Приложение 5

Расчет величины максимальной концентрации вредных выбросов из трубы котельной в приземном слое атмосферы

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества около земной поверхности при неблагоприятных метеоусловиях определяется по формуле

Cmaxi=MiAFmnηH23VΔtмгм3,  (1.1)

где А – коэффициент, зависящий от условий вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосфере;

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере и зависящий от размера частицы, плотности вещества и влажности воздуха;

η  - коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности.

m, n – безразмерные коэффициенты, учитывающие скорость выброса газа в атмосферу, его температуру и конструктивные размеры трубы.

Для определения коэффициентов m и n предварительно определяется скорость выхода газа из трубы.

W0=4VπD2 м/с,    (1.2)

Далее рассчитывают промежуточные параметры

f=1000W02DH2Δt  (1.3)

и    v=0.653VΔtH  (1.4)

По найденным величинам промежуточных комплексов определяются значения коэффициентов m и n:

m=10.67+0.1f+0.343f   (1.5)

n=0.532v2−2.13v+3.13   (1.6)

Определив максимальную величину концентрации вредного выброса от источника, находят суммарную концентрацию загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы с учетом его фоновой концентрации.

CΣi=Cmaxi+Cфi  (1.7)

Величина суммарной концентрации сравнивается с соответствующим значением ПДКмрi (максимально-разовая).

|  | NO | NO2 | SO2 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально-разовая ПДК загрязняющих веществ, мг/м3 | 0,6 | 0,085 | 0,5 | 5,0 |

| Территория России | Значение коэффициента А |
| --- | --- |
| Центр Европейской территории России | 140 |
| Север и Северо-Запад, Среднее Поволжье, Урал севернее 520 с. ш. | 160 |
| Европейская часть России и Урал от 520 до 500 с.ш. | 180 |
| Европейская часть России южнее 500 с.ш. Сибирь, Дальний Восток | 200 |

В  случае,  если С мn   С ф n  превышает ПДК м.р.n,  расчет  продолжается  с  целью вычисления расстояния X (в метрах), на котором концентрации вредных веществ будут равны ПДК (т.е. определить границы санитарно-защитной зоны).

На   расстоянии,   Хм     (м),   от   источника   выброса   при   неблагоприятных метеорологических  условиях  по  оси  факела  выброса,  достигается  максимальная (наибольшая) приземная концентрация вредных веществ, См.

Величина Хм для газообразных веществ определяется по формуле

X м   d  Н  (1.8)

где d - безразмерная величина, определяемая по формулам в зависимости от

значения vм

при vм <=2

d  4.95  vм   (1  0.28 f1/3 ) (1.9)

при vм >2

d  7 vм    (1  0.28 f1/3 ) (1.10)