|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Снежинского городского округа А.С. Пульников «____»___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

закрытого административно-территориального образования

город Снежинск

на период с 2013 года до 2027 года

(актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год)

Приложения к обосновывающим материалам

Муниципальный контракт

от 01.04.2026 № АСТ-1/2026

Разработчик: ООО «Диагностика и Энергоэффективность»

г. Снежинск
2026 г.

Приложение 1

Характеристика тепловых сетей

| № | Наименование участка тепловой сети | Ø ТС, мм |  | L ТС, м |  | Вид прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Материал покрытия | Год выполнения капитального ремонта | Форма владения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий тр-д | обратный тр-д | подающий тр-д | обратный тр-д |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплосеть к зданию 12 квартал 9 | 76 | 76 | 90,3 | 90,3 | подземная | 1972 | шлаковата,асбоцемент,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 2 | Теплосеть к станции скорой помощи квартал 11 | 76 | 76 | 25,9 | 25,9 | подземная | 1972 | шлаковата,асбоцемент,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 3 | Теплосеть от колодца 14 до колодца-15 квартал 7 | 159 | 159 | 47,95 | 47,95 | подземная | 1972 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 114 | 114 | 50,8 | 50,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Теплосеть к дому 11 квартал 1 | 57 | 57 | 12,9 | 12,9 | подземная | 1961 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 5 | Теплосеть от котельной города до колодца-1 квартал 2, транзитная | 273 | 273 | 500 | 500 | подземная | 1958 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 6 | Теплосеть 2-го квартала города от колодца-1до колодца-5 | 219 | 219 | 55,4 | 55,4 | подземная | 1958 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 347,7 | 347,7 |  |  |  |  |  |
| 7 | Теплосеть 1-го квартала города до здания 7,8,9,10 | 57 | 57 | 41 | 41 | подземная | 1959 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 8 | Теплосети 10 квартала города от колодца-"Д" до колодца-39 с вводами в здания 1,2,3,6,10,12 | 325 | 325 | 283,15 | 283,15 | подземная | 1959 | мин. плиты,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 9 | Теплосети 3 квартала города от колодца-5 до колодца-27 с вводами в здания 12,13,17 | 133 | 133 | 224,1 | 224,1 | подземная | 1959 | мин. плиты,рубероид | 2020г. кап.рем уч.К-5 до К-23 2024г. (участок от К-11 до К-12) | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 50 | 57,1 | 57,1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Теплосети внутри квартала 1 транзитная от колодца-12 до колодца18,19 | 133 | 133 | 162 | 162 | подземная | 1959 | шлаковата,асбоцемент,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 11 | Теплосети квартала 4 от колодца-39 до колодца-41 из квартала 2 в квартал 4 | 57 | 57 | 61,2 | 61,2 | подземная | 1959 | жесткий ППУ, рубероид | 2016г от К-41 до зд.5 2021г. от К-40 до зд.4 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Теплосети квартал 11 от колодца-39 до колодца-44, 45, 46 с вводами в здания 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 325 | 325 | 62,9 | 62,9 | подземная | 1960 | шлаковата,асбоцемент,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 208,1 | 208,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 108 | 98,45 | 98,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 89 | 54,4 | 54,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 76 | 167,3 | 167,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 57 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 40 | 111,6 | 111,6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Теплосети квартала 3 города от колодца-27-31 и от колодца17 до колодца-20 | 133 | 133 | 121,3 | 121,3 | подземная | 1960 | шлаковата, рубероид. После кап.рем уч. скорлупа ППУ Рубероид | 2009г от к-25 до к-30 2018г от К-28 до зд.20 (д/с5) | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 80,7 | 80,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 89 | 90,35 | 90,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 76 | 74,3 | 74,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 57 | 262,85 | 262,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 45 | 43,03 | 43,03 |  |  |  |  |  |
| 14 | Транзитная теплосеть от колодца “а “ до колодца-2 через колодец-53 | 530 | 530 | 982,3 | 982,3 | подземная | 1960 | шлаковата, Асбоцемент, Рубероид | 2006г от тк-51 до т.А до ул.Ленина | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 325 | 325 | 32 | 32 | длина и диаметр взято из зулу |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 219 | 23,7 | 23,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Теплосети от колодца «Д» до колодца-1а к клубу «Ритм» | 159 | 159 | 250,75 | 250,75 |  | 1960 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 80,7 | 80,7 |  |  |  |  |  |
| 16 | Теплосети от колодца-18 к эленгу квартал 3 | 57 | 57 | 224,7 | 224,7 |  | 1960 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 17 | Теплосети квартала 4 от колодца-63 до здания 20 д/ясли 7 | 45 | 45 | 68,4 | 68,4 | подземная | 1961 | шлаковата, Асбоцемент, Рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 18 | Теплосети квартала 4 от колодца-54 до колодца-65 транзитная | 219 | 219 | 28,15 | 28,15 | подземная | 1961 1964 | шлаковата, Асбоцемент, Рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 175,3 | 175,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 133 | 139,8 | 139,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 108 | 157,05 | 157,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 57 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |
| 19 | Теплосети квартала 4 от колодца-56 до колодца-70 с вводами в здание 15, 16 | 108 | 108 | 101,15 | 101,5 | подземная | 1961 | шлаковата, Асбоцемент, Рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 69,3 | 69,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 89 | 46,8 | 46,8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Теплосети квартала 4 от колодца-41 до колодца-68 с вводами в здание 3, 19 | 133 | 133 | 46,06 | 46,06 | подземная | 1961 | ППУ, Рубероид | 2019 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 21 | Теплосети квартала 3 от колодца-19б | 76 | 76 | 125,5 | 125,5 | подземная | 1961 | шлаковата,асбоцемент,рубероид, мин вата рубероид | 2000г участок от ТК-19 до зд.3 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 62,2 | 62,2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Теплосети от колодца-52 до здания 5 квартал 8 | 159 | 159 | 39,6 | 39,6 | подземная | 1961 | шлаковата,асбоцемент,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 76 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |
| 23 | Теплосети здания 1 квартал 8 от колодца-77 | 133 | 133 | 158,9 | 158,9 | подземная | 1962 | шлаковата,асбоцемент,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 108 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 24 | Теплосети от колодца-55 до колодца-59 квартал 10 | 89 | 89 | 33 | 33 | подземная | 1961 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 57 | 115,73 | 115,73 |  |  |  |  |  |
| 25 | Теплосети от колодца-65 до колодца-66 квартал 4 с вводами в здания 27, 28 | 108 | 108 | 64,75 | 64,75 | подземная | 1961 | шлаковата,асбоцемент,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 61,6 | 61,6 |  |  |  |  |  |
| 26 | Теплосети от колодца-74а до колодца-73 от колодца-53 до колодца-54 квартал 4 | 89 | 89 | 61,4 | 61,4 | подземная | 1961 | шлаковата,асбоцемент,рубероид, частично ППУ | 2007г участок: от ТК-Б до ТК-54+18м Ø530 L=150м+18м; От ТК-74а до ТК75,73 до зд. 24 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 135,6 | 135,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 530 | 530 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 27 | Теплосети от колодца-73 до здания 11 и от колодца-75 до здания 22 | 57 | 57 | 59,75 | 59,75 | подземная | 1961 |  | 2000г участок: от ТК-73 до зд.11 от ТК75 до зд. 22 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 28 | Теплосеть соединительная квартала 5 от колодца-54 квартал 4 до колодца-1 квартал 5 | 273 | 273 | 169,9 | 169,9 | подземная | 1962 | мин.маты. Стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 219 | 219 | 22 | 22 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 29 | Теплосети к зданию 11 квартал 21 московский инженерго-физический институт | 89 | 89 | 89,65 | 89,65 | подземная | 1962 | скорлупа. Рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 30 | Теплосети на участке колодца-15 здание 8 квартал 3 и от колодца-19а до здания 27 кавртал 3 | 57 | 57 | 104,15 | 104,15 | подземная | 1961 | шлаковата, рубероид. После кап.рем уч. скорлупа ППУ Рубероид | 2019г участок от от к-15 до зд.8 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 31 | Теплосети от колодца-1 до здания 15 квартал 5 | 219 | 219 | 61 | 61 | подземная | 1962 | скорлупа, шлаковата | 2021г участок от К-21 до К-22 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 48 | 48 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 143 | 143 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 106 | 106 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 61,45 | 61,45 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 96,49 | 96,49 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 53,65 | 53,65 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 32 | Теплосети от колодца-54а до здания 7, 7б квартал 8 | 108 | 108 | 36 | 36 | подземная | 1962 | скорлупа, шлаковата | 2019г от к-89 до шк.125 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 56,8 | 56,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 225,5 | 225,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 48,7 | 48,7 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 44 | 44 | 47,1 | 47,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 33 | Теплосети здания 13 от колодца-22 квартал 1 | 57 | 57 | 10 | 10 | подземная | 1961 | маты, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 34 | Теплосеть к коттеджам от колодца -21 | 133 | 133 | 1176,02 | 1176,02 | подземная | 1963 | скорлупа, шлаковата |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 44 | 44 | 235,4 | 235,4 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 35 | Теплосети квартала 21 от колодца-22 до здания 7 | 108 | 108 | 141 | 141 | подземная | 1963 | шлаковата, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 174,5 | 174,5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Теплосети от колодца-46 до здания 1,2 | 108 | 108 | 284,7 | 284,7 | подземная | 1962 | шлаковата, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 24,5 | 24,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 37 | Теплосети от колодца-14 до здания 2 газонаполнительной станции | орс |  |  | 309,2 |  | 1962 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 38 | Теплосеть транзитная от котельной города до хлебозавода |  |  |  |  |  | 1959 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 39 | Ввод теплосети в здание 20 от колодца-5 квартал 5 | 44 | 44 | 16,7 | 16,7 | подземная | 1963 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 40 | Теплосети от колодца-22 до здания 19 квартал 5 | 89 | 89 | 6 | 6 | подземная | 1963 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 41 | Теплосети от колодца-82 до здания 6 квартал 8 | 57 | 57 | 77,4 | 77,4 | подземная | 1963 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 42 | Теплосети от здания 8 до здания 14 квартал 5 | 159 | 159 | 41,1 | 41,1 | подземная | 1963 | шлаковата, асбоцемент, рубероид | 2001г от ТК2 ул.Васильева д/с 23 ж/д 38,40,46. Без врезки на д/с и без ремонта т-камеры | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 166 | 166 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 129,8 | 129,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 48,9 | 48,9 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 15,45 | 15,45 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 43 | Теплосети от колодца-77 до здания 12 квартал 8 | 57 | 57 | 50,3 | 50,3 | подземная | 1963 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 44 | Теплосети от колодца-87 к зданию 8, 9 квартал 8 | 76 | 76 | 126,75 | 126,75 | подземная | 1962 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 45 | Теплосети от колодца-87 к зданию 6 квартал 8 | 57 | 57 | 12,1 | 12,1 | подземная | 1962 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 46 | Теплосеть к мастерским газо-наполнительной станции | 40 | 40 | 14 |  | подземная | 1965 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 47 | Теплосеть от колодца-1 до аптекосклада | 50 | 50 | 27 | 27 | подземная | 1971 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 48 | Теплосети от колодца-22а к зданию 6 тир квартал 5 | 108 | 108 | 170,6 | 170,6 | подземная | 1971 | скорлупа ФРП, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 10,78 | 10,78 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 49 | Теплосети к промышленному складу ОРСа | 100 | 100 | 45 |  | подземная | 1971 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 50 | Теплосеть от колодца-5 до здания 5а, 13, 14 квартал 7 | 159 | 159 | 213,02 | 213,02 | подземная | 1971 | ФРП, стеклопластик | 2024г. (участок от К-8 до зд.14) | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 33,65 | 33,65 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 51 | Теплосеть ко 2 корпусу общежития 7 квартал 7 | 100 | 100 | 79,7 | 79,7 | подземная | 1971 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 70 | 70 | 11,25 | 11,25 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 52 | Теплосети от колодца-1 до здания 469 площадка 19 |  |  |  |  |  | 1971 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 53 | Теплосети к зданию 10 от колодца-24 квартал 7 | 133 | 133 | 103,7 | 103,7 | подземная | 1971 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 54 | Теплосети к зданию 11, 12 от колодца-10 квартал 7 | 108 | 108 | 82 | 82,02 | подземная | 1971 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 79,53 | 102,88 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 55 | Теплосеть транзитная от котельной до площадки 9 от колодца-Д до колодца-54 |  |  |  |  |  | 1962 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 56 | Теплосети к зданию 26, 29, 21, 6, 19 квартал 4 | 108 | 108 | 135,76 | 135,76 | подземная | 1961 | мин.вата,стеклопластик | 2004г | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 87,7 | 87,7 |  |  | ППУ | 2008г | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 18,1 | 18,1 |  |  | мин.вата,стеклопластик | 2004г | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 61,5 | 61,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 57 | Теплосети к пристроенной кухне столовой | 57 | 57 | 155,8 | 155,8 | подземная | 1971 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 58 | Теплосети от котельной площадки 9 до площадки 19 | 80 | 80 | 721,63 | 721,63 | надземка | 1959 |  | реконструкция в 1967 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 59 | Теплосети от К-1 до К-4 с вводами в зд. аэрофильтров и станции перекачки |  |  |  |  |  | 1960 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 60 | Теплосети к прачечной здания 57 | 76 | 76 | 73,6 | 73,6 |  | 1968 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 48,9 | 48,9 |  |  |  |  |  |
| 61 | Теплосеть на участке от здания 80 до здания 76 «А» площадка 17 |  |  |  |  |  | 1961 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 62 | Теплосеть от колодца-15 до здания 60 площадка 17 |  |  |  |  |  | 1963 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 63 | Вводы теплосети в здание 1 от колодца-3 картофелехранилище | 44 | 44 | 61 | 61 | подземная | 1959 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 64 | Теплосеть транзитная от колодца-4 до колодца-28 |  |  |  |  |  | 1970 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 65 | Теплосети от колодца-55 до колодца-57, колодца-8 квартал 6 | 530 | 530 | 293,9 | 293,9 | подземная | 1964 | скорлупа, шлаковата |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 273 | 273 | 488,43 | 488,43 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 100 | 100 | 124,3 | 124,3 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 51,15 | 51,15 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 66 | Теплосети квартала 1-2 жилого поселка 2 |  |  |  |  |  | 1958 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 67 | Транзитная теплосеть от колодца-52 до колодца-70 жилого поселка 2 | 300 | 300 | 624 | 624 | надземная | 1963 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  |  |  |  |  | подземная |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 68 | Реконструкция теплосети жилого поселка 2 |  |  |  |  |  | 1963 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 69 | Теплосети жилого поселка 2 |  |  |  |  |  | 1964 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 70 | Теплосети к столовой жилого поселка 2 |  |  |  |  |  | 1965 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 71 | Теплосети к магазину жилого поселка 2 |  |  |  |  |  | 1964 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 72 | Теплосети к зданию 23 | база орса??? |  |  |  |  | 1965 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 73 | Теплосети к зданию 18 квартал 9 город | 76 | 76 | 146,77 | 146,77 | подземная | 1970 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 74 | Теплосети от колодца-5 до здания 7 квартал 7 | 159 | 159 | 157,91 | 157,91 | подземная | 1970 | нет данных |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 58,01 | 58,01 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 75 | Теплосети квартала 7 от колодца-14а до колодца-5 транзитная и в здание 1, 2, 3, 4, 5 | 273 | 273 | 130,75 | 130,75 | подземная | 1970 | ФРП,ППУ,стеклопластик | от ТК-2 до зд.5 2005г | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 219 | 219 | 319,15 | 319,15 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 27,19 | 27,19 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 76 | Теплосети здания 17 квартал 9 город | 89 | 89 | 99,85 | 99,85 | подземная | 1970 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 77 | Теплосети к зданию 15 квартал 6 город овощной магазин | 45 | 45 | 32,5 | 32,5 | подземная | 1970 | - |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 78 | Теплосети к зданию 21 и 21а квартал 6 школа 127 и теплица | 76 | 76 | 41,3 | 41,3 | подземная | 1970 | ФРП, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 45 | 45 | 7 | 7 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 79 | Теплосети от колодца-8 до здания 21 квартал 9 | 133 | 133 | 74,05 | 74,05 | подземная | 1970 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 80 | Теплосети поликлиники жилого поселка 2 |  |  |  |  |  | 1970 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 81 | Теплосети к пожарному депо квартала 21 | 159 | 159 | 211 | 211 | в коллекторе | 1970 | скорлупа | 2000 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 82 | Теплосети воинской части от казарм до спортзала квартал 10 | 57 | 50 | 72,2 | 72,2 |  | 1970 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 83 | Теплосеть от колодца-58 в здание 7, 10, 13, 15 квартал 9 | 159 | 159 | 324,77 | 324,77 | подземная | 1969 | шлаковата, асбоцемент, рубероид | 2020г участок от К-58 до зд.15 2016г Участок от к-6 до к-8 2001г участок от К к-57 до к-6 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 121,77 | 121,77 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 68,75 | 68,75 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 84 | Теплосеть от колодца-56а до здания 14 квартал 6 через здание 10, 12, 13 | 159 | 159 | 71 | 71 | подземная | 1969 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 102,8 | 102,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 85 | Теплосеть от колодца-16-24 до здания казарм квартал 10 | 89 | 89 | 61,2 | 61,2 | подземная | 1969 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 86 | Теплосеть к зданию 29 квартал 6 от колодца-7 магазин «Юбилейный» | 89 | 89 | 19,5 | 19,5 | подземная | 1969 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 87 | Теплосеть от дома 33 до дома 26 квартал 6 | 159 | 159 | 101 | 101 | подземная | 1966 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 88 | Теплосети к теплице квартал 3 школа 119 от колодца-16 | 57 | 57 | 38,1 | 10 | подземная | 1966 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 89 | Теплосети к школе 126 квартал 5 от колодца-11 | 89 | 89 | 8,5 | 8,5 | подземная | 1966 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 90 | Теплосеть от узла 1 до здания 36 квартал 6 через здание 35 | 108 | 108 | 87,58 | 87,58 | подземная | 1966 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 91 | Транзитная теплосеть от колодца-57 до колодца-26 квартал 6-7 (разукомплектован до ТП-1) | 500 | 500 | 1000,4 | 1000,4 | подземная | 1966 |  | 2017г участок от к-14а до к-24 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 92 | Теплосеть от здания 24 до здания 26 квартал 5 | 45 | 45 | 28,2 | 28,2 | подземная | 1967 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 93 | Теплосеть от дома 26 до дома 32 квартал 6 | 159 | 159 | 33,9 | 33,9 | подземная | 1967 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 20,65 | 20,65 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 94 | Теплосети от колодца-7 в здание 5 квартал 6 магазин «Луч» | 57 | 57 | 19,2 | 19,2 | подземная | 1969 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 95 | Теплосети от колодца-58 до здания 17 квартал 6 | 133 | 133 | 13 | 13 | подземная | 1967 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 96 | Теплосети от колодца"а" до здания 26 квартал 2 магазин "Урожай" | 44 | 44 | 14,85 | 14,85 | подземная | 1967 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 97 | Теплосети к зданию 18 квартал 6 город от колодца-59 | 108 | 108 | 77,25 | 77,25 | подземная | 1967 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 17,4 | 17,4 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 98 | Теплосети от колодца-1 до здания 27 квартал 6 д/комбинат 28 | 76 | 76 | 118,45 | 118,45 | подземная | 1967 | ППУ, Рубероид | 2009 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 99 | Теплосеть к дому 45 квартал 6 | 76 | 76 | 72,7 | 72,7 | подземная | 1964 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 100 | Теплосети от колодца-6 к зданию 43 квартал 6 д/комбинат 27 | 57 | 57 | 64,75 | 64,75 | подземная | 1964 | ППУ | 2021г от ут-Г до Д/с 27 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 101 | Теплосети от здания 22 до колодца-18 и от колодца-18 до здания 32 квартал 5 | 108 | 108 | 66,85 | 66,85 | подземная | 1965 | шлаковата, асбоцемент, рубероид | 2019г От К-18 до д/с 20 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 48,1 | 48,1 |  |  | ППУ |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 102 | Теплосети от здания 25 к зданию 29 квартал 5 | 108 | 108 | 213,8 | 177,67 | подземная | 1965 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 14,7 | 14,7 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 103 | Теплосети к зданию 35 квартал 6 от здания 25 квартал 5 | 159 | 159 | 50,75 | 50,75 | подземная | 1966 | мин. вата, штукатурка |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 56,8 | 56,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 104 | Теплосети дома 30, 31 квартал 5 город | 89 | 89 | 45,2 | 45,2 | подземная | 1965 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 82,1 | 82,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 105 | Теплосети к зданию 11 квартал 5 город | 76 | 76 | 8,85 | 8,85 | подземная | 1964 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 106 | Теплосеть к пищеблоку медгородка | 57 | 57 | 60,85 | 60,85 | подземная | 1968 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 107 | Теплосеть от колодца-3 до здания 47 квартал 6 | 57 | 57 | 37 | 37 | подземная | 1968 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 108 | Теплосеть к зданию 42 квартал 6 город д/комбинат 21 | 89 | 89 | 100,85 | 100,85 | подземная | 1966 | ППУ | 2020 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 109 | Теплосеть к зданию 30 квартал 6 город | 133 | 133 | 34,28 | 34,28 | подземная | 1968 | ППУ | 2021 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 35,3 | 35,3 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 7,65 | 7,65 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 110 | Теплосеть от колодца-48 до здания 14 детская поликлиника | 76 | 76 | 106,2 | 106,2 | подземная | 1968 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 111 | Теплосети к газораспределительной п/станции квартал 6 город | 32 | 32 | 49,2 | 49,2 | подземная | 1968 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 112 | Теплосети от колодца-57а к дому 16 квартал 6 | 76 | 76 | 24,6 | 24,6 | подземная | 1968 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 113 | Теплосети к теплице квартал 5 город | 57 | 57 | 20 | 20 | подземная | 1966 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 114 | Теплосети 5 квартала от колодца-8 здания 25, здания 22, 23, 24 | 219 | 219 | 307,76 | 307,76 | подземная | 1964 | скорлупа,рубероид, ППУ 45м Ø219 | 2019г От К-8 до К-8а | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 48,5 | 48,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 49 | 49 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 45 | 45 | 23 | 23 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 115 | Теплосеть от колодца-1 до здания 33 квартал 6 город | 159 | 159 | 154,35 | 154,35 | подземная | 1966 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 116 | Теплосеть к зданию 37 от колодца-12а квартал 21 | 108 | 108 | 120,4 | 120,4 | подземная | 1967 | шлаковата, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 117 | Теплосеть от колодца-2б до дома 49 квартал 6 | 89 | 89 | 85,55 | 85,55 | подземная | 1966 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 118 | Теплосеть к зданию 2 квартал 21 к теплице | 57 | 57 | 83,5 | 83,5 |  | 1964 | мин.вата,рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 119 | Теплосети газораспределительной п/станции город | 44 | 44 | 48,8 | 48,8 | подземная | 1969 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 120 | Теплосети от колодца-55а до здания 70 военизированная пожарная часть 2 и бензозаправка |  |  |  |  |  | 1963 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 121 | Теплосеть от здания 17 до здания 19 квартал 6 | 76 | 76 | 63,6 | 63,6 | подземная | 1968 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 122 | Теплосеть к д/саду от колодца-14 жилого поселка-2 |  |  |  |  |  | 1960 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 123 | Теплосеть к инфекционному корпусу от колодца-46а | 76 | 76 | 10,05 | 10,05 | подземная | 1971 | скорлупа,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 124 | Теплосеть от колодца-8 до здания 9 квартал 7 д/комбинат 1 | 76 | 76 | 71 | 71 | подземная | 1972 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 125 | Теплосеть газораспределительного пункта здание 20 квартал 7 | 44 | 44 | 19,65 | 19,65 | подземная | 1972 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 126 | Теплосеть к зданию 16 квартал 7 | 114 | 114 | 99,85 | 99,85 | подземная | 1972 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 56,3 | 56,3 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 127 | Теплосети от колодца-1 до здания базы санитарной очистки |  |  |  |  |  | 1971 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 128 | Теплосеть к площадке 29, транзитная |  |  |  |  |  | 1972 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 129 | Паропровод от котельной площадки 9 до площадки 19 |  |  |  |  |  | 1972 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 130 | Теплосеть от колодца-21 до здания 446 площадка 19 |  |  |  |  |  | 1972 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 131 | Теплосеть здания 8 квартал 9 магазин «Солнечный» | 89 | 89 | 23,8 | 23,8 | подземная | 1972 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 132 | Теплосеть спорткомплекса к хоккейному корту | 108 | 108 | 69,2 | 69,2 | подземная | 1973 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 83,2 | 83,2 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 133 | Теплосеть к корпусу инфекций, особоопасных | 57 | 57 | 80,96 | 80,96 | подземная | 1973 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 134 | Теплосети здания 14 квартал 9 | 76 | 76 | 89,5 | 89,5 | подземная | 1973 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 135 | Теплосеть к пожарному гаражу на 6 автомашин | 57 | 57 | 27,3 | 27,3 | подземная | 1972 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 136 | Теплосеть к зданию 15 квартал 12 | 76 | 76 | 102,1 | 102,1 | подземная | 1973 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 137 | Теплосеть к зданию 23 базы ОРСа | 89 | 89 | 4,95 | 4,95 |  | 1973 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 138 | Теплосеть к зданию 16 квартал 9 | 76 | 76 | 112 | 112 |  | 1973 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 139 | Теплосеть от здания 21 квартал 9 к зданию 1, 2 квартал 12 | 133 | 133 | 132,75 | 132,75 | подземная | 1973 | ФРП,стеклопластик | 2019г от зд.2 до зд.3 | Собственность АО«Трансэнерго |
|  |  | 114 | 114 | 47,9 | 47,9 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 69 | 69 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 140 | Теплосеть к зд.18а базы ОРСа |  |  |  |  |  | 1973 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 141 | Теплосеть к зданию 4 квартал 12 | 133 | 133 | 117,25 | 117,25 | подземная | 1973 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 142 | Теплосети от колодца-1624 до здания гпту-120 | 159 | 159 | 476,6 | 476,6 |  | 1973 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 113,8 | 113,8 |  |  |  |  |  |
| 143 | Теплосеть к гаражу мобилизационных резервов |  |  |  | 108,1 |  | 1973 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 144 | Теплосеть от дома 3 до дома 14 квартал 12 | 159 | 159 | 65,25 | 65,25 | подземная | 1973 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 114 | 114 | 38,85 | 38,85 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 4 | 4 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 145 | Теплосеть от колодца-а до колодца-б и трибун футбольного поля | 76 | 76 | 149,3 | 149,3 | подземная | 1974 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 146 | Теплосеть от колодца-8 существующего до тарной базы | 159 | 159 | 296 | 296 | надземная | 1974 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 147 | Теплосеть от дома 10 до дома 9 квартал 9 | 76 | 76 | 50,3 | 50,3 | подземная | 1974 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 148 | Теплосеть от колодца-ут1, ут2 |  |  |  |  |  | 1974 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 149 | Теплосеть от дома 21 к дому 1, 2, 3, 4 квартал 9 | 108 | 108 | 97,5 | 97,5 | подземная | 1974 | скорлупа, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 76,5 | 76,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 14 | 14 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 45 | 45 | 20,15 | 20,15 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 150 | Теплосеть к зданию 17 квартал 7 профилакторий | 89 | 89 | 41,85 | 41,85 | подземная | 1974 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 151 | Теплосеть к зданию 1 жилого поселка 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 152 | Теплосети к зданию 20 квартал 6 | 76 | 76 | 3,3 | 3,3 | подземная | 1974 | скорлупа, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 153 | Теплосеть магазина квартал 12 от колодца-3073 до колодца-7 транзитная от колодца-6 до здания 17 | 377 | 377 | 818,1 | 818,1 | подземная | 1974 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 15,5 | 15,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 154 | Теплосеть с дренажем к зданию гор/газа |  |  |  |  |  | 1975 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 155 | Теплосеть от колодца-2 до дома 4 жилого поселка 2 | 57 | 57 |  |  |  | 1975 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 156 | Теплосеть к зданию 21 квартал 12 от колодца-5 | 133 | 133 | 149,55 | 149,55 | подземная | 1953 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 53,85 | 53,85 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 157 | Транзитная теплосеть от колодца-7 до колодца-9 квартал 12 и от колодца-9 до здания 26 | 325 | 325 | 136,1 | 136,1 | подземная | 1971 | ФРП,стеклопластик | 2024г.(участок до ГРП) | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 30,6 | 30,6 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 24,25 | 24,25 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 45 | 45 | 3,05 | 3,05 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 158 | Теплосеть от дома 27 до дома 28 квартал 12 и от колодца-14 до дома 18 квартал 12 | 76 | 76 | 20,95 | 20,95 | подземная | 1975 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 159 | Теплосеть к зданию 26 квартал 12 | 76 | 76 | 14,45 | 14,45 |  | 1973 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 160 | Теплосеть к зданию 12,13, 24а квартал 12 транзитная от колодца-7 до колодца-17 | 325 | 325 | 190,55 | 190,55 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 273 | 273 | 77,8 | 77,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 41,95 | 41,95 | подземная | 1975 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 24,65 | 24,65 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 167,45 | 167,45 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 32,1 | 32,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 44 | 44 | 27,75 | 27,75 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 161 | Теплосеть холодильной и насосной станции | 89 | 89 | 24,15 | 24,15 |  | 1975 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 44 | 44 | 16,75 | 16,75 |  |  |  |  |  |
| 162 | Теплосети торгового центра жилого поселка 2 | 108 | 108 | 25,5 | 25,5 |  | 1975 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 163 | Теплосеть здания 19 квартал 12 | 89 | 89 | 18,75 | 18,75 | подземная | 1976 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 164 | Теплосеть к зданию 17а квартал 7 профилакторий | 133 | 133 | 53,72 | 53,72 | подземная | 1976 | ФРП,фольгоизол |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 13,2 | 13,2 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 165 | Теплосеть здания 30 квартал 12 | 133 | 133 | 8 | 8 | подземная | 1976 | ФРП,стеклопластик | 2022г. От К-11 до зд.30 вместе с УТ-1 до К11 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 4,75 | 4,75 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 166 | Теплосеть к зданию 24 квартал 12 | 89 | 89 | 15,75 | 15,75 | подземная | 1976 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 167 | Теплосеть здания 20 квартал 12 | 76 | 76 | 18,5 | 18,5 | подземная | 1976 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 168 | Теплосеть здания 16а квартал 12 | 57 | 57 | 60,45 | 60,45 | подземная | 1976 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 169 | Теплосеть овощехранилища базы орса |  |  |  |  |  | 1977 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 170 | Теплосеть здания 23 квартал 12 | 89 | 89 | 12,7 | 12,7 | подземная | 1977 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 171 | Теплосеть здания школы 121 | 114 | 114 | 13,5 | 13,5 | подземная | 1966 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 172 | Теплосеть к зданию 25 квартал 12 д/комбинат 30 | 89 | 89 | 24,6 | 24,6 | подземная | 1977 | ФРП,стеклопластик | 2024г. | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 173 | Теплосеть от колодца-54 до колодца-56 и колодца-56 до колодца-9 транзитная | 530 | 530 | 142,59 | 142,59 | подземная | 1977 | ППУ | Ø530 в 2005,2006 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 81,65 | 81,65 |  |  | ФРП,стеклопластик | - | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 148 | 148 |  |  | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 174 | Теплосеть здания 29 квартал 12 | 108 | 108 | 27,35 | 27,35 | подземная | 1977 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 175 | Теплосети к проходной базы ОРСа | 45 | 45 | 14,8 | 14,8 | надземная | 1977 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 176 | Теплосеть здания городского узла связи | 89 | 89 | 71,9 | 71,9 | подземная | 1978 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 177 | Теплосеть здания 31 микрорайона 12 | 89 | 89 | 22,8 | 22,8 | подземная | 1978 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 178 | Теплосеть дома быта квартал 9 | 89 | 89 | 21,5 | 21,5 | подземная | 1978 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 179 | Теплосеть монтажно-строительного управления 71/3 | 76 | 76 | 200,3 | 200,3 | подземная | 1978 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 26,5 | 26,5 | надземная |  | ФРП, металло-пластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 39 | 39 | подземная | 1998 | мин.вата | 1994 | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 155,25 | 155,25 | надземная | 1998 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 180 | Теплосеть к дому 5 квартал 12 | 114 | 114 | 61,75 | 61,75 | подземная | 1978 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 181 | Теплосеть к дому 32 квартал 12 | 89 | 89 | 44,05 | 44,05 | подземная | 1978 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 182 | Теплосеть от колодца-10 до здания 6, 8, 9 квартал 12 | 159 | 159 | 102,39 | 102,39 | подземная | 1978 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 98,62 | 98,62 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 39,47 | 39,47 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 28,15 | 28,15 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 20,9 | 20,9 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 183 | Теплосети от котельной до квартала 1 транзитная |  |  |  |  |  | 1979 |  | 2021г уч. От К-Д до К-Г (К-Г1А)) | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 184 | Теплосеть к жилому дому 10, 11 квартал 12 | 89 | 89 | 34,75 | 34,75 | подземная | 1979 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 40,1 | 40,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 185 | Теплосеть к зданию участка электроснабжения |  |  |  |  |  | 1979 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 186 | Теплосеть к зданию 440 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 187 | Теплосеть к дому 22 квартал 12 | 89 | 89 | 30,75 | 30,75 | подземная | 1979 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 188 | Теплосеть к зданию 7 квартал 12 | 76 | 76 | 94,9 | 94,9 | подземная | 1980 | ФРП,стеклопластик | 2024г. | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 189 | Теплосеть городской автобазы | 250 | 250 | 144,7 | 144,7 |  | 1980 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 190 | Теплосеть к домам 18, 19, 20 квартал 7 | 133 | 133 | 38,75 | 38,75 | подземная | 1980 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 41,25 | 41,25 | в коллекторе |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 33,4 | 33,4 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 191 | Теплосеть квасильно-засолочного цеха | 76 | 76 | 57,87 | 57,78 | подземная | 1980 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 192 | Теплосеть дома 21 квартал 5 | 76 | 76 | 52,55 | 52,55 | подземная | 1980 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 193 | Теплосеть дома 34 квартал 12 | 89 | 89 | 22,1 | 22,1 | подземная | 1981 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 194 | Теплосеть от колодца-2 до проходного коллектора транзитная | 530 | 530 | 228,96 | 228,96 | подземная | 1981 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 195 | Теплосеть здания 67 и здания 77а, 77б, 78 |  |  |  |  |  | 1981 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 196 | Теплосеть жилого дома 13 квартал 8 | 76 | 76 | 33,25 | 33,25 | подземная | 1981 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 197 | Теплосеть хирургического корпуса квартал 11 | 133 | 133 | 215,25 | 215,25 | подземная | 1981 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 302 | 302 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 8 | 8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 198 | теплосеть участок-1,2 от колодца-6 до колодца-4 квартал 18 | 530 | 530 | 813,5 | 813,5 | в коллекторе | 1982 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 377 | 377 | 104 | 104 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 273 | 273 | 198,53 | 198,53 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 199 | Теплосеть к музыкальной школе квартал 9 | 76 | 76 | 23,35 | 23,35 | подземная | 1982 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 200 | Теплосеть к бане оздоровительного типа квартал 9 | 133 | 133 | 48,95 | 48,95 | подземная | 1982 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 201 | Теплосеть 18 микрорайона от жилого дома 4 до жилого дома 5,6 | 219 | 219 | 273,79 | 273,79 | в коллекторе | 1982 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 134,41 | 134,41 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 95,33 | 95,33 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 139,25 | 139,25 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 45 | 45 | 76,25 | 76,25 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 89,72 | 89,72 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 202 | Теплосеть к дому 35 квартал 12 | 89 | 89 | 22,75 | 22,75 | подземная | 1982 | ФРП,стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 203 | Теплосеть к складу промтоваров | 273 | 273 | 435,5 | 435,5 |  | 1983 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 204 | Теплосеть к площадке 29 от теплового пункта-1 до теплового колодца-28а транзитная |  |  |  |  |  | 1983 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 205 | Теплосеть к складу стройматериалов |  |  |  |  |  | 1983 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 206 | Теплосеть 3-го участка от камеры ок-1 до камеры ок-14 квартал 18 | 377 | 377 | 505 | 505 | в коллекторе | 1984 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 30,85 | 30,85 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 207 | Теплосеть к дому 7, 7б, 8 квартал 18 | 133 | 133 | 11 | 11 | в коллекторе | 1985 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 31,84 | 31,84 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 159,8 | 159,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 208 | Теплосеть центральной части квартала 18 от участка до здания 41 | 159 | 159 | 63,25 | 63,25 | в коллекторе | 1985 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 55,45 | 55,45 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 26,45 | 26,45 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 209 | Теплосеть к дому 18,21 квартал 18 | 159 | 159 | 34,8 | 34,8 | в коллекторе | 1985 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 59,3 | 59,3 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 210 | Теплосеть от здания 41 до здания 20 и от камеры ок-16 до здания 33 квартал 18 | 89 | 89 | 40,45 | 40,45 | в коллекторе | 1985 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 107,6 |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 211 | Теплосеть хоз. блока ЖЭК-5 | 57 | 57 | 38,4 | 38,4 | подземная | 1985 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 212 | Теплосеть здания 63а |  |  |  |  |  | 1986 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 213 | Теплосеть жилого дома 16 квартал 18 | 108 | 108 | 32,78 | 32,78 | в коллекторе | 1986 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 214 | Теплосеть детской библиотеки | 57 | 57 | 52,5 | 52,5 | подземная | 1986 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 215 | Теплосеть производственного корпуса жилищно-эксплуатационного управления |  |  |  |  |  | 1986 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 216 | Теплосеть к жилому дому 14 микрорайона 18 | 76 | 76 | 20,05 | 20,05 | в коллекторе | 1987 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 217 | Теплосеть к жилому дому 19 квартал 18 в коллекторе | 133 | 133 | 14,95 | 14,95 | в коллекторе | 1987 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 218 | Теплосеть здания 35 торгового центра квартал 18 в коллекторе | 108 | 108 | 55,81 | 55,81 | в коллекторе | 1987 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 219 | Теплосеть базы строительного управления -3 |  |  |  |  |  | 1987 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 220 | Теплосеть фабрики прачечной |  |  |  |  |  | 1987 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 221 | Теплосеть жилого дома 25, 25а, 24а в коллекторе | 108 | 108 | 17,6 | 17,6 | в коллекторе | 1988 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 222 | Теплосеть жилого дома 12, 12б квартал 18 в коллекторе | 108 | 108 | 112,41 | 112,41 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 223 | Теплосеть жилого дома 20а квартал 18 в коллекторе | 89 | 89 | 7,2 | 7,2 | в коллекторе | 1988 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 224 | Теплосеть к жилому дому 24 квартал 18 | 76 | 76 | 16,62 | 16,62 | в коллекторе | 1987 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 225 | Теплосеть жилого дома 23 квартал 18 в коллекторе | 108 | 108 | 22,7 | 22,7 | в коллекторе | 1988 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 226 | Теплосеть лечебного корпуса профилактория | 108 | 108 | 11,5 | 11,5 | подземная | 1988 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 227 | Теплосеть к спортзалу завода 1 | 57 | 57 | 73,72 | 73,72 |  |  |  | 2021г. от УТ-1 до УТ-2 | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 228 | Теплосеть хозяйственного блока жэк квартал 18 здание 34 в коллекторе | 76 | 76 | 15,2 | 15,2 | в коллекторе | 1988 | ФРП,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 229 | Теплосеть к мастерским базы цеха 509 |  |  |  |  |  | 1988 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 230 | Теплосеть у жилого дома 5а квартал 21 | 159 | 159 | 51 | 51 | подземная | 1988 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 231 | Теплосеть базы ОРСа от колодца до здания 21 и 20 |  |  |  |  |  | 1988 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 232 | Теплосеть жилого дома 6, 7, 8 здания 11, газораспределительный пункт квартал 21 | 219 | 219 | 117,57 | 117,57 | подземная | 1989 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 67,3 | 67,3 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 26,95 | 26,95 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 233 | Теплосети от бойлерной пл.10 до пл.9 Не эксплуатируются через 40сады |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 348 | Теплосеть д/сада 31 | 89 | 89 | 50,35 | 50,35 |  | 1989 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 234 | Теплосеть больничного городка | 108 | 108 | 58,2 | 58,2 | подземная | 1989 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 235 | Теплоснабжение жилого дома 5-5а квартал 21 | 159 | 159 | 88,65 | 88,65 | в коллекторе | 1989 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 26,7 | 26,7 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 11,4 | 114 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 236 | Теплосеть цеха фасовки базы орса | 133 | 133 | 74,65 | 74,65 |  | 1990 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 237 | Теплосеть жилого дома 4 квартал 21 | 108 | 108 | 35,3 | 35,3 | подземная | 1990 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 238 | Теплосеть к цеху копчения рыбы | 108 | 108 | 126 | 126 |  | 1990 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 239 | Теплосеть жилого дома 1 квартал 18 | 219 | 219 | 20,48 | 20,48 | в коллекторе | 1990 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 240 | Теплоснабжение зд.703 | 108 | 108 | 146,5 | 146,5 |  | 1990 |  | 1998г. | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 241 | Теплосеть к жилому дому 3 квартал 21 | 89 | 89 | 28,27 | 28,27 | подземная | 1991 | шлаковата, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 242 | Теплосеть квартала 17 от узла теплосети-1 до здания 6а, 3, 6 и дренаж от узла теплосети 1 до узла 2д | 426 | 426 | 134,65 | 134,65 | в коллекторе | 1991 | мин.вата,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 325 | 325 | 167,92 | 167,92 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 219 | 219 | 105,7 | 105,7 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 27,8 | 27,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 243 | Теплосеть от узла теплосети-6 до жилого дома 4, 5 квартала 17 | 108 | 108 | 35,12 | 35,12 | в коллекторе | 1991 | мин.вата,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 22,06 | 22,06 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 244 | Теплосеть от жилого дома 3 к жилому дому 2 квартал 17 | 108 | 108 | 36,3 | 36,3 |  | 1989 | мин.вата,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 245 | Теплосеть автовокзала | 89 | 89 | 50 | 50 |  | 1976 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 246 | Теплосеть |  |  |  |  |  | 1982 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 247 | Теплосеть от узла теплосети-6 к жилому дому 7, 8 | 159 | 159 | 80,57 | 80,57 | в коллекторе | 1991 | мин.вата,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 47,1 | 47,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 8,96 | 8,96 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 248 | Теплосеть главной понизительной п/станции-5 | 89 |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 249 | Теплосеть к административному зданию от колодца-1 | 76 | 76 | 44,1 | 44,1 |  |  |  | 2011г. | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 45 | 45 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |
| 250 | Теплосеть в коллекторе к жилому дому 2 квартал 18 | 89 | 89 | 16,2 | 16,2 | в коллекторе | 1995 | ФРП, стеклопластик |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 251 | Теплосеть в коллекторе к зданию 10-14 квартал 17 | 219 | 219 | 34,95 | 34,95 | в коллекторе | 1995 | мин.вата,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 52,14 | 52,14 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 22 | 22 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 252 | Теплосеть в коллекторе от узла теплосети –17 до жилого дома 20, 21, 25 квартал 17 | 159 | 159 | 6,3 | 6,3 | в коллекторе Частично транзит по дому | 1997 | мин.вата,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 24,85 | 24,85 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 253 | Теплосети к теплому гаражу ведомственных сил охраны |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 254 | Теплосеть к газораспределительному пункту-2 здания 32 жилого поселка 2 |  |  |  |  |  | 1997 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 255 | Теплосеть от теплового пункта-1 до неподвижной опоры-6 транзитная |  |  |  |  |  | 1978 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 256 | Теплосеть от колодца-54 до колодца-59а транзитная от К-58А до К-59а |  |  |  |  |  | 1963 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 257 | Теплосеть к зданию траурных обрядов квартал 11 | 45 | 45 | 45,95 | 45,95 | подземная | 1985 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 258 | Наружная теплосеть ж/д 38 мкр. 17 | 133 | 13 | 86 | 86 | подземная | 2000 | мин.маты,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 114 | 114 | 78 | 78 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 259 | Сооружение — теплотрасса на 1-3 б/с ж/д №35 мкр.17 | 89 | 89 | 77,34 | 77,34 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 260 | Теплотрасса на 1-3 б/с ж/д 35 мкр. 17 | 133 | 133 | 100 | 100 | подземная | 2004 | мин.маты,стеклоткань |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 10 | 10 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 261 | Тепломагистраль от УТ-11 до УТ-14 диаметром Ду=400 мм |  |  |  |  |  | 2005 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 262 | Теплоснабжение здания главной канализационной насосной станции от УТ1 до здания ГКНС |  |  | 56,7 | 56,7 | подземная | 2007 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 263 | Теплосеть к жилым домам №№25,26, зданию №29 | 89 | 89 | 10,2 | 10,2 | подземная | 2008 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 85,2 | 85,2 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 264 | Теплосеть к жилым домам №№22,23,24 | 133 | 133 | 100,7 | 100,7 | подземная | 2008 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 84 | 84 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 58,8 | 58,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 265 | Теплосеть от УТ-2 до жилых домов №№39,40,41,43,43А,43Б | 400 | 400 | 220,5 | 220,5 | подземная | 2008 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 52,3 | 52,3 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 133 | 133 | 240,4 | 240,4 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 330,8 | 330,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 89 | 89 | 181,4 | 181,4 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 76 | 76 | 43,1 | 43,1 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 266 | Теплосеть от УТ-12 до жилых домов №№27,50,51,52 | 300 | 300 | 229,6 | 229,6 | подземная | 2008 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 159 | 159 | 209,8 | 209,8 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 267 | Теплосеть к детскому учреждению №15 | 76 | 76 | 33,3 | 33,3 | подземная | 2008 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 268 | Теплосеть в коллекторе жилого дома №1 и по подвалу жилого дома № | 89 | 89 | 91,76 | 91,76 | в коллекторе и по подвалу дома | 2008 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 269 | Теплоснабжение по техническому подполью |  |  | 40,8 | 40,8 | подземная | 2008 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 270 | Теплосеть от К-"А" до ИТП здания 43б ул. Транспортная | 45 | 45 | 56 | 56 | надземная | 2012 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 271 | Теплосеть подземная от УТ-17 до ИТП жилого дома 3 мкр. 19 | 89 | 89 | 50 | 50 | подземная | 2012 | ППУ |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 272 | Теплосеть от камеры № К-II до камеры № УТ-1 торговый комплекс по ул. Ломинского мкр.21 | 57 | 57 | 213,82 | 213,82 | подземная | 2013 |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 273 | Наружные сети теплоснабжения от УТ-15 до ИТП ж.д. №3, - 4 очередь мкр.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 274 | Наружные внутриплощадочные и внутридомовые тепловые сети оборудования многоквартирного жилого дома№6А | 108 | 108 | 25,5 | 25,5 |  |  |  |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 275 | Участок теплосети к объектам муниципального учреждения "Лесхоз" по ул. Чапаева | 89 | 89 | 49,6 | 49,6 | подземная | 1969 |  |  | Аренда КУИ |
| 276 | Участок теплосети к объектам муниципального учреждения "Лесхоз" по ул. Зеленая | 57 | 57 | 26,1 | 26,1 | подземная | 1969 |  |  | Аренда КУИ |
| 277 | Участок теплосети от ТК-51 по ул. Пушкина с вводами в ж/д №№1,2,3,4,5,6,7 | 76 | 76 | 252,8 | 252,8 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 278 | Участок теплосети от ТК-63 по ул. Школьная с вводами в ж/д №№15,17,19,22,24,26,30,3234 |  |  | 89,6 | 89,6 | воздушная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 76 | 76 | 147,9 | 147,9 | подземная |  |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 57 | 57 | 174,3 | 174,3 |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 279 | Участок теплосети от ТК-28 по ул. Уральской с вводами в ж/д №50,52,54 | 57 | 57 | 74,5 | 74,5 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 280 | Вводы к ж/д №№9,11,10,12 по ул. Пушкина | 57 | 57 | 80,8 | 80,8 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 281 | Вводы к ж/д №№13,15,14,16 по ул. Пушкина | 57 | 57 | 80,2 | 80,2 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 282 | Вводы к ж/д №№17,21 по ул. Пушкина | 57 | 57 | 12,6 | 12,6 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 283 | Ввод к ж/д №18 по ул. Пушкина | 57 | 57 | 12,6 | 12,6 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 284 | Ввод к ж/д №20 по ул. Школьная | 45 | 45 | 10 | 10 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 285 | Ввод к ж/д №18 по ул. Школьная | 45 | 45 | 11,5 | 11,5 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
| 286 | Участок теплосети ТК-82 с вводами в ж/д по ул. Пионерской №№18,20,21,22,23,24,25 и ул. Фурманова №26 | 89 | 89 | 36 | 36 | подземная | 1958 -1960 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 57 | 57 | 20,5 | 20,5 |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 287 | Ж/п 2. Тепловые сети №124 от зд.1 по ул. Березовая до колодца №1 в/ч 3468 | 89 | 89 | 132,8 | 132,8 | надземная | 1998 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  |  |  | 40,2 | 40,2 | подземная |  |  |  | Аренда КУИ |
| 288 | Участок теплосети от ТК-47(2) к бане и бывшей пожарной части | 89 | 89 | 42,6 | 42,6 | подземная |  |  |  | Аренда КУИ |
| 289 | Тепловые сети от колодца до пристроя школы 119 | 89 | 89 | 47,5 | 47,5 | подземная | 1998 |  |  | Аренда КУИ |
| 290 | Тепломагистраль от здания 420 до насосно-подкачивающей станции | 800 | 800 | 4113,2 | 4113,2 | надземная | 2009 |  |  | Аренда КУИ |
| 291 | Наружные сети теплоснабжения от зд.420. Участок от насосно-подкачивающей станции зд. 712 до городских сетей | 800 | 800 | 328,3 | 328,3 | подземная | 2009 |  |  | Аренда КУИ |
| 292 | Перемычка от тепломагистрали 2Ду800 до УТ21сущ. | 400 | 530 | 143,8 | 143,8 | надземная | 2012 |  |  | Аренда КУИ |
| 293 | Магистральные сети теплоснабжения диам. 400мм (вдоль ул. Ломинского от УТ21 сущ. до УТ-1) | 400 | 400 | 221 | 221 | подземная | 2012 |  |  | Аренда КУИ |
| 294 | Жилой дом №54. Теплосеть от узла управления блок-секции 54Б до фундамента блок-секции ж/д 54 А | 108 | 108 | 56,2 | 56,2 | подземная | 2004 | мин.вата |  | Аренда КУИ |
|  |  | 76 | 76 | 47,87 | 47,87 |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 295 | Теплотрасса от УТ-3 к ж/д 53 | 89 | 89 | 72,1 | 72,1 | подземная | 2005 | мин.вата |  | Аренда КУИ |
| 296 | Жилой дом №54. Теплосеть от узла управления ж/д 51 до узла управления блок-секции 54Б | 133 | 133 | 32,63 | 32,63 | подземная | 2004 | мин.вата |  | Аренда КУИ |
|  |  |  |  | 72,28 | 72,28 | тех.подполье |  |  |  |  |
| 297 | Теплосеть (от т.А до т.Б в районе здания №8 по ул.Комсомольская) | 89 | 89 | 74 | 74 | подземная | 2012 |  |  | Аренда КУИ |
| 298 | Теплотрасса | 108 | 108 | 12,1 | 12,1 | подземная | 2009 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 48 | 48 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 76 | 15,62 | 15,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 32 | 10,69 | 10,69 |  |  |  |  |  |
| 299 | Теплосеть к ж.д. №№7,8,9,10 мкр.19 (стр) от точки врезки до УТ1; от УТ1 через УТ2 до УТЗ | 219 | 219 | 306,9 | 306,9 | подземная | 2006 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 89 | 89 | 97,2 | 97,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 76 | 65,4 | 65,4 |  |  |  |  |  |
| 300 | Тепловая трасса (Теплосеть ЗАО «РСУИ») | 150 | 150 | 302,7 | 302,7 | подземная | 2012 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 125 | 125 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 70 | 281,7 | 281,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 40 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 301 | Теплотрасса от теплового узла ж/д № 16 к рамке ввода ж/д 15 в мкр 19. г. Снежинска | 159 | 159 | 46 | 46 | подземная | 2004 |  |  | Аренда КУИ |
| 302 | Теплотрасса от теплового пункта ж/д 15 к рамке ввода ж/д 14 в мкр. 19 г. Снежинска | 133 | 133 | 112,9 | 112,9 | тех.подполье | 2005 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  |  |  | 96,3 | 96,3 | подземная |  |  |  | Аренда КУИ |
| 303 | Теплосеть ж.д. №2 ( 2блок/секция), мкр,19 | 159 | 159 | 101,28 | 101,28 | в коллекторе | 2006 |  |  | Аренда КУИ |
| 304 | Сооружение- Здание городского суда по ул. Дзержинского. Наружная теплосеть. | 89 | 89 | 23 | 23 | подземная | 2002 |  |  | Аренда КУИ |
| 305 | Теплосеть к ж/д №3/18 | 89 | 89 | 34,5 | 34,5 | в коллекторе | 2000 |  |  | Аренда КУИ |
| 306 | Теплосеть расширения базы гортехснаба | 76 | 76 | 77,6 | 77,6 | подземная | 1994 |  |  | Аренда КУИ |
| 307 | ОВД Здание службы кинологов. Теплосеть | 32 | 32 | 28,09 | 28,09 | надземная | 2002 |  |  | Аренда КУИ |
| 308 | Теплосеть к ангару-стоянке ГАИ | 76 | 76 | 31,7 | 31,7 | подземная | 1998 |  |  | Аренда КУИ |
| 309 | Теплосеть ж/д №1 кв.19 | 273 | 273 | 102,3 | 102,3 | в коллекторе | 1999 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 89 | 89 | 51,8 | 51,8 |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 310 | Теплосеть к зд. КНС ж/п №2 | 89 | 57 | 70,79 | 70,79 | надземная | 1999 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 57 | 273 | 31,9 | 31,9 | подземная |  |  |  | Аренда КУИ |
| 311 | Теплосеть пл ул. Фурманова от УТ-28 до УТ-1 | 273 | 57 | 283,63 | 283,63 | подземная | 1999 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 57 | 57 | 26 | 26 |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 312 | Теплосеть к паталого-анатомическому корпусу | 89 | 89 | 47,7 | 47,7 | подземная | 2001 |  |  | Аренда КУИ |
| 313 | База службы ГО и ЧС. Теплосеть от Ут-1 до здания службы спасателей. | 38 | 38 | 9,98 | 9,98 | подземная | 2001 |  |  | Аренда КУИ |
| 314 | Наружная теплосеть к административному зданию | 57 | 57 | 12,7 | 12,7 | подземная | 2001 |  |  | Аренда КУИ |
| 315 | Тепломагистраль к спорткомплексу: участок Ут-А до Ут-В; от Ут-Б до т."Г"; от Ут-В до Ут 6 К4; От Ут-В до УТ-К8 | 273 | 273 | 457,29 | 457,29 | подземная | 2008 | ППУ, Стеклопластик |  | Аренда КУИ |
|  |  | 89 | 89 | 58,25 | 58,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 108 | 38,28 | 38,28 |  |  |  |  |  |
| 316 | Тепломагитсраль к спорткомплексу: участок (от УТ-З до УТ-Д) с попутным дренажем (дренажная канализация) | - | - | - | - |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 317 | Сети теплоснабжения (к роддому) | 108 | 108 | 54 | 54 | подземная | 2005 |  |  | Аренда КУИ |
| 318 | Тепломагистраль к спорткомплексу: участок (от УТ-З до УТД) с попутным дренажем (тепловая сеть) | 150 | 150 | 455,76 | 455,76 | подземная | 2002 | минвата, стеклопластик |  | Аренда КУИ |
| 319 | Наружные сети теплоснабжения мкр.19 ж/д 12 | 89 | 89 | 9,5 | 9,5 | подземная | 2014 |  |  | Аренда КУИ |
| 320 | Сети теплоснабжения многоквартирного ж/д №11 | 108 | 108 | 14,84 | 14,84 | подземная | 2014 |  |  | Аренда КУИ |
| 321 | Теплосеть от УТ-4а до жилого дома №13 | 108 | 108 | 26,62 | 26,62 | подземная | 2014 |  |  | Аренда КУИ |
| 322 | Магистральная сеть теплоснабжения Ду400мм (участок от УТ-1+23 метра до УТ-4*сущ.) | 426 | 426 | 716 | 716 | подземная | 2013 |  |  | Аренда КУИ |
| 323 | Сооружения-Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона (отУТ-4* до т.Б) | 426 | 426 | 259,2 | 259,2 | подземная | 2016 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 273 | 273 | 77,9 | 77,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 219 | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |  |
| 324 | Инженерные сети Т1 и Т2 от УТ-1 до строящегося дома строит. №54, с вводом в здание (Мира) | 89 | 89 | 12 | 12 | подземная | 2013 |  |  | Аренда КУИ |
| 325 | Теплосети от УТ-6 или УТ-16 до ж/д 6 | 76 | 76 | 167 | 167 | подземная | 2015 |  |  | Аренда КУИ |
| 326 | Магистральные сети теплоснабжения мкр. 16А в г. Снежинск Челябинской области (I этап строительства – тепловые сети от УТ-2 (сущ.) до УТ-1; II этап строительства – тепловые сети от УТ-1 до УТ-3 ) | 219 | 219 | 76,09 | 76,09 | подземная | 2016 |  |  | Аренда КУИ |
|  |  | 159 | 159 | 48,56 | 48,56 |  |  |  |  |  |
| 327 | Теплоснабжение (Нечая 6 мкр 16А) | 108 | 108 | 8 | 8 | подземная | 2016 |  |  | Аренда КУИ |
| 328 | Жилой дом № 2, мкр. 16А. Теплоснабжение | 108 | 108 | 25 | 25 | подземная | 2018 |  |  | Аренда КУИ |
| 329 | Теплосеть от УТ-1 до зд. жилого дома №1Б(стр.) по ул. Комсомольская | 133 | 133 | 11,6 | 11,6 | подземная | 2007 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 330 | Теплоснабжение (Наружные сети теплоснабжения объекта "Библиотека на 600 тысяч томов хранения") | 89 | 89 | 3,2 | 3,2 | подземная | 2011 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 331 | Наружная теплосеть к жилому дому №1А (3-я секция) по ул. Комсомольская (от УТ1 до ввода в здание) | 133 | 108 | 24,7 | 24,7 | подземная | 2008 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 332 | Проходной коллектор от ул. Мира до УТ-17 Теплоснабжение | 273 | 273 | 586,2 | 586,2 | в коллекторе | 2015 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 333 | Тепловые сети №123 от МСУ-71/3 до ветлечебницы | 57 | 57 | 194 | 194 | надземная | 1998 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 334 | Теплосеть от коллектора до ж/д 16, мкр.19 и по тех.подполью на перспективу | 219 | 219 | 138 | 138 | подземная | 2014 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 335 | Магистральные сети теплоснабжения мкр. 16А в г. Снежинск Челяб. Обл. (3 этап строительства – тепловые сети от УТ-2 до УТ-5) | 219 | 219 | 46,7 | 46,7 | подземная | 2018 | ППУ |  | Аренда КУИ |
|  |  | 159 | 159 | 79,9 | 79,9 |  |  |  |  |  |
| 336 | Теплоснабжение (от УТ-3 (сущ) до ж/д теплофикац. Камеры УТ-1) | 133 | 133 | 106 | 106 | подземная | 2018 |  | 2024г. (участок от УТ-1 до ж/д №1) | Аренда КУИ |
| 337 | Жилой дом № 4, мкр. 16А. Теплоснабжение | 133 | 133 | 45 | 45 | подземная | 2019 | ППУ |  | Аренда КУИ |
| 338 | Теплоснабжение ГАТС | 89 | 89 | 24,15 | 24,15 | подземная в проходном канале | 2000 |  |  | Аренда КУИ |
| 339 | Теплосеть от УТ-1 до «Склада» и «Гаупвахты» (от зд. ИМНС) | 57 | 57 | 36,7 | 36,7 | подземная в проходном канале |  |  |  | Аренда КУИ |
| 340 | Теплосеть к объекту «Детский сад на 150 мест» | 89 | 89 | 17 | 17 |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 341 | Магистральные сети к жилым домам №11, 12, 13 и к участку малоэтажной застройки в 19 мкр. г. Снежинска | 200 | 200 | 175,4 | 175,4 | подземная | 2013 | мин.маты,стеклоткань |  | Аренда КУИ |
|  |  | 100 | 100 | 93,24 | 93,24 |  |  |  |  |  |
| 342 | Теплоснабение (от УТ-1 до зд. школы по ул. Школьная, 13) | 100 | 100 | 117 | 117 |  |  |  |  | Аренда КУИ |
| 343 | Сети теплоснабжения (Гринвилл (мкр 19)) | 156 | 156 | 173,12 | 173,12 | подземная | 2015-2018 | ППУ |  | Аренда КУИ |
|  |  | 133 | 133 | 137,37 | 137,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 108 | 69,01 | 69,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 89 | 111,77 | 111,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 76 | 90,66 | 90,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 108 | 5 | 5 | транзитная по техподполью |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 89 | 51,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 76 | 93,5 | 93,5 |  |  |  |  |  |
| 344 | Реконструкция ул. Мира. Теплосеть в коллекторе (участок от УТ-3 до УТ-4) | 325 | 325 | 55,8 | 55,8 | в коллекторе | 2002 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 345 | Теплосеть к школе №118 на 13 классов в ж/п №2 устаревшие данные, в настоящее время д/с, исполнительной нет | 108 | 108 | 24,4 | 24,4 | подземная | 2001 |  |  | КУИ. Безвозмездное пользование |
| 346 | Теплоснабжение гаражей городских организаций |  |  |  |  |  | 2002 |  |  | Аренда КУИ |
| 347 | Коммуникационый коллектор. Теплосеть от УТ-2 до зд. Школы | 159 | 159 | 42,2 | 42,2 |  | 2003 |  |  | Аренда КУИ |
| 349 | перемычка через Пищерова от Тк-8а до ТК-23а | 159 | 159 | 49,59 | 49,59 | подземная | 1997 | минвата, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 351 | т/с Сверлова, 19,21-библиотека (зд.3, 4) | 76 | 76 | 5,56 | 5,56 | подземная | 1963 | шлаковата, асбоцемент, рубероид |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
|  |  | 57 | 57 | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 352 | Исп. Док-я на т/с к паталогоанатомическому корпусу (ПАК) | 89 | 89 | 47,75 | 47,75 | подземная | 2001 | минвата, рубероид |  | Аренда КУИ |
| 353 | Наружные сети теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу Челябинская область, г.Снежинск,ул. Ломинского, д.41 (строительный №5 мкр.16А) от существующей камеры УТ-5 до ж/д №5 (стр.) | 89 | 89 | 30 | 30 | подземная | 2020 |  |  | Аренда КУИ |
| 354 | Теплосеть (переход через ул. Захаренкова (Лесная)) | 76 | 76 | 22 | 22 | подземная |  |  |  | Аренда КУИ |
| 355 | Наружные сети теплоснабжения до границы земельного участка павильон на пересечении ул. Забабахина — ул. Ломинского г. Снежинск | 38 | 38 | 24,5 | 24,5 | подземная | 2022 | ППУ |  | Собственность АО «Трансэнерго» |
| 356 | Наружные сети теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл.,г. Снежинск, ул. Ломинского, д.43 ( строительный №6 мкр.16А) | 133 | 133 | 89,7 | 89,7 | подземная | 2020 | ППУ |  | Аренда КУИ |
| 357 | Наружные сети теплоснабжения к жилому дому по адресу: г. Снежинск, ул. Транспортная, 9 | 108 | 108 | 199,4 | 199,4 | подземная | 2023 | ППУ |  | Собственность АО «Трансэнерго» |

Приложение 2

Подключенные нагрузки потребителей по состоянию на 2026 год.

| Адрес узла ввода | Вид потребителя | Геод-я отметка, м | Hзд., м | № схемы подкл. | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВС |
| 40 лет 32 | д/с №20 | 261 | 0 | 2 | 0,111 | 0,069 | 0,024 |
| ул. Транспортная | зд.3 гараж цех 321 | 264 | 5 | 2 | 0,120 | 0,413 | 0,015 |
| ул. Транспортная | зд.1 склад цех 321 | 264 | 5 | 4 | 0,046 | 0,000 | 0,000 |
| б. Свердлова, 31 | "Малахит" | 256 | 0 | 2 | 0,089 | 0,000 | 0,007 |
| б. Циолковского, 13 | Кинотеатр "Космос" | 260 | 10 | 2 | 0,163 | 0,000 | 0,008 |
| б. Циолковского, 14 | Жилой дом | 263 | 15 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,017 |
| б. Циолковского, 15 | Жилой дом | 260 | 15 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,017 |
| б. Циолковского, 3 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,187 | 0,000 | 0,021 |
| б. Циолковского, 4 | Жилой дом | 253 | 15 | 2 | 0,174 | 0,000 | 0,020 |
| б. Циолковского, 5 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,187 | 0,000 | 0,024 |
| б. Циолковского, 7 | "Рось" | 257 | 10 | 2 | 0,068 | 0,088 | 0,010 |
| б. Циолковского, 7а | Фирма "Сокол" | 260 | 8 | 2 | 0,079 | 0,000 | 0,004 |
| б. Циолковского, 8 | Жилой дом | 257 | 18 | 2 | 0,164 | 0,000 | 0,036 |
| база ОМТС | прох.базы | 267 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
| база ОМТС | зд.171 склад | 267 | 5 | 2 | 0,141 | 0,000 | 0,000 |
| база ОМТС | зд.469а адм | 267 | 5 | 4 | 0,058 | 0,000 | 0,015 |
| база ОМТС | 412г | 267 | 0 | 4 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| база ОМТС | арочный склад | 267 | 5 | 4 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| база ОМТС | склад мебели | 266 | 0 | 4 | 0,055 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Теплица | 265 | 5 | 4 | 0,121 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Класс кинологов | 267 | 5 | 4 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Караул | 267 | 5 | 2 | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Здание вещевого склада | 271 | 5 | 4 | 0,051 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | КПП | 267 | 4 | 2 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Штаб | 267 | 8 | 2 | 0,076 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Гараж №1 (узел ввода №1) | 267 | 5 | 4 | 0,072 | 0,554 | 0,011 |
| В/ч 3468 | Гараж №1 (узел ввода №2) | 267 | 5 | 4 | 0,066 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Узел связи | 268 | 0 | 2 | 0,046 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Гараж №2 | 268 | 5 | 4 | 0,071 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Гараж №3 | 268 | 5 | 4 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Продовольственный склад | 268 | 5 | 4 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | МСЧ | 269 | 10 | 2 | 0,051 | 0,000 | 0,014 |
| В/ч 3468 | Склад КЭС | 267 | 5 | 4 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Склад НЗ | 266 | 5 | 4 | 0,046 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Спортзал | 269 | 8 | 2 | 0,056 | 0,087 | 0,010 |
| В/ч 3468 | Клуб | 269 | 10 | 2 | 0,203 | 0,268 | 0,011 |
| В/ч 3468 | КТП | 268 | 5 | 4 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Саперные мастерские | 265 | 5 | 2 | 0,044 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Учебный центр спецназа | 264 | 15 | 2 | 0,107 | 0,087 | 0,015 |
| В/ч 3468 | Гаражи ТСО | 266 | 5 | 4 | 0,046 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Казарма №1 (уз.вв.1) | 269 | 10 | 2 | 0,102 | 0,000 | 0,030 |
| В/ч 3468 | Казарма №1 (уз.вв.2) | 269 | 10 | 2 | 0,102 | 0,000 | 0,030 |
| В/ч 3468 | Казарма №2 (уз.вв.2) | 269 | 10 | 2 | 0,102 | 0,189 | 0,040 |
| В/ч 3468 | Казарма №2 (уз.вв.1) | 269 | 10 | 2 | 0,102 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Казарма №1 (уз.вв.2) | 269 | 10 | 4 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Казарма №3 (уз.вв.2) | 269 | 10 | 4 | 0,070 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Казарма №3 (уз.вв.1) | 269 | 10 | 2 | 0,353 | 0,000 | 0,060 |
| В/ч 3468 | Столовая (уз.вв.1) | 269 | 8 | 2 | 0,132 | 0,277 | 0,120 |
| В/ч 3468 | Столовая (уз.вв.2) | 269 | 0 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Казарма №1 (уз.вв.1) | 269 | 10 | 4 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Казарма №2 (уз.вв.2) | 269 | 10 | 4 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Казарма №2 (уз.вв.1) | 269 | 10 | 4 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| В/ч 3468 | Оружейная мастерская | 265 | 5 | 2 | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
| Васил 33 | д/к №21 | 264 | 0 | 2 | 0,181 | 0,092 | 0,025 |
| Васил 37 | д/к №28 Тополек-2 | 263 | 0 | 4 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| Васил 37 | д/к №28 Тополек-1 | 263 | 0 | 2 | 0,140 | 0,049 | 0,035 |
| Васильева | ГРП | 261 | 5 | 2 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| Васильева | гараж | 262 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
| Васильева, 35а | АБК | 266 | 0 | 2 | 0,087 | 0,000 | 0,020 |
| Васильева, 35а | мастерские | 266 | 5 | 4 | 0,035 | 0,000 | 0,015 |
| ГНС | мастерские | 264 | 6 | 4 | 0,017 | 0,042 | 0,002 |
| ГПП-5 | гараж | 266 | 5 | 4 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| ГПП-5 | зд.1 | 266 | 8 | 2 | 0,082 | 0,101 | 0,015 |
| ГПП-5 | щитовая | 266 | 5 | 4 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
| Дзержинского, 25 | Теплица | 274 | 5 | 2 | 0,083 | 0,000 | 0,000 |
| жилпоселок 2 | школа 128 | 0 | 0 | 4 | 0,156 | 0,000 | 0,020 |
| жилпоселок 2 | пож-хим станция | 260 | 0 | 4 | 0,026 | 0,000 | 0,004 |
| жилпоселок 2 | прох ц301 | 265 | 4 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| жилпоселок 2 | Мастерские ц.301 | 265 | 0 | 4 | 0,047 | 0,000 | 0,000 |
| жилпоселок 2 | гаражи лесхоза | 260 | 0 | 4 | 0,031 | 0,000 | 0,000 |
| Забабахина | стр.№41 | 263 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| зд ГОиЧС | Здание ГОиЧС | 262 | 0 | 2 | 0,052 | 0,000 | 0,005 |
| кв 10 | сбербанк 1 | 262 | 8 | 2 | 0,106 | 0,000 | 0,008 |
| кв 10 | спортзал | 264 | 5 | 2 | 0,033 | 0,055 | 0,015 |
| кв 10 | военкомат | 265 | 8 | 2 | 0,061 | 0,000 | 0,010 |
| кв 10 | сбербанк 2 | 262 | 8 | 2 | 0,106 | 0,000 | 0,008 |
| кв 10 | Гаражи ОГПН | 265 | 4 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| кв 10 | Гаражи Администрации | 264 | 4 | 4 | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
| Комсомольская, 4 | школа №122 | 264 | 0 | 2 | 0,362 | 0,216 | 0,040 |
| Лен 22 | Нежилое здание | 263 | 18 | 2 | 0,111 | 0,000 | 0,007 |
| Лен 24 | детсад №8 | 262 | 0 | 2 | 0,076 | 0,000 | 0,030 |
| Лен 28 | зд пенсион. фонда | 263 | 15 | 2 | 0,109 | 0,000 | 0,006 |
| Лен 30 |  | 265 | 15 | 4 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| Лен 30 |  | 265 | 15 | 2 | 0,220 | 0,000 | 0,054 |
| Ломинского, 1а | автовокзал | 260 | 5 | 2 | 0,052 | 0,000 | 0,003 |
| мкр 19 | детский сад №1 | 265 | 8 | 2 | 0,138 | 0,060 | 0,000 |
| мкр 19 | детский сад №1 | 266 | 8 | 3 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| пл. 9 | Здание 194/5 | 268 | 10 | 4 | 0,176 | 3,156 | 0,100 |
| пл. 9 | Здание 194/4 (узел ввода 1) | 268 | 10 | 2 | 0,187 | 0,263 | 0,150 |
| пл. 9 | Здание 176А | 261 | 10 | 4 | 0,047 | 0,090 | 0,003 |
| пл.29 | Склад хлора | 264 | 5 | 25 | 0,000 | 0,037 | 0,000 |
| пл.29 | 471 | 263 | 8 | 4 | 0,114 | 0,360 | 0,020 |
| пл.29 | Проходная | 261 | 4 | 4 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| пл.29 | зд. 474 | 261 | 5 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| пл.29 | зд.477 | 261 | 5 | 4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
| пл.31 | зд.440 | 261 | 15 | 2 | 0,207 | 0,085 | 0,015 |
| пл.5 | Здание 907А | 261 | 5 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0,002 |
| пл.5 | Здание 907 | 261 | 5 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0,000 |
| пл.5 | Здание 906 | 262 | 5 | 2 | 0,008 | 0,000 | 0,003 |
| пл.5 | Здание 908 | 262 | 5 | 4 | 0,036 | 0,000 | 0,000 |
| пл.9 | Здание 194/3 (столовая) | 272 | 15 | 2 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| ПЛ120 | Общ-бытовой корпус | 266 | 10 | 2 | 0,126 | 0,000 | 0,090 |
| пл16 | Здание 13А | 250 | 0 | 2 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| пл16 | Здание 10 | 250 | 5 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| пл16 | Здание 13 | 250 | 0 | 2 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| пл16 | Здание 15 | 250 | 0 | 2 | 0,018 | 0,127 | 0,000 |
| пл16 | Здание 5 | 250 | 0 | 4 | 0,087 | 0,089 | 0,000 |
| пл16 | Убежище | 250 | 0 | 4 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| пл16 | Здание 4 | 250 | 0 | 2 | 0,053 | 0,332 | 0,012 |
| пл16 | Здание 9 | 250 | 4 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,005 |
| пл16 | Здание 2 (узел ввода 1) | 251 | 0 | 2 | 0,114 | 1,968 | 0,060 |
| пл16 | Здание 17 | 252 | 0 | 2 | 0,287 | 0,000 | 0,015 |
| пл16 | Здание 21 | 252 | 0 | 4 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
| пл16 | Здание 189 Реаб. центр | 250 | 12 | 2 | 0,067 | 0,000 | 0,030 |
| пл16 | Здание 23 | 252 | 0 | 2 | 0,022 | 0,207 | 0,008 |
| пл16 | Здание 2 (узел ввода 2) | 251 | 0 | 4 | 0,198 | 0,000 | 0,000 |
| пл16 | Здание 200/1 | 249 | 15 | 5 | 0,095 | 0,572 | 0,013 |
| пл19 | Здание 469 (узел ввода 1) | 251 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,030 |
| пл19 | Здание 465 | 247 | 0 | 4 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 468 | 248 | 5 | 4 | 0,016 | 0,045 | 0,000 |
| пл19 | Здание 460 | 248 | 4 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 462 | 248 | 4 | 4 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 455 | 251 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 448 | 249 | 0 | 4 | 0,005 | 0,007 | 0,000 |
| пл19 | Здание 452 | 250 | 0 | 4 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 447А | 250 | 0 | 2 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 446 | 250 | 0 | 4 | 0,016 | 0,045 | 0,000 |
| пл19 | Здание 456 | 246 | 0 | 25 | 0,000 | 0,283 | 0,000 |
| пл19 | Здание 459 | 248 | 5 | 4 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 467 (узел ввода 2) | 248 | 4 | 4 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| пл19 | Здание 467 (узел ввода 1) | 248 | 6 | 4 | 0,006 | 0,015 | 0,003 |
| пл19 | Здание 469 (узел ввода 2) | 251 | 8 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | зд94 ж/д депо | 264 | 0 | 4 | 0,109 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | экипиров хозяйство 97 | 261 | 0 | 4 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | зд.95 новое депо | 262 | 0 | 4 | 0,103 | 1,954 | 0,020 |
| пл26 | ж/д ул.Железнодорожная 12 и 13 | 263 | 4 | 2 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | пост №1 | 263 | 4 | 4 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | мастерские пути | 263 | 0 | 4 | 0,026 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | 409Б | 262 | 0 | 4 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | погрузочное бюро | 262 | 0 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | склад | 261 | 0 | 4 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | 409 | 0 | 0 | 2 | 0,140 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | админ здание | 262 | 8 | 2 | 0,047 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | КПП | 262 | 4 | 4 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
| пл26 | 409А | 262 | 0 | 2 | 0,035 | 0,000 | 0,005 |
| пл26 | столярка 97а | 264 | 4 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 175 (узел ввода 1) | 264 | 15 | 2 | 0,119 | 5,010 | 0,050 |
| пл9 | Здание 156 | 263 | 15 | 2 | 0,086 | 0,139 | 0,015 |
| пл9 | Здание 155 (узел ввода 1) | 262 | 10 | 2 | 0,025 | 1,299 | 0,010 |
| пл9 | Здание 153 (узел ввода 1) | 262 | 10 | 2 | 0,030 | 0,949 | 0,015 |
| пл9 | Здание 176 | 261 | 10 | 4 | 0,089 | 0,089 | 0,012 |
| пл9 | Здание 152 | 261 | 10 | 4 | 0,113 | 0,187 | 0,004 |
| пл9 | Здание 105 | 264 | 15 | 2 | 0,042 | 0,186 | 0,025 |
| пл9 | Здание 154 | 264 | 15 | 4 | 0,116 | 0,453 | 0,003 |
| пл9 | Здание 160 | 266 | 15 | 4 | 0,019 | 0,000 | 0,003 |
| пл9 | Здание 140 | 266 | 0 | 4 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 159 | 265 | 15 | 2 | 0,029 | 0,169 | 0,008 |
| пл9 | Здание 113 | 268 | 0 | 4 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 161 | 266 | 15 | 2 | 0,039 | 0,044 | 0,017 |
| пл9 | Здание 130 (узел ввода 1) | 268 | 15 | 2 | 0,381 | 0,668 | 0,030 |
| пл9 | Здание 132Б | 266 | 15 | 2 | 0,035 | 0,000 | 0,006 |
| пл9 | Здание 131 (столовая) | 268 | 15 | 2 | 0,090 | 0,000 | 0,040 |
| пл9 | Здание 132 | 268 | 10 | 2 | 0,018 | 0,051 | 0,000 |
| пл9 | Здание 132А | 268 | 15 | 2 | 0,020 | 0,088 | 0,006 |
| пл9 | Здание 133 | 268 | 10 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 106 | 267 | 15 | 2 | 0,325 | 1,399 | 0,025 |
| пл9 | Здание 106Б | 268 | 10 | 4 | 0,060 | 0,000 | 0,003 |
| пл9 | Здание 151 (узел ввода 2) | 266 | 15 | 4 | 0,226 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 170 | 264 | 15 | 2 | 0,147 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 180 | 264 | 15 | 2 | 0,094 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 136 | 265 | 15 | 2 | 0,181 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 105А | 266 | 10 | 4 | 0,058 | 0,000 | 0,003 |
| пл9 | Здание 112 | 266 | 10 | 4 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 102 (узел ввода 1) | 264 | 15 | 2 | 0,072 | 5,379 | 0,060 |
| пл9 | Здание 103 (узел ввода 1) | 265 | 15 | 2 | 0,056 | 1,935 | 0,065 |
| пл9 | Здание 146 (узел ввода 1) | 267 | 15 | 2 | 0,063 | 0,525 | 0,070 |
| пл9 | Здание 101 (узел ввода 1) | 266 | 15 | 2 | 0,060 | 1,091 | 0,075 |
| пл9 | Здание 137А | 265 | 15 | 2 | 0,153 | 0,481 | 0,000 |
| пл9 | Здание 157 | 266 | 15 | 2 | 0,101 | 0,218 | 0,025 |
| пл9 | Здание 158 | 266 | 15 | 2 | 0,125 | 0,034 | 0,020 |
| пл9 | Здание 166 (узел ввода 2) | 266 | 15 | 4 | 0,266 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 125Г (узел ввода 1) | 269 | 16 | 2 | 0,056 | 0,233 | 0,018 |
| пл9 | Здание 125Б (узел ввода 1) | 271 | 32 | 2 | 0,531 | 0,828 | 0,025 |
| пл9 | Здание 125М | 271 | 15 | 2 | 0,410 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 125-2 | 269 | 18 | 2 | 0,239 | 0,000 | 0,015 |
| пл9 | Здание 125В (узел ввода 1) | 269 | 15 | 2 | 0,184 | 0,399 | 0,020 |
| пл9 | Здание 122 (узел ввода 2) | 268 | 18 | 4 | 0,128 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 104 | 268 | 5 | 4 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 121 (узел ввода 2) | 268 | 18 | 4 | 0,070 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 121/123 (вставка) | 268 | 18 | 2 | 0,119 | 0,119 | 0,020 |
| пл9 | Зд. 134А (проходная) | 270 | 5 | 4 | 0,038 | 0,147 | 0,000 |
| пл9 | Зд. 134 (проходная) | 270 | 5 | 2 | 0,022 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Зд. 184 (узел ввода 1) | 270 | 5 | 2 | 0,027 | 0,000 | 0,007 |
| пл9 | Зд. 184А | 270 | 5 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Зд. 197 | 270 | 5 | 2 | 0,058 | 0,000 | 0,008 |
| пл9 | Зд. 111 | 268 | 10 | 4 | 0,044 | 0,165 | 0,000 |
| пл9 | Здание 167 | 266 | 10 | 4 | 0,099 | 0,068 | 0,023 |
| пл9 | Здание 164 ГПП | 266 | 10 | 2 | 0,030 | 0,066 | 0,003 |
| пл9 | Здание 165 (узел ввода 2) | 265 | 15 | 4 | 0,054 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 107 | 266 | 10 | 4 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 27 | 262 | 10 | 4 | 0,032 | 0,034 | 0,000 |
| пл9 | Здание 135 | 260 | 5 | 2 | 0,040 | 0,000 | 0,003 |
| пл9 | Здание 174 (узел ввода 1) | 263 | 12 | 5 | 0,054 | 3,257 | 0,081 |
| пл9 | Здание 194Б | 267 | 10 | 4 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 194А | 267 | 10 | 4 | 0,042 | 0,000 | 0,003 |
| пл9 | Здание 194В | 267 | 10 | 4 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 194/1 (корп. 1-1) | 270 | 25 | 2 | 0,398 | 1,192 | 0,060 |
| пл9 | Здание 194/1 (корп. 2-1) | 270 | 25 | 2 | 0,433 | 1,149 | 0,000 |
| пл9 | Здание 194/1 (корп. 3-1) | 270 | 25 | 2 | 0,568 | 2,102 | 0,095 |
| пл9 | Зд. 131А (столовая) | 270 | 10 | 2 | 0,066 | 0,200 | 0,070 |
| пл9 | Здание 152А | 261 | 10 | 2 | 0,125 | 0,000 | 0,006 |
| пл9 | Здание 194Г | 267 | 0 | 4 | 0,056 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 125А | 269 | 18 | 2 | 0,150 | 0,000 | 0,015 |
| пл9 | Здание 123С | 268 | 18 | 2 | 0,096 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Зд. 123 | 268 | 18 | 2 | 0,540 | 0,300 | 0,030 |
| пл9 | Здание 123Н | 268 | 18 | 2 | 0,099 | 0,109 | 0,000 |
| пл9 | Здание 175 (узел ввода 2) | 264 | 15 | 4 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 105-1 | 264 | 15 | 4 | 0,303 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 105-П | 264 | 15 | 4 | 0,128 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 155 (узел ввода 2) | 262 | 10 | 4 | 0,201 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 153 (узел ввода 2) | 262 | 10 | 4 | 0,082 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 184А | 261 | 10 | 2 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 102 (узел ввода 2) | 264 | 15 | 4 | 0,397 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 103 (узел ввода 2) | 265 | 15 | 4 | 0,172 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 146 (узел ввода 2) | 267 | 15 | 4 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 101 (узел ввода 2) | 266 | 15 | 4 | 0,246 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 166 (узел ввода 1) | 266 | 15 | 2 | 0,054 | 1,167 | 0,050 |
| пл9 | Здание 130 (узел ввода 2) | 268 | 15 | 4 | 0,086 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 151 (узел ввода 1) | 266 | 15 | 2 | 0,089 | 1,488 | 0,075 |
| пл9 | Здание 125Л | 271 | 15 | 4 | 0,361 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 165 (узел ввода 1) | 265 | 15 | 2 | 0,015 | 0,032 | 0,010 |
| пл9 | Здание 163 ТМХ | 266 | 10 | 4 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 125В (узел ввода 2) | 269 | 15 | 4 | 0,189 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 125Г (узел ввода 2) | 269 | 16 | 4 | 0,192 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 125Б (узел ввода 2) | 271 | 32 | 4 | 0,095 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 125-ПК | 269 | 18 | 2 | 0,260 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 122 (узел ввода 1) | 268 | 18 | 2 | 0,566 | 0,427 | 0,025 |
| пл9 | Здание 121 (узел ввода 1) | 268 | 18 | 2 | 0,530 | 0,076 | 0,025 |
| пл9 | Здание 123 (вставка) | 268 | 18 | 2 | 0,119 | 0,108 | 0,020 |
| пл9 | Здание 125Н | 271 | 15 | 4 | 0,466 | 0,124 | 0,030 |
| пл9 | Здание 121 (пр.) | 268 | 15 | 2 | 0,084 | 0,600 | 0,000 |
| пл9 | Зд. 184 (узел ввода 2) | 270 | 5 | 4 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
| пл9 | Здание 174 (узел ввода 2) | 263 | 12 | 4 | 0,208 | 0,000 | 0,000 |
| Победы | ГРП | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| пр. Мира, 13 | ИТП-1 | 262 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,022 |
| пр. Мира, 13 | ИТП-3 | 262 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,022 |
| пр. Мира, 13 | ИТП-2 | 262 | 30 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,022 |
| пр. Мира, 24 | Жилой дом | 259 | 30 | 2 | 0,474 | 0,000 | 0,140 |
| пр. Мира, 26 | Жилой дом | 259 | 30 | 2 | 0,826 | 0,000 | 0,102 |
| пр. Мира, 28 | Жилой дом | 262 | 30 | 2 | 0,633 | 0,000 | 0,121 |
| пр. Мира, 32 | Жилой дом | 262 | 30 | 2 | 0,568 | 0,000 | 0,088 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 1 | 258 | 30 | 2 | 0,138 | 0,000 | 0,040 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 6 | 258 | 30 | 2 | 0,259 | 0,000 | 0,075 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 5 | 258 | 30 | 2 | 0,125 | 0,000 | 0,040 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 4 | 258 | 30 | 2 | 0,264 | 0,000 | 0,075 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 3 | 258 | 30 | 2 | 0,125 | 0,000 | 0,040 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 2 | 258 | 30 | 2 | 0,160 | 0,000 | 0,050 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 10 | 258 | 30 | 2 | 0,264 | 0,000 | 0,075 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 9 | 258 | 30 | 2 | 0,125 | 0,000 | 0,040 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 8 | 258 | 30 | 2 | 0,264 | 0,000 | 0,075 |
| пр. Мира, 7 | Узел ввода 7 | 258 | 30 | 2 | 0,125 | 0,000 | 0,040 |
| пр. Мира, 9 | Узел ввода 1 | 257 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| пр. Мира, 9 | Узел ввода 2 | 257 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| Пушкина,7 |  | 261 | 0 | 4 | 0,007 | 0,000 | 0,002 |
| Сверд 19А | д/к №27 | 270 | 0 | 2 | 0,109 | 0,042 | 0,026 |
| Свердлова, 17 | Дикси | 267 | 0 | 2 | 0,082 | 0,094 | 0,009 |
| Свердлова, 21 | Городская библиотека | 265 | 0 | 2 | 0,165 | 0,000 | 0,007 |
| Сереневая, 22 | Книжный склад | 257 | 5 | 4 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
| СМС | Атомспецтранс | 268 | 10 | 2 | 0,092 | 0,000 | 0,015 |
| СМС | Гараж (здание №9) | 269 | 5 | 4 | 0,075 | 0,000 | 0,000 |
| СМС | мойка зд.15 | 269 | 5 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0,100 |
| Строителей, 27 | лабор | 261 | 0 | 4 | 0,059 | 0,067 | 0,008 |
| Транспортная | телетранслятор | 266 | 5 | 4 | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная | ООО «Стройсезон» | 266 | 5 | 4 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная | адм.зд.ГНС | 264 | 5 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная | наполнительная ГНС | 264 | 5 | 2 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная | здание упр. АО «Трансэнерго» | 268 | 15 | 2 | 0,180 | 0,000 | 0,020 |
| Транспортная | бытовые | 269 | 10 | 2 | 0,060 | 0,000 | 0,030 |
| Транспортная | ремцех Автоэкспресс | 268 | 10 | 4 | 0,263 | 0,082 | 0,015 |
| Транспортная | Адм.кор.РЭП | 268 | 10 | 2 | 0,078 | 0,121 | 0,014 |
| Транспортная, 28 | Агропромавтоматика | 268 | 6 | 4 | 0,130 | 0,000 | 0,005 |
| Транспортная | база ц.301 | 266 | 20 | 4 | 0,124 | 0,464 | 0,000 |
| Транспортная | упр.цеха 311 | 264 | 15 | 4 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная | склад цеха 311 | 264 | 5 | 4 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная | Спорткомплекс Авангард | 264 | 5 | 2 | 0,074 | 0,076 | 0,017 |
| Транспортная | Адм.кор.РЭП | 268 | 10 | 4 | 0,147 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная | упр.цеха 311 | 264 | 15 | 2 | 0,050 | 0,227 | 0,021 |
| Транспортная 31 | ООО ЗЛКМ "Снежинка" | 267 | 0 | 4 | 0,145 | 0,000 | 0,005 |
| Транспортная 31А | ООО ПТЦ | 267 | 10 | 2 | 0,087 | 0,000 | 0,003 |
| Транспортная 31Б | овощехран ОРСа | 266 | 0 | 4 | 0,064 | 0,000 | 0,002 |
| Транспортная 33 | АБК ОАО ОРСа | 268 | 10 | 2 | 0,063 | 0,000 | 0,001 |
| Транспортная 33Г | проходная ОАО ОРСа | 267 | 5 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная 35 | ООО УВТК | 267 | 8 | 5 | 0,320 | 0,538 | 0,028 |
| Транспортная 37Г | ООО Чистые продукты | 266 | 6 | 4 | 0,027 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная 37Г | Толстоухов | 266 | 6 | 4 | 0,036 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная 37Г | Кузьмин | 266 | 6 | 4 | 0,033 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная 37Г | Помещение 15 (Глазырин) | 266 | 5 | 4 | 0,0086 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная 41Г | Производственное здание | 268 | 0 | 4 | 0,053 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная 43Е | Гараж | 267 | 5 | 4 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная 48 | Гараж ГО-2 | 264 | 10 | 2 | 0,060 | 0,000 | 0,019 |
| Транспортная 48 | СПЧ-2 | 264 | 10 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная, 11 | УФПС №7 | 265 | 8 | 2 | 0,076 | 0,125 | 0,015 |
| Транспортная, 36 | мойка зд.36Г | 268 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,050 |
| Транспортная, 42 | Спецавтосервис(ИТП-2) , Экотек | 269 | 10 | 4 | 0,256 | 1,277 | 0,040 |
| Транспортная, 45 | хлебозавод | 268 | 10 | 2 | 0,137 | 0,000 | 0,034 |
| Транспортная, 45 | хлебозавод | 268 | 10 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| Транспортная, 61 | ангар ГИБДД | 265 | 6 | 4 | 0,065 | 0,524 | 0,005 |
| Транспортная, 61 | адм корпус ГИБДД | 265 | 8 | 2 | 0,050 | 0,031 | 0,002 |
| Транспортная, 61 | Центр психол разгрузки | 264 | 5 | 2 | 0,006 | 0,015 | 0,028 |
| УАТ | 76 гараж 1 | 267 | 10 | 2 | 0,068 | 3,115 | 0,007 |
| УАТ | 85 | 267 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | 80 диспетчерская | 267 | 5 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,004 |
| УАТ | 60 | 267 | 10 | 2 | 0,098 | 3,220 | 0,005 |
| УАТ | 485 ДЭУ | 270 | 8 | 4 | 0,115 | 0,078 | 0,041 |
| УАТ | ЛВО-2А | 267 | 5 | 4 | 0,002 | 0,263 | 0,000 |
| УАТ | 67А | 270 | 5 | 4 | 0,005 | 0,097 | 0,000 |
| УАТ | 67Б | 271 | 8 | 4 | 0,036 | 1,280 | 0,300 |
| УАТ | 67 | 271 | 8 | 2 | 0,179 | 2,396 | 0,040 |
| УАТ | 76Б спецгараж стар | 270 | 5 | 4 | 0,070 | 0,000 | 0,008 |
| УАТ | 76А | 270 | 5 | 4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | 78 | 268 | 0 | 4 | 0,128 | 0,609 | 0,003 |
| УАТ | ЛВО-4 | 271 | 4 | 4 | 0,005 | 0,445 | 0,000 |
| УАТ | ЛВО-3 | 271 | 4 | 4 | 0,005 | 0,445 | 0,000 |
| УАТ | 79 шиномонтаж | 0 | 5 | 4 | 0,010 | 0,113 | 0,002 |
| УАТ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | 79 склад | 0 | 6 | 4 | 0,036 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | зд.6 гараж | 268 | 8 | 25 | 0,000 | 2,678 | 0,000 |
| УАТ | зд.4 мойка | 268 | 8 | 4 | 0,165 | 1,896 | 0,070 |
| УАТ | зд.3, 5 | 0 | 5 | 4 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | ЛВО-9 | 270 | 4 | 4 | 0,002 | 0,263 | 0,000 |
| УАТ | здание 1 | 268 | 15 | 4 | 0,365 | 1,971 | 0,000 |
| УАТ | 76 гараж 1 | 267 | 10 | 4 | 0,086 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | 60 | 267 | 10 | 4 | 0,071 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | склад красок | 268 | 5 | 4 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ | 67-1 | 271 | 8 | 4 | 0,043 | 0,000 | 0,000 |
| УАТ аб576 | 8 | 270 | 0 | 4 | 0,260 | 0,216 | 0,005 |
| ул. 40 лет Октября, | Тир | 255 | 5 | 2 | 0,098 | 0,100 | 0,008 |
| ул. 40 лет Октября, | Хоккейная трибуна | 255 | 0 | 2 | 0,089 | 0,000 | 0,015 |
| ул. 40 лет Октября, | Трибуна стадиона | 255 | 0 | 2 | 0,164 | 0,000 | 0,030 |
| ул. 40 лет Октября, | Туалет | 250 | 4 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| ул. 40 лет Октября 5А, | Ветпрактика | 258 | 4 | 2 | 0,035 | 0,000 | 0,005 |
| ул. 40 лет Октября, | Дворец спорта | 249 | 18 | 2 | 0,147 | 0,229 | 0,025 |
| ул. 40 лет Октября, 1 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,240 | 0,000 | 0,030 |
| ул. 40 лет Октября, 10 | Жилой дом | 253 | 15 | 2 | 0,255 | 0,000 | 0,026 |
| ул. 40 лет Октября, 11 | Жилой дом | 252 | 15 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,020 |
| ул. 40 лет Октября, 12 | Жилой дом | 251 | 15 | 2 | 0,195 | 0,000 | 0,036 |
| ул. 40 лет Октября, 13 | Жилой дом | 250 | 15 | 2 | 0,199 | 0,000 | 0,033 |
| ул. 40 лет Октября, 14 | Жилой дом | 249 | 15 | 2 | 0,199 | 0,000 | 0,033 |
| ул. 40 лет Октября, 15 | Школа №119 (пристрой) | 252 | 8 | 2 | 0,085 | 0,000 | 0,020 |
| ул. 40 лет Октября, 15 | Бывшая школа №119 | 249 | 15 | 2 | 0,341 | 0,000 | 0,020 |
| ул. 40 лет Октября, 16 | Жилой дом | 249 | 15 | 2 | 0,200 | 0,000 | 0,036 |
| ул. 40 лет Октября, 17 | Жилой дом | 250 | 15 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,020 |
| ул. 40 лет Октября, 17а | Спортвагон | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ул. 40 лет Октября, 18 | Жилой дом | 249 | 15 | 2 | 0,195 | 0,000 | 0,033 |
| ул. 40 лет Октября, 2 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,209 | 0,000 | 0,029 |
| ул. 40 лет Октября, 20 | Магазин "Ласточка" | 259 | 15 | 2 | 0,077 | 0,000 | 0,005 |
| ул. 40 лет Октября, 21 | Жилой дом | 259 | 12 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,025 |
| ул. 40 лет Октября, 22 | Д/с №24 | 260 | 0 | 2 | 0,108 | 0,000 | 0,024 |
| ул. 40 лет Октября, 23 | Жилой дом | 259 | 12 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,025 |
| ул. 40 лет Октября, 24 | Жилой дом | 259 | 0 | 2 | 0,236 | 0,000 | 0,059 |
| ул. 40 лет Октября, 25 | Жилой дом | 261 | 0 | 2 | 0,176 | 0,000 | 0,039 |
| ул. 40 лет Октября, 3 | Жилой дом | 255 | 15 | 2 | 0,240 | 0,000 | 0,027 |
| ул. 40 лет Октября, 31 | Жилой дом | 262 | 0 | 2 | 0,213 | 0,000 | 0,052 |
| ул. 40 лет Октября, 33 | Жилой дом | 260 | 15 | 2 | 0,199 | 0,000 | 0,052 |
| ул. 40 лет Октября, 34 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,176 | 0,000 | 0,039 |
| ул. 40 лет Октября, 37А | ИТП-1-1 | 249 | 0 | 2 | 0,019 | 0,551 | 0,017 |
| ул. 40 лет Октября, 37А | ИТП-2-1 | 249 | 0 | 2 | 0,054 | 0,399 | 0,064 |
| ул. 40 лет Октября, 37А | ИТП-1-2 | 249 | 0 | 4 | 0,041 | 0,000 | 0,000 |
| ул. 40 лет Октября, 37А | ИТП-2-2 | 249 | 0 | 4 | 0,047 | 0,000 | 0,000 |
| ул. 40 лет Октября, 37Б | ИТП-3 | 249 | 0 | 2 | 0,204 | 0,245 | 0,087 |
| ул. 40 лет Октября, 38 | спасательная станция | 249 | 15 | 2 | 0,024 | 0,000 | 0,002 |
| ул. 40 лет Октября, 38 | спасательная станция | 249 | 15 | 4 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| ул. 40 лет Октября, 38а | зд.служ.спас. ГОиЧС | 249 | 12 | 2 | 0,014 | 0,000 | 0,004 |
| ул. 40 лет Октября, 4 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,236 | 0,000 | 0,028 |
| ул. 40 лет Октября, 5 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,022 |
| ул. 40 лет Октября, 6 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,025 |
| ул. 40 лет Октября, 7 | ЮУрГУ | 257 | 15 | 2 | 0,408 | 0,000 | 0,025 |
| ул. 40 лет Октября, 8 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,020 |
| ул. 40 лет Октября, 9 | Жилой дом | 256 | 15 | 2 | 0,223 | 0,000 | 0,028 |
| ул. Васильева, 10 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,198 | 0,000 | 0,024 |
| ул. Васильева, 11 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,192 | 0,000 | 0,021 |
| ул. Васильева, 13 | Упр. "РФЯЦ- ВНИИТФ" | 259 | 20 | 2 | 0,345 | 0,000 | 0,012 |
| ул. Васильева, 14 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,198 | 0,000 | 0,018 |
| ул. Васильева, 15 | Упр. "РФЯЦ- ВНИИТФ" | 258 | 20 | 2 | 0,345 | 0,000 | 0,012 |
| ул. Васильева, 16 | здание РЭП | 259 | 8 | 2 | 0,099 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Васильева, 17 | Жилой дом | 256 | 15 | 2 | 0,157 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Васильева, 18 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,240 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Васильева, 19 | Банк "Снежинский" | 257 | 10 | 2 | 0,066 | 0,000 | 0,010 |
| ул. Васильева, 20 | Жилой дом | 256 | 18 | 2 | 0,248 | 0,000 | 0,063 |
| ул. Васильева, 21 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,050 |
| ул. Васильева, 22 | Жилой дом | 256 | 15 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,020 |
| ул. Васильева, 23 | Общ. "Восток". Душевые | 264 | 0 | 2 | 0,030 | 0,098 | 0,035 |
| ул. Васильева, 23 | Общ. "Восток". Корпус 1-1 | 260 | 0 | 2 | 0,214 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Васильева, 23 | Общ. "Восток". Вестибюль | 262 | 5 | 2 | 0,040 | 0,034 | 0,031 |
| ул. Васильева, 23 | Общ. "Восток". Корпус 2 | 262 | 0 | 2 | 0,214 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Васильева, 23 | Общ. "Восток". Душевые | 264 | 0 | 4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Васильева, 23 | Общ. "Восток". Корпус 1-2 | 260 | 0 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Васильева, 24 | Жилой дом | 255 | 18 | 2 | 0,195 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Васильева, 25 | Жилой дом | 265 | 15 | 2 | 0,323 | 0,000 | 0,080 |
| ул. Васильева, 26 | Жилой дом | 253 | 18 | 2 | 0,199 | 0,000 | 0,047 |
| ул. Васильева, 27 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,177 | 0,000 | 0,040 |
| ул. Васильева, 28 | ЗАГС | 255 | 18 | 2 | 0,099 | 0,056 | 0,013 |
| ул. Васильева, 29 | Жилой дом | 263 | 15 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,077 |
| ул. Васильева, 3 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,210 | 0,000 | 0,049 |
| ул. Васильева, 30 | Д/я №5 | 252 | 15 | 2 | 0,076 | 0,000 | 0,012 |
| ул. Васильева, 31 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,077 |
| ул. Васильева, 32 | Жилой дом | 253 | 18 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,020 |
| ул. Васильева, 34 | Жилой дом | 255 | 18 | 2 | 0,195 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Васильева, 35 | Магазин. Ввод 1. | 264 | 6 | 2 | 0,293 | 0,190 | 0,020 |
| ул. Васильева, 35 | ТОЦ "Юбилейный". Ввоод 2 | 264 | 6 | 2 | 0,236 | 0,084 | 0,015 |
| ул. Васильева, 35 | ТОЦ "Юбилейный". Ввоод 1 | 264 | 6 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Васильева, 35 | Магазин. Ввод 2. | 264 | 0 | 4 | 0,037 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Васильева, 38 | Жилой дом | 258 | 0 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Васильева, 39 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,286 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Васильева, 3а | Бассейн "Урал" (узел ввода 2) | 265 | 8 | 4 | 0,113 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Васильева, 3а | Бассейн "Урал" (узел ввода 1) | 265 | 10 | 2 | 0,108 | 0,198 | 0,100 |
| ул. Васильева, 4 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,038 |
| ул. Васильева, 40 | Жилой дом | 258 | 0 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Васильева, 41 | Жилой дом | 262 | 15 | 2 | 0,286 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Васильева, 42 | Д/с №23 | 259 | 0 | 2 | 0,097 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Васильева, 44 | Жилой дом | 259 | 0 | 2 | 0,176 | 0,000 | 0,039 |
| ул. Васильева, 46 | Жилой дом | 259 | 0 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Васильева, 48 | Жилой дом | 260 | 0 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Васильева, 5 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,210 | 0,000 | 0,028 |
| ул. Васильева, 54 | Школа №126 | 260 | 0 | 2 | 0,537 | 0,154 | 0,015 |
| ул. Васильева, 56 | Жилой дом | 260 | 15 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,077 |
| ул. Васильева, 58 | Жилой дом | 260 | 15 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,077 |
| ул. Васильева, 6 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,028 |
| ул. Васильева, 60 | Жилой дом | 260 | 15 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,077 |
| ул. Васильева, 7 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,237 | 0,000 | 0,026 |
| ул. Васильева, 9 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,128 | 0,000 | 0,013 |
| ул. Васильенва, 2 | Жилой дом | 262 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,035 |
| ул. Гречишникова | блок 1 | 251 | 5 | 4 | 0,095 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Гречишникова, 1 | Жилой дом | 249 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 10 | Жилой дом | 251 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 12 | Жилой дом | 251 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 2 | Жилой дом | 248 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 3 | Жилой дом | 249 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 4 | Жилой дом | 250 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 5 | Жилой дом | 249 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 6 | Жилой дом | 251 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 7 | Жилой дом | 250 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 8 | Жилой дом | 250 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Гречишникова, 9 | Жилой дом | 250 | 8 | 2 | 0,039 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Джержинского, 18 | Жилой дом | 265 | 15 | 2 | 0,210 | 0,000 | 0,026 |
| ул. Дзержинского, | "Синара", зд. 9 | 276 | 5 | 2 | 0,027 | 0,000 | 0,005 |
| ул. Дзержинского, 10 | Узел ввода 2 | 262 | 8 | 2 | 0,069 | 0,000 | 0,010 |
| ул. Дзержинского, 10 | Узел ввода 1 | 263 | 30 | 2 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 11 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,237 | 0,000 | 0,053 |
| ул. Дзержинского, 12 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,048 |
| ул. Дзержинского, 13 | Поликлиника | 263 | 12 | 2 | 0,216 | 0,240 | 0,008 |
| ул. Дзержинского, 13 | Управление | 267 | 0 | 2 | 0,080 | 0,032 | 0,012 |
| ул. Дзержинского, 13 | Станция скорой помощи | 267 | 0 | 2 | 0,115 | 0,098 | 0,015 |
| ул. Дзержинского, 13 | Прачечная | 267 | 5 | 2 | 0,050 | 0,210 | 0,024 |
| ул. Дзержинского, 13 | Морг | 266 | 5 | 2 | 0,017 | 0,000 | 0,005 |
| ул. Дзержинского, 13 | Инфекционный корпус | 275 | 0 | 2 | 0,295 | 0,049 | 0,043 |
| ул. Дзержинского, 13 | Пищеблок | 277 | 10 | 2 | 0,111 | 0,329 | 0,040 |
| ул. Дзержинского, 13 | Медтехника | 273 | 0 | 2 | 0,079 | 0,000 | 0,010 |
| ул. Дзержинского, 13 | Хирургический корпус | 271 | 24 | 2 | 0,557 | 0,412 | 0,090 |
| ул. Дзержинского, 13 | Модуль приемного отделения | 271 | 2 | 2 | 0,023 | 0,000 | 0,059 |
| ул. Дзержинского, 13 | Склад | 275 | 4 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 13 | Бывший пищеблок | 275 | 5 | 2 | 0,026 | 0,055 | 0,024 |
| ул. Дзержинского, 13 | Хозкорпус СЭС | 273 | 0 | 4 | 0,051 | 0,013 | 0,020 |
| ул. Дзержинского, 13 | Детская больница | 272 | 10 | 2 | 0,216 | 0,182 | 0,015 |
| ул. Дзержинского, 13 | Корпус особо опасных инфекций | 271 | 0 | 2 | 0,055 | 0,070 | 0,015 |
| ул. Дзержинского, 13 | ПАК | 268 | 8 | 2 | 0,183 | 0,401 | 0,018 |
| ул. Дзержинского, 13 | Детская поликлиника | 272 | 10 | 2 | 0,072 | 0,000 | 0,018 |
| ул. Дзержинского, 13 | Роддом (уз.вв. 1-1) | 273 | 15 | 2 | 0,144 | 0,676 | 0,089 |
| ул. Дзержинского, 13 | Роддом (уз.вв. 2-2) | 273 | 15 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 13 | Роддом (уз.вв. 1-2) | 273 | 15 | 4 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 13 | Роддом (уз.вв. 2-1) | 273 | 15 | 2 | 0,064 | 0,349 | 0,089 |
| ул. Дзержинского, 13 | ПАК | 268 | 8 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 14 | Жилой дом | 262 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,030 |
| ул. Дзержинского, 15 | СЭС | 273 | 16 | 2 | 0,082 | 0,048 | 0,015 |
| ул. Дзержинского, 19 | Жилой дом | 274 | 15 | 2 | 0,374 | 0,000 | 0,085 |
| ул. Дзержинского, 20 | Жилой дом | 266 | 15 | 2 | 0,118 | 0,000 | 0,011 |
| ул. Дзержинского, 23 | Жилой дом | 273 | 15 | 2 | 0,374 | 0,000 | 0,085 |
| ул. Дзержинского, 24 | Городской суд | 276 | 24 | 2 | 0,120 | 0,398 | 0,031 |
| ул. Дзержинского, 25 | Школа №121 | 273 | 8 | 2 | 0,420 | 0,634 | 0,020 |
| ул. Дзержинского, 26 | ОВД (КПЗ , уз.вв.1) | 276 | 4 | 2 | 0,042 | 0,000 | 0,009 |
| ул. Дзержинского, 26 | ОВД (админ. здание) | 276 | 15 | 2 | 0,223 | 0,177 | 0,035 |
| ул. Дзержинского, 26 | ОВД (гараж) | 277 | 5 | 4 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 26 | ОВД (Гараж полиции, уз.вв.1) | 278 | 5 | 2 | 0,058 | 0,050 | 0,007 |
| ул. Дзержинского, 26 | ОВД (КПЗ , уз.вв.2) | 276 | 4 | 4 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 26 | ОВД (Гараж полиции, уз.вв.2) | 278 | 5 | 4 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Дзержинского, 27 | Жилой дом | 273 | 15 | 2 | 0,366 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Дзержинского, 28 | Городская баня | 275 | 8 | 4 | 0,248 | 0,495 | 0,382 |
| ул. Дзержинского, 29 | Жилой дом | 273 | 15 | 2 | 0,233 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Дзержинского, 30 | Жилой дом | 274 | 0 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Дзержинского, 31 | Жилой дом | 272 | 15 | 2 | 0,366 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Дзержинского, 32 | Жилой дом | 273 | 0 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Дзержинского, 33 | Жилой дом | 274 | 27 | 2 | 0,184 | 0,000 | 0,032 |
| ул. Дзержинского, 34 | Д/с №18 | 273 | 0 | 2 | 0,172 | 0,025 | 0,032 |
| ул. Дзержинского, 35 | ИТП-3 | 272 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,030 |
| ул. Дзержинского, 35 | ИТП-2 | 272 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,030 |
| ул. Дзержинского, 35 | ИТП-1 | 272 | 36 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,030 |
| ул. Дзержинского, 36 | Жилой дом | 272 | 0 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Дзержинского, 37 | Д/с №2 | 273 | 0 | 2 | 0,157 | 0,055 | 0,050 |
| ул. Дзержинского, 38 | Жилой дом | 272 | 15 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Дзержинского, 39 | "Синара", зд. 7 | 275 | 8 | 2 | 0,139 | 0,129 | 0,080 |
| ул. Дзержинского, 4 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Дзержинского, 6 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Дзержинского, 8 | Д/я №4 | 258 | 0 | 2 | 0,076 | 0,000 | 0,017 |
| ул. Забабахина | ГРП | 259 | 5 | 2 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Забабахина | ГРП | 264 | 5 | 2 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Забабахина, 1 | Мастерские | 267 | 0 | 5 | 0,154 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Забабахина, 1 | Учебный корпус | 265 | 15 | 2 | 0,158 | 0,000 | 0,010 |
| ул. Забабахина, 1 | Гараж | 266 | 5 | 4 | 0,037 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Забабахина, 1 | Общежитие | 267 | 27 | 2 | 0,268 | 0,000 | 0,050 |
| ул. Забабахина, 10 | Жилой дом | 264 | 27 | 2 | 0,329 | 0,000 | 0,085 |
| ул. Забабахина, 11 | Узел ввода 2 | 262 | 30 | 2 | 0,242 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Забабахина, 11 | Узел ввода 1 | 262 | 30 | 2 | 0,242 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Забабахина, 13 | Узел ввода 1 | 261 | 30 | 2 | 0,249 | 0,000 | 0,067 |
| ул. Забабахина, 13 | Узел ввода 2 | 262 | 30 | 2 | 0,229 | 0,000 | 0,067 |
| ул. Забабахина, 13 | Узел ввода 3 | 262 | 30 | 2 | 0,185 | 0,000 | 0,058 |
| ул. Забабахина, 14 | Жилой дом | 264 | 27 | 2 | 0,338 | 0,000 | 0,081 |
| ул. Забабахина, 15 | Узел ввода 2 | 259 | 30 | 2 | 0,249 | 0,000 | 0,067 |
| ул. Забабахина, 15 | Узел ввода 1 | 259 | 30 | 2 | 0,295 | 0,000 | 0,090 |
| ул. Забабахина, 16 | Жилой дом | 265 | 15 | 2 | 0,173 | 0,000 | 0,056 |
| ул. Забабахина, 17 | ИТП | 264 | 6 | 2 | 0,060 | 0,070 | 0,016 |
| ул. Забабахина, 19 | "Меркурий" (уз.вв.2) | 264 | 8 | 2 | 0,304 | 1,190 | 0,080 |
| ул. Забабахина, 19 | "Меркурий" (уз.вв.2) | 264 | 8 | 4 | 0,042 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Забабахина, 2 | Магазин "Норд" | 264 | 8 | 2 | 0,083 | 0,044 | 0,003 |
| ул. Забабахина, 20 | Узел ввода 1 | 263 | 27 | 2 | 0,178 | 0,000 | 0,048 |
| ул. Забабахина, 20 | Узел ввода 2 | 262 | 27 | 2 | 0,180 | 0,000 | 0,050 |
| ул. Забабахина, 21 | ИТП-1 | 266 | 30 | 2 | 0,170 | 0,000 | 0,054 |
| ул. Забабахина, 21 | ИТП-2 | 266 | 30 | 2 | 0,133 | 0,000 | 0,047 |
| ул. Забабахина, 21 | ИТП-3 | 265 | 0 | 2 | 0,290 | 0,000 | 0,092 |
| ул. Забабахина, 22 | Узел ввода 2 | 264 | 15 | 2 | 0,123 | 0,000 | 0,042 |
| ул. Забабахина, 22 | Узел ввода 1 | 263 | 15 | 2 | 0,123 | 0,000 | 0,042 |
| ул. Забабахина, 23 | Жилой дом | 263 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,045 |
| ул. Забабахина, 26 | Жилой дом | 260 | 0 | 2 | 0,502 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Забабахина, 27 | Жилой дом | 266 | 30 | 2 | 0,575 | 0,000 | 0,222 |
| ул. Забабахина, 28 | Узел ввода 2 | 260 | 15 | 2 | 0,120 | 0,000 | 0,034 |
| ул. Забабахина, 28 | Узел ввода 1 | 260 | 15 | 2 | 0,120 | 0,000 | 0,034 |
| ул. Забабахина, 29 | Жилой дом | 265 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,045 |
| ул. Забабахина, 3 | Жилой дом | 266 | 27 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,084 |
| ул. Забабахина, 30 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,169 | 0,000 | 0,055 |
| ул. Забабахина, 31 | Жилой дом | 263 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,045 |
| ул. Забабахина, 32 | Жилой дом | 259 | 27 | 2 | 0,358 | 0,000 | 0,081 |
| ул. Забабахина, 33 | ИТП-3 | 261 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,333 |
| ул. Забабахина, 33 | ИТП-1 | 261 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Забабахина, 33 | ИТП-2 | 261 | 30 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Забабахина, 34 | ИТП | 259 | 0 | 2 | 0,042 | 0,043 | 0,011 |
| ул. Забабахина, 35 | Жилой дом | 264 | 30 | 2 | 0,260 | 0,000 | 0,058 |
| ул. Забабахина, 36 | Жилой дом | 259 | 0 | 2 | 0,169 | 0,000 | 0,055 |
| ул. Забабахина, 37 | РЭУ-7 | 263 | 0 | 2 | 0,095 | 0,085 | 0,022 |
| ул. Забабахина, 38 | Жилой дом | 260 | 27 | 2 | 0,358 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Забабахина, 39 | Жилой дом | 262 | 30 | 2 | 0,260 | 0,000 | 0,058 |
| ул. Забабахина, 4 | Узел ввода 1 | 265 | 18 | 2 | 0,218 | 0,000 | 0,071 |
| ул. Забабахина, 4 | Узел ввода 2 | 265 | 18 | 2 | 0,218 | 0,000 | 0,071 |
| ул. Забабахина, 40 | Узел ввода 2 | 262 | 0 | 2 | 0,339 | 0,000 | 0,081 |
| ул. Забабахина, 40 | Узел ввода 1 | 262 | 0 | 2 | 0,380 | 0,000 | 0,081 |
| ул. Забабахина, 41 | Жидлой дом | 260 | 18 | 2 | 0,162 | 0,000 | 0,052 |
| ул. Забабахина, 42 | Жилой дом | 261 | 48 | 5 | 0,538 | 0,000 | 0,112 |
| ул. Забабахина, 43 | Жилой дом | 263 | 30 | 2 | 0,225 | 0,000 | 0,067 |
| ул. Забабахина, 45 | Узел ввода 1 | 259 | 30 | 2 | 0,290 | 0,000 | 0,079 |
| ул. Забабахина, 45 | Узел ввода 2 | 259 | 30 | 2 | 0,290 | 0,000 | 0,079 |
| ул. Забабахина, 48 | ИТП-1 | 264 | 30 | 2 | 0,306 | 0,000 | 0,095 |
| ул. Забабахина, 48 | ИТП-2 | 264 | 30 | 2 | 0,233 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Забабахина, 5 | Жилой дом | 265 | 27 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,084 |
| ул. Забабахина, 50 | Магазин "Калина" | 264 | 6 | 2 | 0,038 | 0,044 | 0,010 |
| ул. Забабахина, 52 | ИТП-1 | 264 | 30 | 2 | 0,306 | 0,000 | 0,096 |
| ул. Забабахина, 52 | ИТП-2 | 264 | 30 | 2 | 0,233 | 0,000 | 0,066 |
| ул. Забабахина, 54-1 | ИТП-1 | 262 | 30 | 2 | 0,349 | 0,000 | 0,110 |
| ул. Забабахина, 54-2 | ИТП-2 | 262 | 30 | 2 | 0,308 | 0,000 | 0,090 |
| ул. Забабахина, 6 | Узел ввода 1 | 266 | 18 | 2 | 0,123 | 0,000 | 0,044 |
| ул. Забабахина, 6 | Узел ввода 4 | 266 | 18 | 2 | 0,236 | 0,000 | 0,064 |
| ул. Забабахина, 6 | Узел ввода 3 | 266 | 18 | 2 | 0,159 | 0,000 | 0,055 |
| ул. Забабахина, 6 | Узел ввода 2 | 266 | 18 | 2 | 0,117 | 0,000 | 0,044 |
| ул. Забабахина, 7 | Жилой дом | 264 | 27 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,084 |
| ул. Забабахина, 8 | Жилой дом | 266 | 27 | 2 | 0,337 | 0,000 | 0,078 |
| ул. Забабахина, 9 | Узел ввода 1 | 264 | 30 | 2 | 0,265 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Забабахина, 9 | Узел ввода 2 | 264 | 30 | 2 | 0,265 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Забабахина, 9а | ГАТС | 263 | 10 | 2 | 0,058 | 0,058 | 0,004 |
| ул. Зеленая, 10 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Зеленая, 14 | АБК лесхоза | 264 | 8 | 4 | 0,035 | 0,000 | 0,016 |
| ул. Зеленая, 2 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Зеленая, 4 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,031 |
| ул. Зеленая, 6 | Д/с №6 | 260 | 0 | 2 | 0,076 | 0,000 | 0,017 |
| ул. Зеленая, 8 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,031 |
| ул. Комсомольская | ГКНС | 254 | 15 | 2 | 0,060 | 0,094 | 0,025 |
| ул. Комсомольская 2а | Узел ввода 2 | 263 | 27 | 3 | 0,317 | 0,000 | 0,085 |
| ул. Комсомольская, | Хозкорпус | 261 | 6 | 4 | 0,069 | 0,000 | 0,026 |
| ул. Комсомольская, | Швейные мастерские | 260 | 5 | 2 | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Комсомольская, | Школа №126 | 254 | 0 | 2 | 0,287 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Комсомольская, | Станция перекачки №1 | 250 | 5 | 4 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Комсомольская, 1 | База проката | 256 | 5 | 2 | 0,047 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Комсомольская, 1 | Клуб Ритм | 258 | 5 | 2 | 0,081 | 0,111 | 0,000 |
| ул. Комсомольская, 12 | Жилой дом | 254 | 43 | 2 | 0,414 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Комсомольская, 14 | Узел ввода 1 | 255 | 30 | 2 | 0,118 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 14 | Узел ввода 4 | 255 | 30 | 2 | 0,123 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 14 | Узел ввода 3 | 255 | 30 | 2 | 0,114 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 14 | Узел ввода 2 | 255 | 30 | 2 | 0,107 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 16 | Жилой дом | 255 | 45 | 2 | 0,414 | 0,000 | 0,076 |
| ул. Комсомольская, 18 | Инженерный блок | 254 | 5 | 4 | 0,022 | 0,000 | 0,004 |
| ул. Комсомольская, 2 | ЦДО | 260 | 12 | 2 | 0,269 | 0,206 | 0,035 |
| ул. Комсомольская, 2 | хозблок ЦДО | 262 | 5 | 2 | 0,071 | 0,000 | 0,002 |
| ул. Комсомольская, 2 | Ангар «Олимпия» | 262 | 6 | 2 | 0,117 | 0,076 | 0,003 |
| ул. Комсомольская, 20 | Узел ввода 1 | 256 | 30 | 2 | 0,118 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 20 | Узел ввода 4 | 256 | 30 | 2 | 0,123 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 20 | Узел ввода 2 | 256 | 30 | 2 | 0,107 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 20 | Узел ввода 3 | 256 | 30 | 2 | 0,114 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Комсомольская, 22 | Жилой дом | 253 | 45 | 2 | 0,462 | 0,000 | 0,108 |
| ул. Комсомольская, 24 | Д/с №31 | 256 | 8 | 2 | 0,176 | 0,091 | 0,064 |
| ул. Комсомольская, 26 | ИТП-6 | 255 | 30 | 2 | 0,125 | 0,000 | 0,043 |
| ул. Комсомольская, 26 | ИТП-5 | 255 | 30 | 2 | 0,113 | 0,000 | 0,043 |
| ул. Комсомольская, 26 | ИТП-1 | 255 | 30 | 2 | 0,126 | 0,000 | 0,043 |
| ул. Комсомольская, 26 | ИТП-2 | 255 | 30 | 2 | 0,114 | 0,000 | 0,043 |
| ул. Комсомольская, 26 | ИТП-3 | 255 | 30 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,043 |
| ул. Комсомольская, 26 | ИТП-4 | 255 | 30 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,043 |
| ул. Комсомольская, 28 | Магазин "Околица" | 254 | 5 | 2 | 0,033 | 0,011 | 0,006 |
| ул. Комсомольская, 2а | Узел ввода 1 | 263 | 27 | 3 | 0,190 | 0,000 | 0,085 |
| ул. Комсомольская, 2б | Узел ввода 2 | 260 | 27 | 3 | 0,266 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Комсомольская, 2б | Узел ввода 1 | 260 | 27 | 3 | 0,208 | 0,000 | 0,090 |
| ул. Комсомольская, 6 | Школа №125 (нач. кл.) | 257 | 0 | 2 | 0,122 | 0,294 | 0,070 |
| ул. Комсомольская, 6 | Школа №125 (нач. кл.) | 257 | 0 | 2 | 0,175 | 0,164 | 0,015 |
| ул. Комсомольская, 8 | Главный корпус | 253 | 18 | 2 | 0,182 | 0,208 | 0,040 |
| ул. Комсомольская, 8 | Спорткорпус | 254 | 6 | 4 | 0,145 | 0,073 | 0,000 |
| ул. Комсомольская, 8 | Лабораторный корпус | 254 | 16 | 2 | 0,326 | 0,737 | 0,070 |
| ул. Комсомольская, 8 | Главный корпус | 253 | 18 | 4 | 0,091 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Ленина, 10 | Детский дом | 259 | 0 | 2 | 0,073 | 0,000 | 0,016 |
| ул. Ленина, 11 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Ленина, 12/8 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,240 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Ленина, 15 | Жилой дом | 263 | 15 | 2 | 0,210 | 0,000 | 0,026 |
| ул. Ленина, 16 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,214 | 0,000 | 0,030 |
| ул. Ленина, 17 | ИТП-1 | 269 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Ленина, 17 | ИТП-2 | 269 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Ленина, 17А | Д/к №25 | 263 | 0 | 2 | 0,109 | 0,000 | 0,017 |
| ул. Ленина, 18 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,162 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Ленина, 19 | Жилой дом | 265 | 15 | 2 | 0,191 | 0,000 | 0,028 |
| ул. Ленина, 20 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,157 | 0,000 | 0,027 |
| ул. Ленина, 21 | Жилой дом | 266 | 15 | 2 | 0,235 | 0,000 | 0,058 |
| ул. Ленина, 23 | Жилой дом | 270 | 15 | 2 | 0,188 | 0,000 | 0,043 |
| ул. Ленина, 26 | ОДУ | 261 | 0 | 2 | 0,076 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Ленина, 29 | Музыкальная школа | 283 | 0 | 2 | 0,201 | 0,075 | 0,020 |
| ул. Ленина, 3 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,164 | 0,000 | 0,021 |
| ул. Ленина, 31 | Жилой дом | 275 | 0 | 2 | 0,291 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Ленина, 33 | ТОЦ "Солнечный" | 273 | 0 | 4 | 0,215 | 0,275 | 0,010 |
| ул. Ленина, 34 | Аптека, Челиндбанк | 273 | 8 | 2 | 0,178 | 0,108 | 0,010 |
| ул. Ленина, 35 | Жилой дом | 271 | 0 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Ленина, 36 | Жилой дом | 274 | 0 | 2 | 0,374 | 0,000 | 0,093 |
| ул. Ленина, 37 | Жилой дом | 271 | 0 | 2 | 0,183 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Ленина, 38 | Жилой дом | 270 | 0 | 2 | 0,374 | 0,000 | 0,093 |
| ул. Ленина, 39 | Жилой дом | 271 | 0 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Ленина, 4 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,198 | 0,000 | 0,016 |
| ул. Ленина, 40 | Жилой дом | 269 | 0 | 2 | 0,374 | 0,000 | 0,093 |
| ул. Ленина, 42 | Жилой дом | 269 | 0 | 2 | 0,374 | 0,000 | 0,093 |
| ул. Ленина, 44 | Детская библиотека | 270 | 0 | 2 | 0,095 | 0,219 | 0,000 |
| ул. Ленина, 46 | Жилой дом | 274 | 0 | 2 | 0,188 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Ленина, 48 | Магазин "Найфл" | 269 | 5 | 2 | 0,042 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Ленина, 5 | Жилой дом | 258 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Ленина, 50 | ИТП | 269 | 0 | 2 | 0,422 | 0,273 | 0,025 |
| ул. Ленина, 50 | Школа №127 () | 269 | 5 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Ленина, 52 | Жилой дом | 269 | 0 | 2 | 0,240 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Ленина, 54 | Д/с №29 | 268 | 0 | 2 | 0,148 | 0,000 | 0,054 |
| ул. Ленина, 56 | Жилой дом | 269 | 15 | 2 | 0,374 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Ленина, 6 | Д/с №3 (Узел ввода 1) | 258 | 8 | 2 | 0,081 | 0,000 | 0,018 |
| ул. Ленина, 6 | Д/с №3 (Узел ввода 2) | 257 | 8 | 4 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Ленина, 7 | Магазин "Огонек" | 258 | 10 | 2 | 0,132 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Ленина, 8 | Жилой дом | 257 | 15 | 2 | 0,198 | 0,000 | 0,018 |
| ул. Ленина, 9 | Жилой дом | 259 | 15 | 2 | 0,202 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Ломинского, 1 | Магазин "Мастер" | 261 | 10 | 2 | 0,040 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Ломинского, 11 | Жилой дом | 265 | 15 | 2 | 0,435 | 0,000 | 0,142 |
| ул. Ломинского, 13 | Жилой дом | 265 | 27 | 2 | 0,171 | 0,000 | 0,055 |
| ул. Ломинского, 19 | Узел ввода 1 | 265 | 30 | 2 | 0,737 | 0,000 | 0,139 |
| ул. Ломинского, 19 | Узел ввода 2 | 265 | 30 | 2 | 0,317 | 0,000 | 0,129 |
| ул. Ломинского, 25 | Узел ввода 2 | 266 | 33 | 2 | 0,257 | 0,000 | 0,089 |
| ул. Ломинского, 25 | Узел ввода 1 | 266 | 27 | 2 | 0,317 | 0,000 | 0,121 |
| ул. Ломинского, 29 | Жилой дом | 267 | 15 | 2 | 0,135 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Ломинского, 31 | Жилой дом | 266 | 27 | 2 | 0,146 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Ломинского, 33 | Жилой дом | 266 | 21 | 2 | 0,243 | 0,000 | 0,063 |
| ул. Ломинского, 35 | Узел ввода 2 | 266 | 24 | 2 | 0,194 | 0,000 | 0,688 |
| ул. Ломинского, 35 | Узел ввода 1 | 266 | 27 | 2 | 0,291 | 0,000 | 0,079 |
| ул. Ломинского, 35 | Узел ввода 3 | 266 | 24 | 2 | 0,199 | 0,000 | 0,056 |
| ул. Ломинского, 37 | Жилой дом | 266 | 0 | 2 | 0,184 | 0,000 | 0,060 |
| ул. Ломинского, 5 | Жилой дом | 265 | 45 | 2 | 0,445 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Ломинского, 15 | Д/с №15 | 265 | 10 | 2 | 0,151 | 0,232 | 0,048 |
| ул. Ломинского, 6а |  | 265 | 5 | 4 | 0,022 | 0,000 | 0,004 |
| ул. Ломинского/Забабахина | Торговый павильон | 265 | 2 | 2 | 0,028 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Ломинского, 7 | Жилой дом | 266 | 27 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Ломинского, 9 | Жилой дом | 266 | 30 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Мира, 15 | Школа №117 | 261 | 10 | 2 | 0,561 | 0,174 | 0,020 |
| ул. Мира, 18 | Узел ввода 1 | 259 | 27 | 2 | 0,287 | 0,000 | 0,111 |
| ул. Мира, 18 | Узел ввода 2 | 259 | 27 | 2 | 0,287 | 0,000 | 0,111 |
| ул. Мира, 19 | ИТП-1 (сек 1,2) | 264 | 33 | 2 | 0,244 | 0,000 | 0,051 |
| ул. Мира, 19 | ИТП-1 (сек 7) | 264 | 33 | 2 | 0,150 | 0,000 | 0,042 |
| ул. Мира, 19 | ИТП-1 (сек 6) | 264 | 33 | 2 | 0,201 | 0,056 | 0,061 |
| ул. Мира, 19 | ИТП-3 (сек 4,5) | 264 | 33 | 2 | 0,311 | 0,017 | 0,097 |
| ул. Мира, 19 | ИТП-2 (сек 3) | 264 | 33 | 2 | 0,208 | 0,052 | 0,067 |
| ул. Мира, 19 | Подземная автостоянка | 264 | 0 | 4 | 0,069 | 0,327 | 0,000 |
| ул. Мира, 22 | Узел ввода 1 | 260 | 0 | 2 | 0,169 | 0,350 | 0,010 |
| ул. Мира, 22 | Узел ввода 2 | 260 | 0 | 2 | 0,178 | 0,335 | 0,020 |
| ул. Мира, 30-1 | Жилой дом | 262 | 30 | 2 | 0,341 | 0,000 | 0,060 |
| ул. Мира, 30-2 | Жилой дом | 262 | 42 | 2 | 0,493 | 0,000 | 0,083 |
| ул. Мира, 30-3 | Жилой дом | 262 | 30 | 2 | 0,333 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Нечая, 1 | Жилой дом | 266 | 0 | 2 | 0,316 | 0,000 | 0,077 |
| ул. Нечая, 3 | Узел ввода 2 | 267 | 30 | 2 | 0,248 | 0,000 | 0,115 |
| ул. Нечая, 3 | Узел ввода 1 | 267 | 30 | 2 | 0,384 | 0,000 | 0,115 |
| ул. Нечая, 5 | Узел ввода 1 | 265 | 0 | 2 | 0,224 | 0,675 | 0,324 |
| ул. Нечая, 5 | Узел ввода 2 | 265 | 0 | 2 | 0,093 | 0,169 | 0,009 |
| ул. Нечая, 5 | Узел ввода 5 | 265 | 0 | 2 | 0,168 | 0,471 | 0,035 |
| ул. Нечая, 5 | Узел ввода 4 | 265 | 0 | 2 | 0,105 | 0,138 | 0,016 |
| ул. Нечая, 5 | Узел ввода 3 | 262 | 0 | 2 | 0,161 | 0,376 | 0,016 |
| ул. Нечая, 5 | Теплица | 265 | 5 | 2 | 0,082 | 0,033 | 0,006 |
| ул. Нечая, 5 | Узел ввода 6 | 265 | 0 | 2 | 0,148 | 0,652 | 0,065 |
| ул. Пионерская, 40 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пионерская, 42 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пионерская, 44 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пионерская, 45 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пионерская, 47 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пионерская, 49 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пищерова, 1 | Жилой дом | 261 | 12 | 2 | 0,213 | 0,000 | 0,052 |
| ул. Пищерова, 10 | Жилой дом | 260 | 12 | 2 | 0,176 | 0,000 | 0,039 |
| ул. Пищерова, 2 | Жилой дом | 260 | 12 | 2 | 0,176 | 0,000 | 0,039 |
| ул. Пищерова, 4 | Жилой дом | 260 | 12 | 2 | 0,176 | 0,000 | 0,039 |
| ул. Пищерова, 6 | Магазин "Весна" | 262 | 5 | 2 | 0,040 | 0,000 | 0,007 |
| ул. Пищерова, 8 | Жилой дом | 260 | 12 | 2 | 0,176 | 0,000 | 0,039 |
| ул. Победы | ГРП | 268 | 5 | 2 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Победы, 1/35 | Жилой дом | 262 | 15 | 2 | 0,190 | 0,000 | 0,052 |
| ул. Победы, 10 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,366 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Победы, 11 | Жилой дом | 264 | 0 | 2 | 0,442 | 0,000 | 0,133 |
| ул. Победы, 12 | Жилой дом | 260 | 15 | 2 | 0,366 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Победы, 13 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,386 | 0,000 | 0,112 |
| ул. Победы, 14 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,366 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Победы, 15 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,386 | 0,000 | 0,112 |
| ул. Победы, 16 | Жилой дом | 261 | 15 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Победы, 17 | Жилой дом | 265 | 15 | 2 | 0,386 | 0,000 | 0,112 |
| ул. Победы, 18 | ИТП | 260 | 5 | 4 | 0,030 | 0,000 | 0,005 |
| ул. Победы, 19 | Жилой дом | 265 | 0 | 2 | 0,333 | 0,000 | 0,061 |
| ул. Победы, 2 | Спальный корпус | 264 | 27 | 2 | 0,191 | 0,108 | 0,048 |
| ул. Победы, 2 | Столовая | 264 | 5 | 4 | 0,033 | 0,157 | 0,110 |
| ул. Победы, 20 | Д/с №26 | 263 | 8 | 2 | 0,171 | 0,045 | 0,035 |
| ул. Победы, 21 | Жилой дом | 268 | 0 | 2 | 0,183 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Победы, 22 | Жилой дом | 262 | 15 | 2 | 0,269 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Победы, 23 | Жилой дом | 271 | 30 | 2 | 0,183 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Победы, 24 | Жилой дом | 267 | 15 | 2 | 0,229 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Победы, 25 | Жилой дом | 271 | 30 | 2 | 0,183 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Победы, 26 | Жилой дом | 262 | 15 | 2 | 0,269 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Победы, 27 | Жилой дом | 272 | 30 | 2 | 0,183 | 0,000 | 0,068 |
| ул. Победы, 28 | Жилой дом | 267 | 0 | 2 | 0,415 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Победы, 3 | Магазин "Пищевик" | 264 | 5 | 2 | 0,041 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Победы, 30 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,269 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Победы, 32 | Жилой дом | 266 | 15 | 2 | 0,229 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Победы, 34 | Жилой дом | 266 | 15 | 2 | 0,269 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Победы, 36 | ИТП | 267 | 8 | 2 | 0,087 | 0,057 | 0,008 |
| ул. Победы, 38 | Узел ввода 1 | 265 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Победы, 38 | Узел ввода 2 | 265 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Победы, 4 | Общ. "Буревестник". Бытовые-1 | 264 | 15 | 2 | 0,065 | 0,009 | 0,088 |
| ул. Победы, 4 | Общ. "Буревестник". Корпус 2 | 262 | 20 | 2 | 0,214 | 0,000 | 0,041 |
| ул. Победы, 4 | Лечебный корпус-1 | 263 | 15 | 2 | 0,123 | 0,304 | 0,210 |
| ул. Победы, 4 | Общ. "Буревестник". Корпус 1 | 264 | 17 | 2 | 0,214 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Победы, 4 | Общ. "Буревестник". Кафе (хозб | 264 | 17 | 2 | 0,057 | 0,034 | 0,105 |
| ул. Победы, 4 | Общ. "Буревестник". Бытовые -2 | 264 | 15 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Победы, 4 | Лечебный корпус-2 | 263 | 15 | 4 | 0,126 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Победы, 40-1 | Жилой дом | 266 | 30 | 2 | 0,092 | 0,000 | 0,044 |
| ул. Победы, 40-2 | Жилой дом | 266 | 30 | 2 | 0,271 | 0,000 | 0,100 |
| ул. Победы, 42 | Узел ввода 1 | 265 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Победы, 42 | Узел ввода 2 | 269 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Победы, 44 | Узел ввода 1 | 265 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Победы, 44 | Узел ввода 2 | 265 | 30 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Победы, 5/62 | Жилой дом | 260 | 15 | 2 | 0,285 | 0,000 | 0,077 |
| ул. Победы, 6 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,415 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Победы, 7 | Жилой дом | 262 | 0 | 2 | 0,286 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Победы, 7а | ИТП | 263 | 5 | 2 | 0,051 | 0,000 | 0,004 |
| ул. Победы, 8 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,375 | 0,000 | 0,104 |
| ул. Победы, 9 | Жилой дом | 262 | 0 | 2 | 0,286 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Пушкина, 10 | Жилой дом | 253 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 11 | Жилой дом | 253 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 12 | Жилой дом | 253 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 13 | Жилой дом | 253 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 14 | Жилой дом | 253 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 15 | Жилой дом | 253 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 16 | Жилой дом | 253 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 2 | Жилой дом | 261 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 3 | Склад РЭУ-7 | 261 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 4 | Жилой дом | 261 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 5 | Жилой дом | 261 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина, 6 | Жилой дом | 261 | 5 | 4 | 0,007 | 0,000 | 0,002 |
| ул. Пушкина, 9 | Жилой дом | 253 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Пушкина,1 | Жилой дом | 261 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Свердлова, 1 | Дом быта | 277 | 15 | 2 | 0,232 | 0,528 | 0,051 |
| ул. Свердлова, 10 | Жилой дом | 271 | 15 | 2 | 0,239 | 0,000 | 0,058 |
| ул. Свердлова, 11 | ИТП-1 | 267 | 8 | 2 | 0,136 | 0,036 | 0,015 |
| ул. Свердлова, 11 | ИТП-2 | 267 | 8 | 4 | 0,030 | 0,036 | 0,000 |
| ул. Свердлова, 12 | Жилой дом | 269 | 15 | 2 | 0,111 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Свердлова, 13 | ДК "Октябрь" | 264 | 18 | 2 | 0,335 | 0,494 | 0,024 |
| ул. Свердлова, 14 | Жилой дом | 264 | 15 | 2 | 0,162 | 0,000 | 0,030 |
| ул. Свердлова, 15 | "Универмаг" | 267 | 18 | 4 | 0,194 | 0,150 | 0,008 |
| ул. Свердлова, 16 | Жилой дом | 265 | 15 | 2 | 0,162 | 0,000 | 0,031 |
| ул. Свердлова, 18 | Жилой дом | 263 | 15 | 2 | 0,162 | 0,000 | 0,028 |
| ул. Свердлова, 19 | Жилой дом | 266 | 0 | 2 | 0,177 | 0,000 | 0,040 |
| ул. Свердлова, 20 | Жилой дом | 266 | 15 | 2 | 0,111 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Свердлова, 24 | Администрация | 264 | 15 | 22 | 0,155 | 0,138 | 0,010 |
| ул. Свердлова, 24 | Гараж | 265 | 5 | 4 | 0,026 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Свердлова, 25 | Жилой дом | 258 | 0 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,025 |
| ул. Свердлова, 26 | Дом связи | 263 | 18 | 2 | 0,127 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Свердлова, 27 | Д/с №24 | 260 | 0 | 2 | 0,122 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Свердлова, 28 | Д/с №7 | 262 | 0 | 2 | 0,052 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Свердлова, 29 | Узел ввода 1 | 259 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Свердлова, 29 | Узел ввода 2 | 259 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Свердлова, 30 | Жилой дом | 263 | 0 | 2 | 0,172 | 0,000 | 0,021 |
| ул. Свердлова, 32 | Женская консультация | 262 | 15 | 2 | 0,133 | 0,144 | 0,012 |
| ул. Свердлова, 34 | Д/с №17 | 259 | 0 | 4 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Свердлова, 34 | Д/с №17 | 259 | 10 | 2 | 0,069 | 0,000 | 0,012 |
| ул. Свердлова, 36 | Жилой дом | 260 | 0 | 2 | 0,162 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Свердлова, 42 | Жилой дом | 253 | 18 | 2 | 0,195 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Свердлова, 44 | РЭУ -5 | 252 | 12 | 2 | 0,069 | 0,000 | 0,005 |
| ул. Свердлова, 46 | Жилой дом | 250 | 18 | 2 | 0,199 | 0,000 | 0,047 |
| ул. Свердлова, 9 | Кафе "Снежинка" | 270 | 5 | 2 | 0,032 | 0,319 | 0,000 |
| ул. Свердлова, 9 | Гостиница "Снежинка" | 270 | 0 | 2 | 0,175 | 0,049 | 0,016 |
| ул. Сиреневая, 14 | Автомастерские | 257 | 5 | 4 | 0,048 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Сиреневая, 20 | ТОЦ "Дружба" | 258 | 0 | 4 | 0,210 | 0,258 | 0,004 |
| ул. Сиреневая, 9 | Баня ж/п№2 | 258 | 5 | 4 | 0,054 | 0,139 | 0,050 |
| ул. Сиреневая, 9 | Пристрой бани ж/п№2 | 258 | 0 | 4 | 0,029 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Сосновая, 11 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Сосновая, 5 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Сосновая, 7 | Д/с №14 | 260 | 0 | 2 | 0,070 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Сосновая, 9 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Строителей, 1 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Строителей, 10 | Жилой дом | 260 | 8 | 2 | 0,090 | 0,000 | 0,017 |
| ул. Строителей, 2 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Строителей, 25 | ИТП | 265 | 0 | 4 | 0,116 | 0,185 | 0,006 |
| ул. Строителей, 3 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Строителей, 4 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Строителей, 5 | Жилой дом | 260 | 8 | 2 | 0,090 | 0,000 | 0,017 |
| ул. Строителей, 6 | Жилой дом | 260 | 8 | 2 | 0,090 | 0,000 | 0,017 |
| ул. Строителей, 7 | Магазин "Галера" | 260 | 7 | 4 | 0,059 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Строителей, 8 | Магазин | 260 | 12 | 4 | 0,080 | 0,028 | 0,000 |
| ул. Строителей, 9 | Жилой дом | 260 | 8 | 2 | 0,090 | 0,000 | 0,017 |
| ул. Транспортная 43Б | ИТП | 268 | 8 | 2 | 0,114 | 0,000 | 0,001 |
| ул. Транспортная, 22 | РМЦ | 267 | 8 | 4 | 0,115 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Транспортная, 22а | АБК «Восток» | 267 | 10 | 2 | 0,140 | 0,000 | 0,015 |
| ул. Транспортная, 22в | склад | 267 | 0 | 4 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Транспортная, 25 | ИТП | 268 | 5 | 2 | 0,087 | 0,000 | 0,001 |
| ул. Транспортная, 31Г | ИТП | 267 | 0 | 4 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Транспортная, 4 | Гараж | 265 | 10 | 2 | 0,085 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Транспортная, 41Б | ООО СЦЭ | 268 | 6 | 2 | 0,100 | 0,000 | 0,001 |
| ул. Транспортная, 43 | ИТП | 267 | 5 | 4 | 0,160 | 0,000 | 0,004 |
| ул. Транспортная, 43 | Маг. «Генеральный подрядчик» | 268 | 5 | 2 | 0,088 | 0,000 | 0,001 |
| ул. Транспортная, 4а | Гараж | 266 | 5 | 4 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Транспортная, 5 | Административное здание | 265 | 0 | 2 | 0,049 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Транспортная, 12 | Спортзал «Авангард» | 264 | 10 | 2 | 0,0334 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Уральская, 50 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Уральская, 52 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Уральская, 54 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Феоктистова, | АТС | 274 | 0 | 2 | 0,057 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Феоктистова, 10 | Зал траурных обрядов | 268 | 8 | 2 | 0,058 | 0,037 | 0,007 |
| ул. Феоктистова, 18 | Жилой дом | 273 | 30 | 2 | 0,184 | 0,000 | 0,032 |
| ул. Феоктистова, 20 | Жилой дом | 273 | 27 | 2 | 0,184 | 0,000 | 0,032 |
| ул. Феоктистова, 22 | Жилой дом | 273 | 27 | 2 | 0,184 | 0,000 | 0,032 |
| ул. Феоктистова, 24 | Жилой дом | 275 | 15 | 2 | 0,371 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Феоктистова, 26 | Жилой дом | 273 | 15 | 2 | 0,371 | 0,000 | 0,072 |
| ул. Феоктистова, 28 | Жилой дом | 272 | 36 | 2 | 0,430 | 0,000 | 0,049 |
| ул. Феоктистова, 30 | Узел ввода 2 | 274 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Феоктистова, 30 | Узел ввода 1 | 274 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Феоктистова, 32а | Магазин "Мозайка" | 274 | 0 | 2 | 0,031 | 0,000 | 0,006 |
| ул. Феоктистова, 34 | Жилой дом | 274 | 15 | 2 | 0,233 | 0,000 | 0,046 |
| ул. Феоктистова, 36 | Жилой дом | 274 | 15 | 2 | 0,233 | 0,000 | 0,040 |
| ул. Феоктистова, 38 | Жилой дом | 272 | 15 | 2 | 0,371 | 0,000 | 0,067 |
| ул. Феоктистова, 40 | Д/с №30 | 272 | 0 | 2 | 0,193 | 0,140 | 0,100 |
| ул. Феоктистова, 42 | ИТП-6 | 272 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Феоктистова, 42 | ИТП-5 | 272 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Феоктистова, 42 | ИТП-4 | 272 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Феоктистова, 42 | ИТП-3 | 272 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Феоктистова, 42 | ИТП-2 | 272 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Феоктистова, 42 | ИТП-1 | 272 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Фурманова, 17 | Жилой дом | 253 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Фурманова, 19 | Жилой дом | 253 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Фурманова, 21 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Фурманова, 24 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Фурманова, 26 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Фурманова, 28 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Фурманова, 30 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 10 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 11 | Жилой дом | 260 | 5 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0,001 |
| ул. Чапаева, 12 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 13 | Жилой дом | 260 | 5 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0,001 |
| ул. Чапаева, 15 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Чапаева, 16 | Жилой дом | 260 | 5 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Чапаева, 18 | Жилой дом | 260 | 5 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Чапаева, 22 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Чапаева, 24 | Жилой дом | 260 | 5 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 26 | Жилой дом | 260 | 5 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 3 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 4 | Жилой дом | 260 | 4 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 5 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 6 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чапаева, 8 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,002 |
| ул. Чапаева, 9 |  | 260 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Чкаловская, 1 | Жилой дом | 267 | 30 | 2 | 0,637 | 0,000 | 0,106 |
| ул. Чкаловская, 19 | жд 3 | 268 | 15 | 20 | 0,120 | 0,000 | 0,030 |
| ул. Чкаловская, 1а | Жилой дом | 265 | 27 | 5 | 0,210 | 0,000 | 0,075 |
| ул. Чкаловская, 21 | жд 4 | 267 | 15 | 20 | 0,120 | 0,000 | 0,059 |
| ул. Чкаловская, 3 | Жилой дом | 266 | 30 | 2 | 0,344 | 0,000 | 0,062 |
| ул. Чкаловская, 5 | Жилой дом | 268 | 30 | 2 | 0,450 | 0,000 | 0,081 |
| ул. Чкаловская, 7 | Жилой дом | 268 | 30 | 2 | 0,352 | 0,000 | 0,062 |
| ул. Чкаловская, 11 | Жилой дом | 265 | 15 | 20 | 0,078 | 0,000 | 0,033 |
| ул. Чкаловская, 21 | Гринвилл | 265 | 15 | 20 | 0,158 | 0,000 | 0,062 |
| ул. Чкаловская, 25 | Гринвилл | 264 | 15 | 20 | 0,155 | 0,000 | 0,062 |
| ул. Чкаловская, 29 | Гринвилл | 265 | 15 | 20 | 0,081 | 0,000 | 0,040 |
| ул. Чкаловская, 31 | Гринвилл | 268 | 15 | 20 | 0,162 | 0,000 | 0,071 |
| ул. Чуйкова, 32 | Гринвилл | 264 | 15 | 20 | 0,160 | 0,000 | 0,090 |
| ул. Чуйкова | ГРП | 257 | 4 | 2 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Чуйкова, 10 | Жилой дом | 259 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Чуйкова, 12 | Жилой дом | 256 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,045 |
| ул. Чуйкова, 12а | Жилой дом | 256 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,045 |
| ул. Чуйкова, 14 | Д/с №13 | 261 | 10 | 2 | 0,176 | 0,091 | 0,064 |
| ул. Чуйкова, 16а | Жилой дом | 260 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,045 |
| ул. Чуйкова, 16а | Жилой дом | 259 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,045 |
| ул. Чуйкова, 20 | Жилой дом | 258 | 30 | 2 | 0,225 | 0,000 | 0,067 |
| ул. Чуйкова, 22 | Жилой дом | 262 | 0 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Чуйкова, 24 | ИТП-1 | 257 | 30 | 2 | 0,242 | 0,000 | 0,050 |
| ул. Чуйкова, 24 | ИТП-2 | 257 | 30 | 2 | 0,242 | 0,000 | 0,050 |
| ул. Чуйкова, 4 | Жилой дом | 257 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Чуйкова, 6 | Жилой дом | 257 | 18 | 2 | 0,116 | 0,000 | 0,036 |
| ул. Чуйкова, 8 | Жилой дом | 258 | 30 | 2 | 0,242 | 0,000 | 0,067 |
| ул. Школьная, 13 | Спрортзал шк№12 | 254 | 6 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Школьная, 15 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 17 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 19 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 20 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 22 | Жилой дом | 253 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 24 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 26 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 28 | Жилой дом | 254 | 0 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 30 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 32 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Школьная, 34 | Жилой дом | 254 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,003 |
| ул. Щелкина, 1 | "Синара", зд. 8 | 275 | 8 | 4 | 0,197 | 0,298 | 0,041 |
| ул. Щелкина, 13 | Узел ввода 1 | 275 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,021 |
| ул. Щелкина, 13 | Узел ввода 2 | 275 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,021 |
| ул. Щелкина, 15 | Узел ввода 1 | 274 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,021 |
| ул. Щелкина, 15 | Узел ввода 2 | 274 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,021 |
| ул. Щелкина, 17 | ИТП-6 | 273 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 17 | ИТП-5 | 273 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 17 | ИТП-4 | 273 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 17 | ИТП-3 | 273 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 17 | ИТП-2 | 273 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 17 | ИТП-1 | 273 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 19 | ИТП-3 | 273 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,022 |
| ул. Щелкина, 19 | ИТП-2 | 273 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,022 |
| ул. Щелкина, 19 | ИТП-1 | 273 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,022 |
| ул. Щелкина, 3 | Узел ввода 4 | 275 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,022 |
| ул. Щелкина, 3 | Узел ввода 1 | 275 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,022 |
| ул. Щелкина, 3 | Узел ввода 2 | 275 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,022 |
| ул. Щелкина, 3 | Узел ввода 3 | 275 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,022 |
| ул. Щелкина, 5 | Жилой дом | 277 | 36 | 2 | 0,430 | 0,000 | 0,047 |
| ул. Щелкина, 7 | Жилой дом | 276 | 36 | 2 | 0,430 | 0,000 | 0,048 |
| ул. Щелкина, 9 | ИТП-3 | 275 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 9 | ИТП-2 | 275 | 27 | 2 | 0,110 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Щелкина, 9 | ИТП-1 | 275 | 27 | 2 | 0,130 | 0,000 | 0,023 |
| ул. Южная, 11 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 13 | Жилой дом | 261 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 15 | Жилой дом | 261 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 17 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 19 | Жилой дом | 261 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 1а | Ветлечебница | 265 | 5 | 2 | 0,033 | 0,000 | 0,012 |
| ул. Южная, 21 | Жилой дом | 261 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 23 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 25 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 27 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 29 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 3 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 31 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 33 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 5 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 7 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,034 | 0,000 | 0,008 |
| ул. Южная, 9 | Жилой дом | 260 | 0 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0,003 |
| ул.Мира, 21 | ИТП-1 | 265 | 30 | 20 | 0,255 | 0,000 | 0,045 |
| ул.Мира, 21 | ИТП-4 | 264 | 30 | 20 | 0,245 | 0,000 | 0,070 |
| ул.Мира, 21 | ИТП-3 | 265 | 33 | 20 | 0,251 | 0,165 | 0,045 |
| ул.Мира, 21 | ИТП-2 | 265 | 33 | 20 | 0,374 | 0,195 | 0,055 |
| ул.Нечая,4 |  | 268 | 30 | 20 | 0,368 | 0,000 | 0,090 |
| ул.Нечая,6 | ИТП№2 | 268 | 30 | 20 | 0,271 | 0,000 | 0,065 |
| ул.Нечая,6 | ИТП№1 | 268 | 30 | 20 | 0,243 | 0,000 | 0,060 |
| ул.Чкаловская, 15 | жд 1 | 268 | 15 | 20 | 0,120 | 0,000 | 0,030 |
| ул.Чкаловская, 17 | жд 2 | 268 | 15 | 20 | 0,084 | 0,000 | 0,024 |
| ул.Чкаловская,11 | жд12 | 268 | 30 | 20 | 0,308 | 0,000 | 0,071 |
| ул.Чкаловская,13 | жд13 | 266 | 30 | 20 | 0,256 | 0,013 | 0,060 |
| ул.Чкаловская,9 | жд11 | 269 | 30 | 20 | 0,256 | 0,030 | 0,076 |
| Феоктистова | ГРП | 274 | 5 | 2 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| ЦМСЧ-15 | стомат поликл | 265 | 8 | 2 | 0,087 | 0,090 | 0,011 |
| ул. Широкая | заправ Трансэн | 273 | 4 | 4 | 0,015 | 0,000 | 0,002 |
| ул. Широкая | гараж СПЧ-2 | 266 | 5 | 4 | 0,051 | 0,000 | 0,000 |
| Эллинг |  | 248 | 5 | 2 | 0,017 | 0,000 | 0,002 |
| ул. Транспортная | гараж ГО-2 | 265 | 5 | 4 | 0,048 | 0,000 | 0,000 |
|  | зд.704 ГСМ | 266 | 5 | 2 | 0,019 | 0,014 | 0,000 |
|  | 705 проходная | 266 | 5 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | зд.703 ГСМ | 266 | 5 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Транспортная | Цех 321 | 265 | 5 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
|  | Цех 321, зд2 мехмастерские | 265 | 5 | 2 | 0,051 | 0,000 | 0,000 |
|  | Здание 194/4 (узел ввода 2) | 268 | 10 | 4 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
|  | Здание 194/1 (корп 3-2) | 270 | 25 | 4 | 0,042 | 0,000 | 0,000 |
|  | Здание 194/1 (корп. 2-2) | 270 | 25 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
|  | Здание 194/1 (корп. 1-2) | 270 | 25 | 4 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Транспортная, 61 | Служба кинологов | 264 | 5 | 2 | 0,009 | 0,000 | 0,002 |
| ул. Транспортная | Цех 321 | 265 | 5 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Транспортная, 20 | База цеха 301 | 266 | 20 | 2 | 0,147 | 0,380 | 0,025 |
| ул. Мира 34 | ТЦ "Магнит" | 262 | 10 | 20 | 0,162 | 0,843 | 0,030 |
| ул. Нечая, 2 | Янтарный ИТП 1 | 267 | 33 | 20 | 0,243 | 0,000 | 0,252 |
| ул. Нечая, 2 | Янтарный ИТП 2 | 267 | 33 | 20 | 0,413 | 0,000 | 0,351 |
| ул. Нечая, 4 | Янтарный | 268 | 33 | 20 | 0,368 | 0,000 | 0,374 |
| ул. Нечая, 6 | Янтарный ИТП 1 | 268 | 33 | 20 | 0,243 | 0,000 | 0,252 |
| ул. Нечая, 6 | Янтарный ИТП 2 | 268 | 33 | 20 | 0,271 | 0,000 | 0,228 |
| ул. Ломинского, 39 | Янтарный ИТП 1 | 268 | 33 | 20 | 0,391 | 0,000 | 0,351 |
| ул. Ломинского, 39 | Янтарный ИТП 2 | 268 | 33 | 20 | 0,233 | 0,000 | 0,281 |
| ул. Ломинского, 41 | Янтарный ИТП 1 | 268 | 33 | 20 | 0,300 | 0,000 | 0,279 |
| ул. Ломинского, 41 | Янтарный ИТП 2 | 268 | 33 | 20 | 0,297 | 0,000 | 0,279 |
| ул. Ломинского, 43 | Янтарный ИТП 1 | 269 | 33 | 20 | 0,357 | 0,000 | 0,354 |
| ул. Ломинского, 43 | Янтарный ИТП 2 | 269 | 33 | 20 | 0,395 | 0,000 | 0,384 |

Приложение 3

Гидравлический расчет (пьезометрические графики)

на 2025 г.

Состояние на расчетный срок

(к 2027году)

Приложение 4

Гидравлический расчет

| Наименование участка | Длина участка, м | Внутp. диаметp тp-да, м | Расход воды в тр-де, т/ч | Потери напора в тр-де, м | Уд. лин. потери напора в тр-де, мм/м | Скорость движения воды в тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К14А-7К1 | 63 | 0,25 | 112,98 | 0,29 | 2,87 | 0,68 |
| К14А-К24А | 95 | 0,50 | 42,31 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| К24А-К24 | 134 | 0,50 | 28,31 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| К24-УТ-1 | 40 | 0,13 | 18,05 | 0,15 | 2,65 | 0,43 |
| 7К14-Жилой дом | 50 | 0,05 | 3,71 | 0,91 | 15,55 | 0,58 |
| К24-Жилой дом | 11 | 0,10 | 5,24 | 0,01 | 0,57 | 0,19 |
| К24-ТП-1 | 404 | 0,50 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7К14-7К15 | 24 | 0,08 | 10,86 | 0,36 | 10,00 | 0,65 |
| 7К15-ГРП | 21 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 7К15-п28 | 54 | 0,08 | 10,81 | 0,71 | 11,69 | 0,66 |
| п24-Жилой дом | 50 | 0,07 | 3,71 | 0,17 | 2,87 | 0,30 |
| 7К1-Жилой дом | 64 | 0,07 | 4,69 | 0,35 | 4,59 | 0,38 |
| 7К1-7К2 | 66 | 0,25 | 108,29 | 0,25 | 2,63 | 0,65 |
| 7К2-7К3 | 65 | 0,20 | 103,59 | 0,80 | 7,93 | 0,98 |
| 7К3-Жилой дом | 64 | 0,07 | 4,69 | 0,35 | 4,59 | 0,38 |
| 7К2-Жилой дом | 64 | 0,07 | 4,69 | 0,35 | 4,59 | 0,38 |
| 7К3- | 78 | 0,20 | 98,90 | 0,75 | 7,23 | 0,93 |
| -7К4 | 15 | 0,20 | 98,90 | 0,26 | 7,23 | 0,93 |
| 7К4-Жилой дом | 65 | 0,07 | 4,69 | 0,34 | 4,59 | 0,38 |
| 7К4- | 82 | 0,20 | 94,21 | 0,87 | 6,56 | 0,89 |
| -Жилой дом | 3 | 0,08 | 6,60 | 0,04 | 4,38 | 0,40 |
| -7К5 | 79 | 0,20 | 87,60 | 0,68 | 5,67 | 0,83 |
| 7К5- | 101,4 | 0,15 | 24,91 | 0,25 | 1,83 | 0,41 |
| -ИТП | 48 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 0,60 | 0,11 |
| 7К5-7К6 | 30 | 0,15 | 32,19 | 0,19 | 3,48 | 0,54 |
| 7К6-ИТП | 36 | 0,05 | 0,46 | 0,01 | 0,26 | 0,07 |
| 7К6-7К7 | 62 | 0,15 | 31,73 | 0,28 | 3,38 | 0,53 |
| 7К7- | 52 | 0,15 | 28,62 | 0,23 | 2,75 | 0,48 |
| -Жилой дом | 3 | 0,08 | 5,90 | 0,04 | 3,50 | 0,36 |
| -п12 | 60 | 0,15 | 22,72 | 0,16 | 1,74 | 0,38 |
| п12-Жилой дом | 3 | 0,08 | 5,90 | 0,03 | 3,40 | 0,36 |
| п12- | 60 | 0,15 | 16,82 | 0,08 | 0,96 | 0,28 |
| п2-Спальный корпус | 65 | 0,08 | 3,81 | 0,11 | 1,47 | 0,23 |
| К24А-уз1 | 16 | 0,13 | 14,01 | 0,07 | 1,76 | 0,34 |
| -уз1 | 24 | 0,07 | 4,67 | 0,16 | 4,40 | 0,38 |
| -уз1 | 31 | 0,07 | 4,67 | 0,20 | 4,40 | 0,38 |
| уз1-уз2 | 22 | 0,13 | 11,67 | 0,05 | 1,23 | 0,28 |
| уз1-Узел ввода 1 | 3 | 0,05 | 2,33 | 0,04 | 6,21 | 0,37 |
| 7К5- | 55 | 0,15 | 30,49 | 0,27 | 3,12 | 0,51 |
| -Общ. "Буревестник". Бытовые-1 | 1 | 0,10 | 2,49 | 0,00 | 0,19 | 0,10 |
| -7К11 | 80 | 0,10 | 15,77 | 0,67 | 7,40 | 0,61 |
| 7К11-Общ. "Буревестник". Корпус 2 | 11 | 0,07 | 3,43 | 0,04 | 2,39 | 0,28 |
| 7К11-7К12 | 59 | 0,10 | 12,33 | 0,29 | 4,54 | 0,48 |
| 7К12- | 16 | 0,10 | 9,10 | 0,07 | 2,48 | 0,35 |
| 7К12-Столовая | 8 | 0,07 | 3,23 | 0,03 | 2,19 | 0,26 |
| 7К10- | 30 | 0,10 | 18,38 | 0,37 | 10,04 | 0,71 |
| 7К10- | 5 | 0,07 | 5,51 | 0,06 | 6,32 | 0,45 |
| -7К9 | 75 | 0,13 | 23,89 | 0,50 | 5,10 | 0,58 |
| -Жилой дом | 3 | 0,08 | 6,60 | 0,04 | 4,38 | 0,40 |
| 7К7-Д/с №26 | 71 | 0,07 | 3,11 | 0,17 | 2,03 | 0,25 |
| - | 42 | 0,15 | 9,44 | 0,02 | 0,31 | 0,16 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 4,96 | 0,04 | 5,12 | 0,40 |
| 6К20- | 60 | 0,15 | 14,40 | 0,06 | 0,70 | 0,24 |
| 6К20- | 74 | 0,10 | 12,77 | 0,43 | 4,86 | 0,49 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 4,96 | 0,04 | 5,12 | 0,40 |
| - | 118 | 0,10 | 7,81 | 0,25 | 1,83 | 0,30 |
| -Жилой дом | 10 | 0,07 | 4,96 | 0,07 | 5,12 | 0,40 |
| - | 150 | 0,07 | 2,86 | 0,29 | 1,72 | 0,23 |
| -6К20 | 90 | 0,15 | 27,17 | 0,29 | 2,48 | 0,46 |
| 5к22- | 10 | 0,20 | 27,17 | 0,01 | 0,55 | 0,26 |
| 5к21-5к22 | 50 | 0,20 | 41,87 | 0,11 | 1,30 | 0,40 |
| 5к20-5к21 | 50 | 0,20 | 47,48 | 0,15 | 1,67 | 0,45 |
| 5к17-5к20 | 66 | 0,20 | 52,47 | 0,21 | 2,04 | 0,50 |
| 5К16-5к17 | 53 | 0,20 | 67,86 | 0,28 | 3,41 | 0,64 |
| ТК-8А-5К16 | 69 | 0,20 | 75,67 | 0,39 | 4,24 | 0,71 |
| 6К19-ТК-8А | 70 | 0,20 | 75,67 | 0,41 | 4,24 | 0,71 |
| 6К19-в31 | 44 | 0,10 | 9,97 | 0,18 | 2,97 | 0,38 |
| в31-Жилой дом | 96 | 0,07 | 4,98 | 0,56 | 5,18 | 0,40 |
| в31-Жилой дом | 25 | 0,07 | 4,98 | 0,17 | 5,18 | 0,40 |
| 6К18-6К19 | 36 | 0,25 | 85,64 | 0,12 | 1,65 | 0,51 |
| 6К18- | 20 | 0,08 | 9,54 | 0,28 | 9,11 | 0,58 |
| 6К17-6К18 | 86 | 0,25 | 95,18 | 0,26 | 2,04 | 0,57 |
| 6К17-д/к №21 | 130 | 0,07 | 3,18 | 0,31 | 2,13 | 0,26 |
| 6К17- | 30 | 0,05 | 2,17 | 0,21 | 5,39 | 0,34 |
| -6К17 | 185 | 0,25 | 100,54 | 0,52 | 2,27 | 0,60 |
| -ИТП | 50 | 0,07 | 7,10 | 0,65 | 10,47 | 0,57 |
| -Детская библиотека | 52,5 | 0,05 | 2,28 | 0,34 | 5,69 | 0,36 |
| - | 85 | 0,25 | 109,92 | 0,31 | 2,71 | 0,66 |
| 6К14- | 60 | 0,20 | 110,02 | 0,74 | 8,94 | 1,04 |
| 6К13-6К14 | 60 | 0,25 | 110,55 | 0,25 | 2,75 | 0,66 |
| К57-6К13 | 15 | 0,25 | 113,74 | 0,18 | 2,91 | 0,68 |
| К57-9К5 | 43 | 0,15 | 30,49 | 0,20 | 3,12 | 0,51 |
| 9К5-ТОЦ "Солнечный" | 24 | 0,08 | 4,25 | 0,06 | 1,83 | 0,26 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-8Б- | 20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в48-ТК-23А | 30 | 0,10 | 13,09 | 0,25 | 5,10 | 0,51 |
| в48-Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,04 | 0,04 | 4,77 | 0,32 |
| в46-1-в48 | 65 | 0,13 | 15,13 | 0,18 | 2,05 | 0,37 |
| в46-1-Жилой дом | 3 | 0,05 | 2,04 | 0,03 | 4,77 | 0,32 |
| в46-2-в46-1 | 48 | 0,13 | 17,18 | 0,16 | 2,64 | 0,42 |
| в46-2-Жилой дом | 60 | 0,05 | 2,93 | 0,68 | 9,74 | 0,46 |
| 5К11-в46-2 | 50 | 0,13 | 20,10 | 0,25 | 3,61 | 0,49 |
| 5К11-Д/с №23 | 8 | 0,05 | 1,49 | 0,04 | 2,55 | 0,24 |
| 5К2-5К11 | 28 | 0,20 | 21,60 | 0,02 | 0,35 | 0,20 |
| 5К2- | 45 | 0,15 | 25,20 | 0,16 | 2,14 | 0,42 |
| -Жилой дом | 3 | 0,05 | 2,04 | 0,03 | 4,58 | 0,32 |
| -5к3 | 53 | 0,13 | 23,16 | 0,36 | 4,79 | 0,56 |
| 5к3-Д/с №14 | 14 | 0,04 | 2,13 | 0,39 | 17,61 | 0,54 |
| 5к3-5к4 | 75 | 0,13 | 21,02 | 0,36 | 3,95 | 0,51 |
| 5к4- | 5 | 0,08 | 4,34 | 0,02 | 1,69 | 0,26 |
| -Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,04 | 0,04 | 4,77 | 0,32 |
| -5к6 | 37 | 0,08 | 2,29 | 0,02 | 0,54 | 0,14 |
| 5к6-Магазин "Ласточка" | 23 | 0,05 | 1,05 | 0,04 | 1,27 | 0,17 |
| 5к6-"Малахит" | 30 | 0,08 | 1,24 | 0,01 | 0,16 | 0,08 |
| 5к4-5к5 | 9 | 0,10 | 16,69 | 0,09 | 8,02 | 0,64 |
| 5к5-5к7 | 39 | 0,10 | 10,81 | 0,17 | 3,49 | 0,42 |
| 5к7-Д/с №24 | 7 | 0,05 | 1,79 | 0,05 | 3,68 | 0,28 |
| 5к7-5к8 | 56 | 0,10 | 9,02 | 0,17 | 2,43 | 0,35 |
| 5к8-Жилой дом | 22 | 0,05 | 2,04 | 0,14 | 4,77 | 0,32 |
| 5к8- | 50 | 0,08 | 6,97 | 0,30 | 4,88 | 0,43 |
| -Жилой дом | 2 | 0,05 | 4,04 | 0,10 | 18,52 | 0,64 |
| -Жилой дом | 60 | 0,07 | 2,93 | 0,13 | 1,80 | 0,24 |
| 5к5- | 171 | 0,10 | 5,87 | 0,20 | 1,04 | 0,23 |
| -Тир | 14 | 0,05 | 1,88 | 0,08 | 4,02 | 0,30 |
| -5к10 | 70 | 0,10 | 4,00 | 0,04 | 0,49 | 0,15 |
| 5к10-Хоккейная трибуна | 84 | 0,05 | 1,39 | 0,21 | 2,23 | 0,22 |
| 5к10-Трибуна стадиона | 153 | 0,07 | 2,61 | 0,24 | 1,43 | 0,21 |
| в38-5К2 | 20 | 0,20 | 46,80 | 0,08 | 1,63 | 0,44 |
| в38-Жилой дом | 3 | 0,05 | 2,04 | 0,03 | 4,77 | 0,32 |
| УТ-3594-c25 | 40 | 0,08 | 6,52 | 0,21 | 4,26 | 0,40 |
| c25-Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,04 | 0,04 | 4,77 | 0,32 |
| c25-c29 | 92 | 0,07 | 4,47 | 0,43 | 4,17 | 0,36 |
| УТ-Д-УТ-Д' | 78 | 0,15 | 17,94 | 0,11 | 1,09 | 0,30 |
| УТ-Д'-УТ-Ж | 317,9 | 0,15 | 17,94 | 0,28 | 0,77 | 0,29 |
| - | 40 | 0,07 | 3,95 | 0,15 | 3,26 | 0,32 |
| -Дворец спорта | 15 | 0,07 | 3,44 | 0,06 | 2,48 | 0,28 |
| -Туалет | 60 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 3,31 | 0,20 |
| УТ-Ж-УТ-3 | 91,01 | 0,15 | 14,00 | 0,05 | 0,47 | 0,23 |
| УТ-3-37-1 | 127 | 0,13 | 14,00 | 0,20 | 1,26 | 0,33 |
| ТК-23А- | 30 | 0,10 | 13,09 | 0,23 | 5,10 | 0,51 |
| -Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,93 | 0,08 | 9,74 | 0,46 |
| -5К13 | 68 | 0,10 | 10,16 | 0,24 | 3,08 | 0,39 |
| 5К13-Жилой дом | 8 | 0,07 | 2,93 | 0,03 | 1,80 | 0,24 |
| 5К13- | 15 | 0,70 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| -Магазин "Елена" | 10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -5К14 | 15 | 0,07 | 6,49 | 0,15 | 8,75 | 0,52 |
| 5К14-Жилой дом | 10 | 0,07 | 2,93 | 0,03 | 1,80 | 0,24 |
| 5К14-5К15 | 15 | 0,07 | 3,56 | 0,05 | 2,65 | 0,29 |
| 5К15-Магазин "Весна" | 6 | 0,04 | 0,63 | 0,02 | 1,59 | 0,16 |
| 5К15-Жилой дом | 47 | 0,05 | 2,93 | 0,52 | 9,74 | 0,46 |
| 5К13-Здание ГОиЧС | 60 | 0,05 | 0,74 | 0,04 | 0,65 | 0,12 |
| - | 34 | 0,08 | 8,15 | 0,24 | 6,65 | 0,50 |
| -Жилой дом | 27 | 0,05 | 1,75 | 0,12 | 3,51 | 0,28 |
| - | 12 | 0,07 | 6,40 | 0,16 | 8,50 | 0,52 |
| -Жилой дом | 8 | 0,05 | 3,05 | 0,15 | 10,54 | 0,48 |
| -Жилой дом | 65 | 0,05 | 3,35 | 0,94 | 12,72 | 0,53 |
| УТ-1-7К14 | 69 | 0,13 | 14,57 | 0,17 | 1,90 | 0,36 |
| УТ-1-Жилой дом | 20 | 0,08 | 1,97 | 0,01 | 0,28 | 0,11 |
| УТ-1-ИТП | 38,4 | 0,05 | 1,51 | 0,10 | 2,50 | 0,24 |
| К59-К14А | 52 | 0,50 | 155,29 | 0,02 | 0,14 | 0,23 |
| К59- | 80 | 0,10 | 8,84 | 0,23 | 2,34 | 0,34 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 3,55 | 0,03 | 2,63 | 0,29 |
| -Жилой дом | 51 | 0,07 | 5,29 | 0,37 | 5,83 | 0,43 |
| - | 60 | 0,15 | 33,65 | 0,31 | 3,80 | 0,57 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 4,96 | 0,04 | 5,12 | 0,40 |
| - | 100 | 0,15 | 28,69 | 0,35 | 2,77 | 0,48 |
| - | 30 | 0,07 | 7,98 | 0,53 | 13,22 | 0,65 |
| -Жилой дом | 1 | 0,07 | 7,98 | 0,08 | 12,80 | 0,64 |
| -ГРП | 25 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 60 | 0,13 | 20,71 | 0,32 | 3,83 | 0,51 |
| -Жилой дом | 10 | 0,07 | 6,90 | 0,15 | 9,89 | 0,56 |
| - | 60 | 0,10 | 13,81 | 0,44 | 5,68 | 0,53 |
| -Жилой дом | 10 | 0,07 | 6,90 | 0,15 | 9,90 | 0,56 |
| -Жилой дом | 60 | 0,07 | 6,90 | 0,72 | 9,90 | 0,56 |
| 5к22- | 20 | 0,13 | 14,70 | 0,07 | 1,94 | 0,36 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 4,98 | 0,04 | 5,18 | 0,40 |
| -п1 | 112 | 0,10 | 9,72 | 0,38 | 2,82 | 0,38 |
| п1-Жилой дом | 5 | 0,07 | 3,34 | 0,02 | 2,33 | 0,27 |
| п1-40-34 | 95 | 0,10 | 6,38 | 0,14 | 1,22 | 0,25 |
| 40-34-Жилой дом | 3 | 0,07 | 2,93 | 0,01 | 1,80 | 0,24 |
| 40-34-Жилой дом | 85 | 0,07 | 3,45 | 0,24 | 2,49 | 0,28 |
| 5к21-в60 | 40 | 0,08 | 5,61 | 0,16 | 3,16 | 0,34 |
| в60-Жилой дом | 3 | 0,07 | 4,98 | 0,04 | 5,18 | 0,40 |
| в60-Магазин "Пищевик" | 41 | 0,04 | 0,62 | 0,08 | 1,54 | 0,16 |
| 5к20-Жилой дом | 17 | 0,07 | 4,98 | 0,12 | 5,18 | 0,40 |
| 5к17- | 40 | 0,13 | 15,40 | 0,10 | 2,13 | 0,38 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 4,98 | 0,04 | 5,18 | 0,40 |
| -5К18 | 76 | 0,10 | 10,41 | 0,31 | 3,24 | 0,40 |
| 5К18-д/с №20 | 35 | 0,07 | 2,18 | 0,04 | 1,00 | 0,18 |
| 5К18-тепл шк №126 | 17 | 0,04 | 0,98 | 0,10 | 3,76 | 0,25 |
| 5К18-5К19 | 35 | 0,08 | 7,25 | 0,24 | 5,27 | 0,44 |
| 5К19-Жилой дом | 2 | 0,07 | 3,63 | 0,04 | 2,75 | 0,29 |
| 5К19-Жилой дом | 65 | 0,07 | 3,63 | 0,22 | 2,75 | 0,29 |
| 6К13-Жилой дом | 22 | 0,05 | 3,19 | 0,34 | 11,57 | 0,50 |
| К56А-К57 | 147 | 0,50 | 365,68 | 0,18 | 0,75 | 0,54 |
| К56А- | 25 | 0,13 | 25,55 | 0,21 | 5,83 | 0,62 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 6,39 | 0,07 | 8,48 | 0,52 |
| - | 62 | 0,10 | 19,16 | 0,85 | 10,91 | 0,74 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 6,39 | 0,07 | 8,48 | 0,52 |
| - | 62 | 0,10 | 12,78 | 0,38 | 4,86 | 0,49 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 6,39 | 0,07 | 8,48 | 0,52 |
| -Жилой дом | 62 | 0,07 | 6,39 | 0,62 | 8,48 | 0,52 |
| УТ-А-К56А | 83 | 0,50 | 412,11 | 0,10 | 0,95 | 0,61 |
| УТ-А-УТ-Б | 63,19 | 0,25 | 111,02 | 0,32 | 2,77 | 0,67 |
| УТ-Б-Г1 | 63,2 | 0,08 | 4,74 | 0,18 | 2,27 | 0,29 |
| УТ-Б-УТ-В | 149,45 | 0,25 | 106,28 | 0,39 | 1,80 | 0,62 |
| УТ-В-6К-4 | 38,28 | 0,10 | 6,03 | 0,05 | 1,10 | 0,23 |
| 6К-4-"Универмаг" | 15 | 0,10 | 3,32 | 0,01 | 0,34 | 0,13 |
| 6К-4- | 70 | 0,08 | 2,72 | 0,06 | 0,75 | 0,17 |
| УТ-В-УТ-В* | 58,5 | 0,25 | 100,25 | 0,14 | 1,60 | 0,58 |
| УТ-Г-Дикси | 12 | 0,05 | 1,65 | 0,06 | 3,13 | 0,26 |
| УТ-Г-д/к №27 | 60 | 0,05 | 2,05 | 0,33 | 4,79 | 0,32 |
| УТ-Г-УТ-Г' | 108,3 | 0,25 | 96,55 | 0,23 | 1,49 | 0,56 |
| УТ-Г'-Городская библиотека | 8 | 0,08 | 2,19 | 0,01 | 0,49 | 0,13 |
| УТ-Г'-6К8 | 28,8 | 0,25 | 94,36 | 0,11 | 1,42 | 0,55 |
| 6К8-Жилой дом | 15 | 0,05 | 2,95 | 0,18 | 9,87 | 0,46 |
| 6К8-6К7 | 6,35 | 0,25 | 91,41 | 0,04 | 1,88 | 0,55 |
| 6К7-6К9 | 66,9 | 0,25 | 91,41 | 0,13 | 1,33 | 0,53 |
| 6К9-6К10 | 55 | 0,08 | 7,22 | 0,33 | 5,23 | 0,44 |
| 6К10-Жилой дом | 95 | 0,07 | 5,52 | 0,63 | 6,34 | 0,45 |
| 6К10- | 50 | 0,05 | 1,71 | 0,19 | 3,33 | 0,27 |
| 6К9-6К-10 | 74,05 | 0,25 | 84,19 | 0,14 | 1,24 | 0,49 |
| 6К-10- | 32 | 0,10 | 10,88 | 0,17 | 3,54 | 0,42 |
| -Общ. "Восток". Корпус 1-1 | 3 | 0,05 | 3,29 | 0,08 | 12,25 | 0,52 |
| -6К12 | 33 | 0,10 | 7,48 | 0,07 | 1,68 | 0,29 |
| 6К12-Общ. "Восток". Вестибюль | 10 | 0,07 | 1,24 | 0,01 | 0,33 | 0,10 |
| 6К12- | 57 | 0,08 | 6,23 | 0,26 | 3,90 | 0,38 |
| -Общ. "Восток". Корпус 2 | 10 | 0,07 | 3,29 | 0,03 | 2,26 | 0,27 |
| -Жилой дом | 80 | 0,07 | 2,95 | 0,16 | 1,82 | 0,24 |
| К-55-УТ-А | 80 | 0,50 | 523,13 | 0,16 | 1,53 | 0,77 |
| К-55-6К-1 | 6,9 | 0,25 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 6К-1-Аптека, Челиндбанк | 18 | 0,70 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К54-К-55 | 130 | 0,50 | 526,09 | 0,31 | 1,55 | 0,77 |
| К54- | 18 | 0,20 | 54,09 | 0,10 | 2,17 | 0,51 |
| -Жилой дом | 7 | 0,05 | 1,66 | 0,05 | 3,14 | 0,26 |
| - | 14 | 0,20 | 52,44 | 0,04 | 2,04 | 0,50 |
| - | 19 | 0,15 | 40,40 | 0,20 | 5,47 | 0,68 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 43 | 0,15 | 40,40 | 0,30 | 5,47 | 0,68 |
| -Жилой дом | 7 | 0,07 | 2,60 | 0,02 | 1,42 | 0,21 |
| - | 83 | 0,15 | 37,80 | 0,47 | 4,79 | 0,64 |
| -ДК "Октябрь" | 62 | 0,10 | 7,10 | 0,13 | 1,52 | 0,27 |
| - | 45 | 0,15 | 30,69 | 0,22 | 3,17 | 0,52 |
| -Жилой дом | 17 | 0,05 | 1,66 | 0,08 | 3,14 | 0,26 |
| - | 47 | 0,15 | 29,04 | 0,18 | 2,83 | 0,49 |
| -Администрация | 9 | 0,05 | 3,11 | 0,19 | 10,96 | 0,49 |
| -К-61а | 17 | 0,13 | 25,93 | 0,19 | 6,00 | 0,63 |
| К-61а-Гараж | 5 | 0,04 | 1,04 | 0,06 | 4,19 | 0,26 |
| К-61а-Узел 1 | 30 | 0,13 | 24,90 | 0,24 | 5,53 | 0,61 |
| К-62-Дом связи | 8 | 0,05 | 1,87 | 0,07 | 3,98 | 0,29 |
| К-62- | 46 | 0,13 | 12,20 | 0,08 | 1,34 | 0,30 |
| -Жилой дом | 16 | 0,07 | 2,54 | 0,04 | 1,32 | 0,20 |
| -Д/с №7 | 48 | 0,05 | 0,93 | 0,06 | 1,00 | 0,15 |
| - | 87 | 0,10 | 8,73 | 0,24 | 2,28 | 0,34 |
| -Женская консультация | 7 | 0,05 | 2,61 | 0,10 | 7,73 | 0,41 |
| - | 65 | 0,10 | 6,12 | 0,08 | 1,13 | 0,24 |
| -Жилой дом | 9 | 0,07 | 2,68 | 0,03 | 1,47 | 0,22 |
| -Жилой дом | 55 | 0,05 | 3,44 | 0,82 | 13,43 | 0,54 |
| К58-К59 | 100 | 0,50 | 164,13 | 0,03 | 0,15 | 0,24 |
| К57А-К58 | 110 | 0,50 | 217,05 | 0,05 | 0,27 | 0,32 |
| К57-К57А | 110 | 0,50 | 221,44 | 0,06 | 0,28 | 0,33 |
| К57А-Жилой дом | 25 | 0,07 | 4,39 | 0,13 | 3,90 | 0,35 |
| К58- | 15 | 0,13 | 9,45 | 0,03 | 0,81 | 0,23 |
| -Жилой дом | 15 | 0,07 | 6,60 | 0,20 | 9,04 | 0,53 |
| - | 90 | 0,07 | 2,85 | 0,17 | 1,65 | 0,23 |
| -Д/с №29 | 20 | 0,07 | 2,85 | 0,04 | 1,65 | 0,23 |
| К58-л39-1 | 70 | 0,15 | 43,47 | 0,65 | 6,33 | 0,73 |
| л39-1-л39-2 | 61 | 0,08 | 10,15 | 0,77 | 10,30 | 0,62 |
| л39-2-Жилой дом | 98 | 0,08 | 6,60 | 0,50 | 4,25 | 0,40 |
| л39-2-Жилой дом | 72 | 0,07 | 3,55 | 0,22 | 2,55 | 0,29 |
| л39-1-Жилой дом | 106 | 0,07 | 3,55 | 0,31 | 2,55 | 0,29 |
| л39-1- | 70 | 0,13 | 23,17 | 0,41 | 4,79 | 0,57 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 6,60 | 0,07 | 9,06 | 0,53 |
| -Д/с №18 | 148 | 0,07 | 2,87 | 0,27 | 1,67 | 0,23 |
| - | 76 | 0,08 | 10,15 | 0,90 | 9,99 | 0,62 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 6,60 | 0,07 | 9,06 | 0,53 |
| -Жилой дом | 112 | 0,07 | 3,55 | 0,33 | 2,55 | 0,29 |
| -Жилой дом | 106 | 0,07 | 3,55 | 0,31 | 2,55 | 0,29 |
| К-41- | 63 | 0,15 | 32,19 | 0,31 | 3,48 | 0,54 |
| К-41-К-1А | 299 | 0,40 | 294,53 | 0,78 | 1,74 | 0,69 |
| К-1А-К-1 | 86 | 0,40 | 292,45 | 0,24 | 1,72 | 0,68 |
| К-1- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-1А-Здание 156 | 21 | 0,05 | 2,09 | 0,14 | 5,24 | 0,33 |
| К-1-К-29 | 48 | 0,40 | 26,17 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| К-29- | 13 | 0,08 | 9,78 | 0,19 | 9,56 | 0,60 |
| К-29- | 30 | 0,13 | 6,62 | 0,02 | 0,40 | 0,16 |
| К-29-К-61 | 159 | 0,40 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| К-61- | 157 | 0,07 | 2,91 | 0,30 | 1,78 | 0,24 |
| -Здание 176 | 10 | 0,07 | 1,80 | 0,01 | 0,58 | 0,14 |
| К-61-К-30 | 54 | 0,40 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| К-30- | 20 | 0,05 | 2,42 | 0,20 | 7,04 | 0,38 |
| -Здание 152 | 113 | 0,05 | 2,42 | 0,85 | 7,04 | 0,38 |
| К-1-К-2 | 62 | 0,40 | 266,27 | 0,18 | 1,42 | 0,62 |
| К-2- | 20 | 0,10 | 7,36 | 0,05 | 1,63 | 0,28 |
| К-2-Здание 154 | 51 | 0,08 | 12,38 | 0,95 | 15,30 | 0,76 |
| К-2-К-3 | 64 | 0,40 | 246,53 | 0,09 | 1,22 | 0,57 |
| К-3-К-20 | 24 | 0,35 | 92,36 | 0,02 | 0,35 | 0,28 |
| К-20-Здание 160 | 16 | 0,04 | 0,29 | 0,01 | 0,36 | 0,07 |
| К-20-К-20А | 85 | 0,35 | 92,07 | 0,04 | 0,35 | 0,28 |
| К-20А-К-20Б | 66 | 0,08 | 3,53 | 0,10 | 1,26 | 0,22 |
| К-20Б-Здание 140 | 38 | 0,04 | 1,21 | 0,28 | 5,99 | 0,30 |
| К-20Б- | 1 | 0,08 | 2,32 | 0,00 | 0,52 | 0,14 |
| -Здание 159 | 23 | 0,08 | 1,41 | 0,01 | 0,21 | 0,09 |
| -Здание 113 | 60 | 0,04 | 0,91 | 0,23 | 3,43 | 0,23 |
| К-3-К-4 | 58 | 0,35 | 154,17 | 0,10 | 0,97 | 0,47 |
| К-4-Здание 161 | 14 | 0,05 | 1,03 | 0,02 | 1,28 | 0,16 |
| К-4-К-5 | 67 | 0,35 | 153,15 | 0,12 | 0,96 | 0,47 |
| К-5-У-130 | 14 | 0,10 | 9,88 | 0,06 | 2,92 | 0,38 |
| К-5-К-6 | 74 | 0,35 | 143,27 | 0,10 | 0,84 | 0,44 |
| К-6-К-7 | 38 | 0,30 | 105,96 | 0,07 | 0,94 | 0,44 |
| К-7-Здание 132Б | 25 | 0,05 | 0,55 | 0,01 | 0,37 | 0,09 |
| К-7-Здание 131 (столовая) | 51 | 0,05 | 1,87 | 0,24 | 4,22 | 0,30 |
| К-7-К-9 | 56 | 0,30 | 103,54 | 0,09 | 0,92 | 0,43 |
| К-9-К-9Б | 35 | 0,05 | 1,46 | 0,10 | 2,59 | 0,23 |
| К-9Б-Здание 132 | 8 | 0,04 | 0,50 | 0,02 | 1,04 | 0,13 |
| К-9Б-Здание 132А | 10 | 0,04 | 0,84 | 0,05 | 2,88 | 0,21 |
| К-9Б-Здание 133 | 50 | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| К-6-К-39 | 116 | 0,15 | 14,28 | 0,11 | 0,69 | 0,24 |
| К-39-Здание 106 | 12 | 0,10 | 11,81 | 0,09 | 4,16 | 0,46 |
| К-39- | 69 | 0,04 | 2,47 | 1,58 | 19,70 | 0,59 |
| -Здание 106Б | 1 | 0,04 | 2,47 | 0,04 | 22,57 | 0,62 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-6-К-6А | 94 | 0,15 | 23,03 | 0,26 | 1,79 | 0,39 |
| К-6А- | 10 | 0,13 | 13,24 | 0,06 | 1,57 | 0,32 |
| К-6А-К-6Б | 50 | 0,15 | 9,79 | 0,02 | 0,33 | 0,16 |
| К-6Б-К-3Б | 55 | 0,15 | 7,77 | 0,02 | 0,21 | 0,13 |
| К-3Б-К-4А | 140 | 0,08 | 5,27 | 0,44 | 2,79 | 0,32 |
| К-4А-К-32 | 46 | 0,08 | 1,83 | 0,02 | 0,35 | 0,11 |
| К-32-Здание 170 | 23 | 0,04 | 1,83 | 0,43 | 13,70 | 0,46 |
| К-4А-Здание 180 | 31 | 0,05 | 1,18 | 0,06 | 1,68 | 0,19 |
| К-4А-Здание 136 | 120 | 0,08 | 2,26 | 0,07 | 0,52 | 0,14 |
| К-20А-К-19 | 63 | 0,05 | 3,26 | 0,87 | 12,75 | 0,51 |
| К-19-Здание 105А | 5 | 0,04 | 2,36 | 0,16 | 22,62 | 0,59 |
| К-19-Здание 112 | 25 | 0,04 | 0,91 | 0,09 | 3,40 | 0,23 |
| К-20А-К-21 | 155 | 0,35 | 85,28 | 0,06 | 0,30 | 0,26 |
| К-21-У-102 | 40 | 0,15 | 34,99 | 0,24 | 4,11 | 0,59 |
| К-21-К-22 | 54 | 0,25 | 50,28 | 0,05 | 0,57 | 0,30 |
| К-22-У-103 | 10 | 0,10 | 14,14 | 0,12 | 5,95 | 0,55 |
| К-22-У-46 | 94 | 0,08 | 4,86 | 0,25 | 2,38 | 0,30 |
| К-22-К-24 | 96 | 0,25 | 31,28 | 0,03 | 0,22 | 0,19 |
| К-24-У-101 | 9 | 0,15 | 10,90 | 0,01 | 0,41 | 0,18 |
| К-24-Здание 137А | 56 | 0,07 | 4,41 | 0,27 | 4,06 | 0,36 |
| К-24-К-25 | 70 | 0,20 | 15,98 | 0,02 | 0,19 | 0,15 |
| К-25-Здание 157 | 8 | 0,08 | 2,86 | 0,02 | 0,83 | 0,18 |
| К-25-К-25А | 42 | 0,20 | 13,12 | 0,01 | 0,13 | 0,12 |
| К-25А-Здание 158 | 10 | 0,07 | 2,11 | 0,01 | 0,94 | 0,17 |
| К-25А-У-66 | 50 | 0,10 | 11,01 | 0,22 | 3,43 | 0,42 |
| К-9-К-9А | 88 | 0,20 | 41,51 | 0,20 | 1,28 | 0,39 |
| К-9А- | 35 | 0,07 | 4,99 | 0,23 | 5,19 | 0,40 |
| К-9А-УТ-3 | 204 | 0,20 | 29,36 | 0,18 | 0,64 | 0,28 |
| УТ-3- | 46 | 0,10 | 12,69 | 0,30 | 4,80 | 0,49 |
| УТ-3-УТ-4 | 72 | 0,20 | 16,67 | 0,02 | 0,21 | 0,16 |
| УТ-4- | 10 | 0,15 | 9,64 | 0,01 | 0,32 | 0,16 |
| К-9-К-10 | 58 | 0,30 | 60,57 | 0,04 | 0,32 | 0,25 |
| К-10-К-41 | 95 | 0,15 | 8,67 | 0,03 | 0,26 | 0,15 |
| К-41- | 51 | 0,08 | 6,52 | 0,26 | 4,27 | 0,40 |
| К-9А- | 70 | 0,13 | 7,16 | 0,04 | 0,47 | 0,17 |
| К-11- | 89 | 0,15 | 11,35 | 0,05 | 0,44 | 0,19 |
| К-11-К-11А | 62 | 0,20 | 40,55 | 0,11 | 1,24 | 0,38 |
| К-11А-Здание 104 | 62 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,14 | 0,05 |
| К-11А-К-12 | 96 | 0,20 | 36,14 | 0,12 | 0,97 | 0,34 |
| К-12- | 66 | 0,10 | 8,37 | 0,17 | 2,10 | 0,32 |
| К-12-К-13 | 33 | 0,20 | 27,77 | 0,05 | 0,58 | 0,26 |
| К-13-У123В | 82 | 0,10 | 11,29 | 0,41 | 3,80 | 0,44 |
| У123В-Здание 121/123 (вставка) | 10 | 0,10 | 2,47 | 0,00 | 0,17 | 0,09 |
| К-16-Зд. 134А (проходная) | 10 | 0,05 | 1,26 | 0,04 | 1,92 | 0,20 |
| К-16-Зд. 134 (проходная) | 23 | 0,04 | 0,28 | 0,01 | 0,34 | 0,07 |
| К-18-У184 | 20 | 0,07 | 0,81 | 0,01 | 0,14 | 0,07 |
| У184- | 1 | 0,07 | 0,70 | 0,00 | 0,11 | 0,06 |
| У184-Зд. 184А | 18 | 0,04 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| К-18-Зд. 197 | 95 | 0,04 | 0,87 | 0,32 | 3,11 | 0,22 |
| К-14А-К-18 | 149 | 0,08 | 3,18 | 0,17 | 1,02 | 0,19 |
| К-13-К-13А | 60 | 0,15 | 16,48 | 0,08 | 0,92 | 0,28 |
| К-13А-Зд. 111 | 54 | 0,05 | 4,57 | 1,50 | 24,96 | 0,72 |
| К-6Б-Здание 167 | 44 | 0,05 | 2,02 | 0,26 | 4,91 | 0,32 |
| К-3Б-К37А | 154 | 0,15 | 2,51 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| К37А-К37В | 39 | 0,05 | 2,22 | 0,26 | 5,91 | 0,35 |
| К37В-Здание 164 ГПП | 4 | 0,05 | 0,78 | 0,01 | 0,76 | 0,12 |
| К37В-К37Б | 34 | 0,04 | 1,43 | 0,34 | 8,41 | 0,36 |
| К37Б-У-165 | 10 | 0,04 | 1,22 | 0,10 | 6,07 | 0,31 |
| К37А-Здание 107 | 74 | 0,04 | 0,29 | 0,03 | 0,36 | 0,07 |
| К-30-К-60 | 232 | 0,40 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| К-60-Здание 27 | 40 | 0,04 | 1,86 | 0,70 | 14,15 | 0,47 |
| К-60- | 147 | 0,40 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-59А-Здание 135 | 25 | 0,04 | 0,56 | 0,04 | 1,29 | 0,14 |
| К-8- | 819 | 0,08 | 5,17 | 2,54 | 2,88 | 0,33 |
| К-71- | 37,57 | 0,04 | 1,09 | 0,23 | 4,88 | 0,27 |
| К-71-ТК-1 | 44 | 0,07 | 4,08 | 0,18 | 3,48 | 0,33 |
| ТК-1-ТК-21 | 100 | 0,07 | 2,21 | 0,11 | 0,95 | 0,17 |
| ТК-21-К-76 | 51 | 0,05 | 1,10 | 0,09 | 1,63 | 0,18 |
| К-76-Здание 465 | 21 | 0,05 | 0,35 | 0,00 | 0,17 | 0,06 |
| К-76- | 83 | 0,05 | 0,75 | 0,07 | 0,77 | 0,12 |
| -Здание 468 | 44,1 | 0,05 | 0,44 | 0,01 | 0,27 | 0,07 |
| - | 43,9 | 0,05 | 0,31 | 0,01 | 0,14 | 0,05 |
| -Здание 460 | 3 | 0,04 | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| -Здание 462 | 20,3 | 0,05 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| ТК-21-ТК-26 | 47,6 | 0,05 | 1,11 | 0,08 | 1,68 | 0,18 |
| ТК-26-ТК-6 | 16,25 | 0,05 | 0,28 | 0,00 | 0,11 | 0,05 |
| ТК-6-Здание 455 | 7,5 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| ТК-26-ТК-22 | 21,5 | 0,05 | 0,83 | 0,02 | 0,95 | 0,14 |
| ТК-22-Здание 448 | 25,6 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| ТК-6-Здание 452 | 16 | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
| ТК-22-ТК-23 | 38 | 0,05 | 0,74 | 0,03 | 0,75 | 0,12 |
| ТК-23-Здание 447А | 7,15 | 0,05 | 0,30 | 0,00 | 0,13 | 0,05 |
| ТК-23-Здание 446 | 34 | 0,05 | 0,44 | 0,01 | 0,27 | 0,07 |
| ТК-1-К-73 | 50,3 | 0,04 | 1,88 | 0,90 | 16,54 | 0,50 |
| К-73-К-74 | 15,2 | 0,05 | 1,63 | 0,06 | 3,59 | 0,27 |
| К-74-Здание 456 | 29,5 | 0,04 | 1,50 | 0,39 | 10,56 | 0,40 |
| К-74-Здание 459 | 58 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
| К-73- | 27 | 0,04 | 0,24 | 0,01 | 0,29 | 0,07 |
| - | 10 | 0,30 | 32,14 | 0,00 | 0,09 | 0,13 |
| ТК-3-Здание 13А | 11 | 0,05 | 0,24 | 0,00 | 0,07 | 0,04 |
| ТК-3-Здание 10 | 56,1 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| ТК-3-К-80 | 62 | 0,20 | 33,04 | 0,07 | 0,81 | 0,31 |
| К-80-К-81 | 48 | 0,20 | 33,04 | 0,05 | 0,81 | 0,31 |
| К-81-Здание 1 | 12 | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,10 | 0,05 |
| К-81-Здание 15 | 50 | 0,04 | 0,90 | 0,18 | 3,04 | 0,23 |
| К-81-К-9 | 50 | 0,20 | 31,85 | 0,06 | 0,76 | 0,30 |
| К-9-Здание 5 | 33 | 0,05 | 1,56 | 0,10 | 2,69 | 0,25 |
| К-9-Убежище | 41,5 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| К-9-К-83 | 100 | 0,20 | 30,21 | 0,10 | 0,68 | 0,29 |
| К-83- | 16 | 0,07 | 3,16 | 0,04 | 1,77 | 0,25 |
| -Здание 4 | 4 | 0,07 | 2,65 | 0,01 | 1,25 | 0,21 |
| -Здание 9 | 29 | 0,05 | 0,51 | 0,01 | 0,30 | 0,08 |
| К-83-К-13а | 42 | 0,20 | 27,05 | 0,04 | 0,55 | 0,26 |
| К-13а-К-85 | 4 | 0,20 | 25,65 | 0,01 | 0,49 | 0,24 |
| К-85-К-18 | 58 | 0,20 | 24,13 | 0,03 | 0,44 | 0,23 |
| К-18- | 10 | 0,20 | 15,45 | 0,01 | 0,16 | 0,14 |
| К-18-К-35 | 76,56 | 0,15 | 8,67 | 0,03 | 0,27 | 0,15 |
| К-35-Здание 17 | 13,8 | 0,20 | 3,87 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| К-35-Здание 21 | 122,8 | 0,05 | 0,35 | 0,02 | 0,15 | 0,06 |
| К-13а-УТ-1 | 72,15 | 0,05 | 1,39 | 0,23 | 2,93 | 0,24 |
| УТ-1-Реабилитационный центр | 152,65 | 0,05 | 1,39 | 0,48 | 2,93 | 0,24 |
| К-85-23 | 108 | 0,07 | 1,52 | 0,07 | 0,54 | 0,13 |
| -зд.440 | 211,85 | 0,10 | 3,31 | 0,08 | 0,32 | 0,13 |
| УТ-11-УТ-11-2 | 18,8 | 0,50 | 698,54 | 0,26 | 2,44 | 1,02 |
| К-41-УТ-2 | 44,8 | 0,30 | 96,06 | 0,07 | 0,69 | 0,39 |
| УТ-2-К-41Е | 65,4 | 0,30 | 96,06 | 0,07 | 0,69 | 0,39 |
| К-41Е- | 20 | 0,08 | 21,28 | 0,91 | 29,01 | 1,22 |
| К-41Е-УТ-4 | 13 | 0,30 | 74,78 | 0,02 | 0,48 | 0,31 |
| УТ-4- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-6Г-Здание 194Б | 18 | 0,03 | 0,30 | 0,03 | 1,18 | 0,12 |
| К-6Г-Здание 194А | 18 | 0,03 | 0,58 | 0,09 | 4,40 | 0,23 |
| К-6Г-Здание 194В | 46 | 0,03 | 0,30 | 0,06 | 1,18 | 0,12 |
| К-7- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-8- | 13 | 0,10 | 12,90 | 0,10 | 4,96 | 0,50 |
| К-8- | 21 | 0,08 | 11,50 | 0,40 | 13,20 | 0,70 |
| ТК-6-К-7 | 122 | 0,20 | 25,57 | 0,08 | 0,49 | 0,24 |
| ТК-6-ТК-3 | 184,5 | 0,30 | 48,51 | 0,05 | 0,20 | 0,20 |
| К-9- | 39 | 0,13 | 20,30 | 0,20 | 3,68 | 0,50 |
| -УТ-1 | 38 | 0,15 | 9,57 | 0,01 | 0,23 | 0,16 |
| УТ-1-УТ-2 | 40,69 | 0,07 | 5,22 | 0,27 | 5,68 | 0,42 |
| УТ-2-ангар ГИБДД | 31,7 | 0,07 | 3,54 | 0,11 | 2,62 | 0,29 |
| УТ-2-адм корпус ГИБДД | 5,5 | 0,03 | 0,82 | 0,11 | 8,74 | 0,33 |
| УТ-2- | 65,83 | 0,03 | 0,86 | 2,73 | 38,29 | 0,59 |
| - | 140 | 0,50 | 246,53 | 0,06 | 0,26 | 0,36 |
| К-56- | 21 | 0,15 | 5,97 | 0,01 | 0,11 | 0,10 |
| - | 27 | 0,13 | 5,58 | 0,01 | 0,28 | 0,14 |
| - | 39 | 0,10 | 1,54 | 0,00 | 0,08 | 0,06 |
| -Мойка | 19 | 0,10 | 4,04 | 0,02 | 0,49 | 0,16 |
| - | 95 | 0,10 | 0,39 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| -АЗС-116 | 75 | 0,04 | 0,39 | 0,05 | 0,62 | 0,10 |
| -мастерские | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -пр корпус Авангард | 35,92 | 0,13 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-2- | 59 | 0,05 | 0,42 | 0,01 | 0,22 | 0,07 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -гараж инкассации | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -УТ-1 | 93,1 | 0,05 | 0,42 | 0,02 | 0,21 | 0,07 |
| УТ-1-заправ Трансэн | 219,3 | 0,04 | 0,22 | 0,04 | 0,19 | 0,05 |
| УТ-1- | 22,34 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| К-2-К-1 | 36 | 0,05 | 2,17 | 0,23 | 5,67 | 0,34 |
| К-1-гараж СПЧ-2 | 21 | 0,04 | 0,64 | 0,05 | 1,71 | 0,16 |
| К-1-с | 30 | 0,05 | 1,53 | 0,10 | 2,83 | 0,24 |
| К55-К-54 | 151 | 0,40 | 227,30 | 0,22 | 1,04 | 0,53 |
| К-23-К-24 | 40 | 0,07 | 6,21 | 0,38 | 8,03 | 0,50 |
| К-24-К-25 | 46 | 0,07 | 1,15 | 0,02 | 0,28 | 0,09 |
| К-25-телетранслятор | 12 | 0,04 | 0,24 | 0,01 | 0,25 | 0,06 |
| К-25-К-26 | 30 | 0,07 | 0,90 | 0,01 | 0,18 | 0,07 |
| К-26-быв.спецпрач. | 50 | 0,05 | 0,49 | 0,02 | 0,29 | 0,08 |
| К-26-К-27 | 56 | 0,05 | 0,41 | 0,01 | 0,20 | 0,06 |
| К-27- | 10 | 0,05 | 0,41 | 0,00 | 0,20 | 0,06 |
| -адм.зд.ГНС | 24 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| -наполнительная ГНС | 32 | 0,05 | 0,30 | 0,00 | 0,11 | 0,05 |
| К-24-К-28 | 104 | 0,07 | 5,07 | 0,62 | 5,35 | 0,41 |
| К-28-К-29 | 38 | 0,05 | 0,48 | 0,01 | 0,27 | 0,08 |
| К-29-зд.704 ГСМ | 7,3 | 0,05 | 0,31 | 0,00 | 0,12 | 0,05 |
| К-29-705 проходная | 21,63 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| К-29- | 20,55 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| -зд.703 ГСМ | 8,06 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| - | 24,36 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-28-К-14а | 12,75 | 0,07 | 4,59 | 0,08 | 4,40 | 0,37 |
| К-14а- | 22 | 0,07 | 4,59 | 0,11 | 4,40 | 0,37 |
| К-15-прох.базы | 6,4 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| К-15-К15 | 25 | 0,07 | 4,44 | 0,13 | 4,11 | 0,36 |
| К15-зд.171 склад | 28 | 0,05 | 1,77 | 0,12 | 3,57 | 0,28 |
| К15-зд.469а адм | 8 | 0,05 | 1,00 | 0,02 | 1,16 | 0,16 |
| К15- | 55 | 0,05 | 1,67 | 0,20 | 3,20 | 0,26 |
| -412г | 10 | 0,03 | 0,49 | 0,03 | 2,79 | 0,19 |
| -К-1 | 72 | 0,05 | 1,18 | 0,13 | 1,62 | 0,19 |
| К-1-арочный склад | 10 | 0,03 | 0,49 | 0,03 | 2,52 | 0,19 |
| К-1-К-2 | 70 | 0,08 | 0,69 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| К-3-склад мебели | 4,1 | 0,04 | 0,69 | 0,02 | 1,89 | 0,17 |
| К-3-К-4 | 47,85 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-4-412а | 3,95 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-4-412 | 55 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-54- | 118,5 | 0,25 | 38,49 | 0,06 | 0,29 | 0,23 |
| К-46-К-47 | 40 | 0,13 | 19,00 | 0,19 | 2,81 | 0,46 |
| К-47- | 8,5 | 0,13 | 18,58 | 0,06 | 2,69 | 0,45 |
| К-47-85 | 33,26 | 0,05 | 0,42 | 0,01 | 0,21 | 0,07 |
| К-46-К-48 | 95 | 0,10 | 19,49 | 1,08 | 9,70 | 0,74 |
| К-48-80 диспетчерская | 15 | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 0,55 | 0,08 |
| К-48- | 62,4 | 0,10 | 19,29 | 0,83 | 11,06 | 0,74 |
| К-54-К-53 | 234 | 0,40 | 145,97 | 0,14 | 0,43 | 0,34 |
| К-53- | 151 | 0,30 | 46,01 | 0,04 | 0,16 | 0,19 |
| - | 9,2 | 0,30 | 42,03 | 0,00 | 0,15 | 0,17 |
| - | 2 | 0,05 | 3,98 | 0,05 | 17,15 | 0,63 |
| - | 5 | 0,05 | 1,42 | 0,02 | 2,22 | 0,22 |
| К-38-67А | 9 | 0,05 | 0,57 | 0,01 | 0,38 | 0,09 |
| К-38-К-39 | 46,75 | 0,25 | 29,08 | 0,01 | 0,17 | 0,17 |
| К-39-67Б | 23 | 0,13 | 12,82 | 0,05 | 1,29 | 0,31 |
| К-39-67 | 87,7 | 0,15 | 16,26 | 0,09 | 0,79 | 0,27 |
| УТ-3'- | 18 | 0,05 | 1,02 | 0,03 | 1,16 | 0,16 |
| УТ-3'-76А | 15 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| УТ-4-78 | 13,15 | 0,07 | 4,89 | 0,10 | 4,20 | 0,38 |
| УТ-4-УТ-5 | 170,5 | 0,20 | 4,85 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| УТ-5- | 15 | 0,08 | 4,85 | 0,04 | 2,02 | 0,29 |
| -ЛВО-4 | 2 | 0,07 | 2,43 | 0,01 | 1,05 | 0,19 |
| -УТ-6 | 5 | 0,07 | 2,43 | 0,01 | 1,05 | 0,19 |
| УТ-6-ЛВО-3 | 18 | 0,07 | 2,43 | 0,03 | 1,05 | 0,19 |
| УТ-5-УТ-7 | 90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-53-К-52а | 254 | 0,40 | 99,96 | 0,07 | 0,20 | 0,23 |
| К-52а-ТК31 | 149 | 0,20 | 73,43 | 0,81 | 3,99 | 0,69 |
| ТК31- | 48 | 0,20 | 47,27 | 0,10 | 1,66 | 0,45 |
| - | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -К-35 | 124 | 0,20 | 47,27 | 0,24 | 1,66 | 0,45 |
| К-35- | 95 | 0,07 | 2,89 | 0,18 | 1,75 | 0,23 |
| -гараж УМ-4 | 5 | 0,07 | 2,89 | 0,02 | 1,75 | 0,23 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-35-К-35А | 64 | 0,20 | 44,38 | 0,13 | 1,46 | 0,42 |
| К-35А-К-36 | 64 | 0,20 | 44,38 | 0,11 | 1,46 | 0,42 |
| К-36-зд.6 гараж | 12 | 0,10 | 13,91 | 0,11 | 4,95 | 0,53 |
| К-36-К-37 | 50 | 0,20 | 30,48 | 0,05 | 0,64 | 0,29 |
| К-39- | 51 | 0,13 | 17,04 | 0,15 | 2,47 | 0,41 |
| ТК31-К32 | 214 | 0,15 | 15,04 | 0,18 | 0,77 | 0,25 |
| К32-Спецавтосервис(ИТП-2) , Экотек | 16 | 0,15 | 10,57 | 0,02 | 0,38 | 0,18 |
| К32-8 | 160 | 0,10 | 4,47 | 0,09 | 0,52 | 0,17 |
| ТК31-К-33 | 70 | 0,13 | 9,77 | 0,08 | 0,86 | 0,24 |
| К-33-быт.зд.36В | 87 | 0,07 | 1,30 | 0,03 | 0,32 | 0,10 |
| К-33- | 12 | 0,07 | 3,99 | 0,07 | 3,33 | 0,32 |
| - | 26 | 0,07 | 1,35 | 0,02 | 0,47 | 0,11 |
| -ремцех УМ зд.36 | 5 | 0,07 | 3,99 | 0,03 | 3,33 | 0,32 |
| К-33-К-34 | 52,7 | 0,10 | 4,47 | 0,04 | 0,61 | 0,17 |
| К-34-АБК | 10,5 | 0,07 | 1,42 | 0,01 | 0,43 | 0,12 |
| г-гараж зд9 | 5 | 0,05 | 0,94 | 0,01 | 1,02 | 0,15 |
| г-мойка зд.15 | 40 | 0,05 | 2,11 | 0,23 | 5,10 | 0,33 |
| К-52а-К52 | 392,4 | 0,15 | 26,53 | 0,79 | 1,77 | 0,44 |
| К52-К-52б | 18,6 | 0,20 | 25,15 | 0,03 | 0,47 | 0,24 |
| К-52б- | 117,9 | 0,13 | 7,75 | 0,07 | 0,54 | 0,19 |
| -рэп | 159 | 0,13 | 3,71 | 0,02 | 0,11 | 0,09 |
| - | 269 | 0,13 | 4,04 | 0,05 | 0,15 | 0,10 |
| К-52б-К-52А | 131 | 0,15 | 17,40 | 0,16 | 1,02 | 0,29 |
| К-52А-301 | 146,55 | 0,10 | 8,29 | 0,34 | 2,06 | 0,32 |
| К-52А- | 70 | 0,15 | 9,11 | 0,02 | 0,28 | 0,15 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 50 | 0,15 | 9,11 | 0,02 | 0,28 | 0,15 |
| -склад | 6 | 0,04 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,06 |
| - | 25 | 0,15 | 8,87 | 0,01 | 0,27 | 0,15 |
| - | 126,5 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -УТ-1 | 93 | 0,08 | 8,87 | 0,78 | 7,87 | 0,54 |
| УТ-1- | 12 | 0,08 | 5,93 | 0,07 | 3,53 | 0,36 |
| УТ-1-УТ-2 | 86,5 | 0,08 | 2,94 | 0,08 | 0,88 | 0,18 |
| УТ-2- | 31,4 | 0,05 | 1,12 | 0,05 | 1,44 | 0,18 |
| УТ-2-зд.1 | 23,85 | 0,07 | 1,82 | 0,02 | 0,71 | 0,15 |
| УТ2-УТ3 | 67 | 0,30 | 302,14 | 0,81 | 6,76 | 1,23 |
| УТ4-УТ8 | 20 | 0,10 | 20,11 | 0,41 | 10,79 | 0,76 |
| УТ8-Жилой дом | 25 | 0,05 | 3,26 | 0,33 | 11,55 | 0,51 |
| УТ8- | 7,8 | 0,10 | 16,85 | 0,10 | 7,58 | 0,64 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 4,95 | 0,03 | 4,48 | 0,39 |
| - | 20 | 0,10 | 11,90 | 0,11 | 3,64 | 0,45 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 4,95 | 0,03 | 4,48 | 0,39 |
| -Жилой дом | 104 | 0,08 | 6,95 | 0,49 | 4,12 | 0,41 |
| УТ4- | 78,7 | 0,30 | 282,03 | 0,71 | 5,89 | 1,15 |
| - | 5 | 0,05 | 0,35 | 0,00 | 0,14 | 0,06 |
| -УТ5 | 7,5 | 0,30 | 281,68 | 0,11 | 6,26 | 1,16 |
| УТ5-Д/с №15 | 37,1 | 0,07 | 3,93 | 0,13 | 2,84 | 0,31 |
| УТ5-УТ6 | 105,7 | 0,20 | 40,90 | 0,16 | 1,15 | 0,38 |
| УТ6-УТ7 | 35,1 | 0,10 | 16,77 | 0,35 | 7,51 | 0,63 |
| УТ7-Жилой дом | 24 | 0,08 | 8,32 | 0,22 | 6,14 | 0,50 |
| УТ7- | 63,5 | 0,08 | 8,45 | 0,43 | 6,34 | 0,50 |
| УТ6- | 27,1 | 0,15 | 24,13 | 0,08 | 1,79 | 0,40 |
| - | 6,6 | 0,15 | 11,79 | 0,01 | 0,42 | 0,20 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 5,87 | 0,04 | 6,28 | 0,46 |
| - | 20 | 0,13 | 5,92 | 0,01 | 0,28 | 0,14 |
| УТ16-Жилой дом | 34,5 | 0,08 | 5,92 | 0,15 | 3,00 | 0,35 |
| УТ16- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ5-УТ9 | 38,2 | 0,30 | 236,85 | 0,33 | 4,43 | 0,97 |
| -Узел ввода 1 | 5 | 0,08 | 12,05 | 0,09 | 12,28 | 0,72 |
| -УТ-1 | 80,44 | 0,08 | 6,59 | 0,38 | 3,87 | 0,39 |
| УТ-1-Узел ввода 2 | 43,9 | 0,08 | 6,59 | 0,23 | 3,87 | 0,39 |
| УТ9-УТ10 | 19,6 | 0,30 | 236,85 | 0,15 | 4,43 | 0,97 |
| УТ10-л25-1 | 69,6 | 0,13 | 11,45 | 0,09 | 0,85 | 0,27 |
| л25-1-Узел ввода 2 | 11 | 0,08 | 5,03 | 0,04 | 2,26 | 0,30 |
| л25-1-л25-2 | 13,9 | 0,13 | 6,43 | 0,01 | 0,34 | 0,15 |
| УТ10-УТ11 | 118,2 | 0,30 | 206,76 | 0,49 | 3,38 | 0,85 |
| УТ11-УТ15 | 30,8 | 0,13 | 6,76 | 0,02 | 0,38 | 0,16 |
| УТ15-Жилой дом | 34,4 | 0,07 | 3,33 | 0,08 | 2,04 | 0,26 |
| УТ15-Жилой дом | 29,2 | 0,07 | 3,35 | 0,08 | 2,07 | 0,26 |
| УТ11-УТ19 | 50 | 0,30 | 200,00 | 0,21 | 3,16 | 0,82 |
| УТ1-17УТ-1 | 1 | 0,30 | 101,96 | 0,02 | 0,89 | 0,42 |
| 17УТ-2-135-1 | 83 | 0,15 | 34,95 | 0,38 | 3,54 | 0,58 |
| 17УТ-2-УТ-3 | 43 | 0,13 | 18,88 | 0,18 | 2,90 | 0,45 |
| УТ-3-Жилой дом | 9,5 | 0,08 | 10,16 | 0,18 | 9,13 | 0,61 |
| 17УТ-2-м24 | 30 | 0,15 | 39,62 | 0,27 | 4,81 | 0,66 |
| м24-Жилой дом | 5 | 0,08 | 8,52 | 0,09 | 6,44 | 0,51 |
| м24-м26 | 50 | 0,15 | 31,10 | 0,23 | 2,97 | 0,52 |
| м26-Жилой дом | 5 | 0,07 | 12,22 | 0,23 | 20,26 | 0,92 |
| м26-УТ-1 | 80,04 | 0,13 | 18,88 | 0,31 | 2,66 | 0,45 |
| УТ-1-м30-1 | 31,8 | 0,13 | 18,88 | 0,13 | 2,66 | 0,45 |
| м30-1-Жилой дом | 5 | 0,07 | 5,49 | 0,05 | 4,15 | 0,41 |
| м30-1-УТ-1 | 53,56 | 0,10 | 13,39 | 0,26 | 3,88 | 0,49 |
| УТ-1-Жилой дом | 43,87 | 0,07 | 5,55 | 0,24 | 4,39 | 0,42 |
| УТ-1-Жилой дом | 12 | 0,08 | 7,84 | 0,10 | 4,01 | 0,45 |
| УТ12-УТ17 | 106,3 | 0,20 | 58,14 | 0,29 | 2,16 | 0,54 |
| УТ17-УТ20 | 35,1 | 0,20 | 40,76 | 0,05 | 1,07 | 0,38 |
| УТ20- | 6,32 | 0,15 | 29,03 | 0,05 | 2,48 | 0,48 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 6,28 | 0,07 | 6,67 | 0,49 |
| - | 52 | 0,15 | 22,75 | 0,14 | 1,53 | 0,38 |
| - | 20,5 | 0,13 | 22,75 | 0,11 | 4,02 | 0,55 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 5,98 | 0,07 | 6,25 | 0,47 |
| - | 20 | 0,13 | 16,77 | 0,07 | 2,19 | 0,40 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 4,48 | 0,04 | 3,52 | 0,35 |
| - | 6,7 | 0,10 | 12,29 | 0,04 | 3,87 | 0,46 |
| - | 15,4 | 0,10 | 12,29 | 0,09 | 3,87 | 0,46 |
| УТ20- | 51 | 0,08 | 7,35 | 0,27 | 4,25 | 0,43 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 3,28 | 0,02 | 1,98 | 0,26 |
| - | 24 | 0,08 | 4,07 | 0,05 | 1,32 | 0,24 |
| -ИТП | 6 | 0,05 | 0,94 | 0,01 | 0,99 | 0,15 |
| -Жилой дом | 46 | 0,07 | 3,13 | 0,09 | 1,68 | 0,24 |
| К-3- | 1 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 15 | 0,15 | 42,92 | 0,17 | 5,40 | 0,71 |
| -Магазин "Норд" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 54,2 | 0,15 | 42,92 | 0,39 | 5,40 | 0,71 |
| -21К-II | 72,15 | 0,15 | 42,92 | 0,39 | 5,40 | 0,71 |
| 21К-II-к-Б | 24,7 | 0,13 | 8,40 | 0,02 | 0,58 | 0,20 |
| к-Б-Мастерские | 20 | 0,08 | 2,53 | 0,02 | 0,58 | 0,15 |
| к-Б-Учебный корпус | 34,9 | 0,05 | 2,16 | 0,22 | 5,11 | 0,34 |
| к-Б- | 22,4 | 0,08 | 3,71 | 0,05 | 1,24 | 0,22 |
| 21К-II-21К-А | 79,25 | 0,15 | 34,52 | 0,34 | 3,66 | 0,57 |
| 21К-А-Общежитие | 18,2 | 0,08 | 4,41 | 0,05 | 1,83 | 0,26 |
| 21К-А-21К-III | 100,5 | 0,15 | 30,11 | 0,38 | 2,94 | 0,50 |
| 21К-III-21К-IV | 188,66 | 0,15 | 30,11 | 0,64 | 2,94 | 0,50 |
| 21К-IV- | 40,55 | 0,13 | 30,11 | 0,49 | 8,08 | 0,73 |
| к24Б-Сварочный цех | 15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| к24Б-21К-24 | 38,7 | 0,13 | 30,11 | 0,41 | 8,08 | 0,73 |
| 21К-24- | 1 | 0,13 | 26,24 | 0,06 | 5,99 | 0,64 |
| -Хозкорпус | 3 | 0,04 | 1,34 | 0,04 | 6,68 | 0,34 |
| -21К-23 | 13,3 | 0,10 | 24,90 | 0,47 | 18,40 | 0,96 |
| 21К-23- | 1 | 0,10 | 14,28 | 0,03 | 5,91 | 0,55 |
| 21К-23'-Швейные мастерские | 9 | 0,04 | 0,31 | 0,01 | 0,39 | 0,08 |
| 21К-22а-21К-23 | 70 | 0,10 | -10,62 | 0,26 | 3,37 | -0,41 |
| 21К-22-21К-22а | 71,5 | 0,10 | -10,62 | 0,30 | 3,37 | -0,41 |
| 21К-22-21К-20а | 74,52 | 0,15 | 16,64 | 0,09 | 0,94 | 0,28 |
| 21К-21- | 55,46 | 0,08 | 5,19 | 0,18 | 2,64 | 0,32 |
| 21К-24-21К-25 | 59 | 0,07 | 3,87 | 0,20 | 3,02 | 0,31 |
| 21К-25-Производственный корпус | 19,2 | 0,07 | 3,87 | 0,07 | 3,02 | 0,31 |
| 21К-21-21К-12а | 147,75 | 0,13 | 11,45 | 0,20 | 1,18 | 0,28 |
| 21К-12а-л1 | 127,9 | 0,10 | 11,45 | 0,55 | 3,91 | 0,44 |
| 21К-1а-21ТК-1 | 60 | 0,08 | 7,93 | 0,40 | 5,58 | 0,47 |
| 21ТК-1-ЦДО | 40 | 0,07 | 5,11 | 0,24 | 4,57 | 0,40 |
| 21ТК-1- | 100 | 0,05 | 2,82 | 1,01 | 9,03 | 0,44 |
| -хозблок ЦДО | 5 | 0,05 | 0,93 | 0,01 | 1,00 | 0,15 |
| -ангар | 30 | 0,05 | 1,89 | 0,15 | 4,10 | 0,30 |
| 21К-23'-школа №123 | 102,8 | 0,08 | 6,35 | 0,46 | 4,05 | 0,39 |
| 21К-М-21К-1а | 149,5 | 0,15 | 35,78 | 0,74 | 4,30 | 0,60 |
| 21К-М- | 5 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,35 | 0,09 |
| -Магазин "Мастер" | 40 | 0,05 | 0,55 | 0,02 | 0,35 | 0,09 |
| 10К-Д-21К-М | 101,25 | 0,15 | 36,33 | 0,56 | 4,43 | 0,61 |
| -УТ-1 | 500 | 0,50 | 366,73 | 0,42 | 0,75 | 0,54 |
| УТ-1-з15-1 | 43 | 0,20 | 57,58 | 0,20 | 2,27 | 0,54 |
| з15-1-з15-2 | 2 | 0,20 | 52,05 | 0,02 | 1,86 | 0,49 |
| з15-2-Узел ввода 2 | 5 | 0,07 | 4,47 | 0,04 | 3,65 | 0,35 |
| з15-1-Узел ввода 1 | 16,2 | 0,07 | 5,52 | 0,15 | 5,57 | 0,43 |
| з15-2-з15-3 | 47,4 | 0,20 | 47,59 | 0,17 | 3,15 | 0,45 |
| з15-3-ГРП | 25 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| з15-3-УТ-2 | 23,7 | 0,20 | 47,51 | 0,08 | 1,55 | 0,44 |
| УТ-2-УТ-4 | 64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-4- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-4-ТК-2а | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-2а- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-2а- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-2а-ТК-1а | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-1а- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-1а- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-2-з13-1 | 23 | 0,15 | 47,51 | 0,33 | 6,91 | 0,79 |
| з13-1-Узел ввода 1 | 6 | 0,07 | 4,47 | 0,04 | 3,65 | 0,35 |
| з13-1-з13-2 | 56,8 | 0,15 | 43,04 | 0,43 | 5,68 | 0,71 |
| з13-2-Узел ввода 2 | 6 | 0,07 | 4,22 | 0,04 | 3,26 | 0,33 |
| з13-2-з13-3 | 29 | 0,15 | 38,83 | 0,22 | 4,62 | 0,64 |
| з13-3-Узел ввода 3 | 6 | 0,07 | 3,50 | 0,03 | 2,25 | 0,27 |
| з13-3- | 26 | 0,15 | 35,33 | 0,17 | 3,83 | 0,59 |
| -з11 | 5 | 0,08 | 8,80 | 0,06 | 6,86 | 0,52 |
| з11-Узел ввода 2 | 39 | 0,08 | 4,40 | 0,09 | 1,73 | 0,26 |
| з11-Узел ввода 1 | 10 | 0,08 | 4,40 | 0,03 | 1,73 | 0,26 |
| -УТ-1 | 31,34 | 0,15 | 26,53 | 0,10 | 2,18 | 0,44 |
| УТ-1-ГАТС | 25 | 0,08 | 1,09 | 0,00 | 0,11 | 0,07 |
| УТ-2- | 11,4 | 0,08 | 9,38 | 0,15 | 7,79 | 0,56 |
| УТ-2- | 14,82 | 0,13 | 16,06 | 0,06 | 2,10 | 0,39 |
| -Жилой дом | 6 | 0,07 | 5,35 | 0,06 | 5,23 | 0,42 |
| - | 30 | 0,10 | 10,71 | 0,14 | 2,95 | 0,41 |
| -Жилой дом | 6 | 0,05 | 5,36 | 0,42 | 45,44 | 0,96 |
| УТ-1-ОК-1 | 100 | 0,50 | 309,15 | 0,07 | 0,54 | 0,45 |
| ОК-1- | 20 | 0,35 | 143,89 | 0,04 | 0,73 | 0,43 |
| -Магазин "Юпитер" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ОК-2 | 55 | 0,35 | 143,89 | 0,05 | 0,73 | 0,43 |
| ОК-2- | 56 | 0,10 | 11,75 | 0,26 | 3,54 | 0,44 |
| ОК-2- | 64 | 0,07 | 1,40 | 0,03 | 0,36 | 0,11 |
| -ИТП | 36 | 0,07 | 1,40 | 0,02 | 0,36 | 0,11 |
| -Туалет | 10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОК-2-ОК-3 | 38,45 | 0,35 | 130,75 | 0,04 | 0,60 | 0,39 |
| ОК-3-м7-1 | 21 | 0,10 | 15,36 | 0,24 | 6,30 | 0,58 |
| ОК-3- | 2 | 0,25 | 115,39 | 0,07 | 2,77 | 0,69 |
| ОК5-м9-1 | 28 | 0,07 | 4,59 | 0,14 | 3,86 | 0,36 |
| ОК5-ОК6 | 53,73 | 0,25 | 104,81 | 0,20 | 2,29 | 0,62 |
| ОК6-м7-6 | 34 | 0,13 | 19,35 | 0,14 | 3,04 | 0,46 |
| ОК6- | 16 | 0,20 | 17,19 | 0,01 | 0,21 | 0,16 |
| -Жилой дом | 39 | 0,08 | 6,77 | 0,20 | 4,07 | 0,40 |
| - | 122,3 | 0,20 | 10,42 | 0,01 | 0,08 | 0,10 |
| К-Г- | 25 | 0,05 | 0,91 | 0,03 | 0,97 | 0,14 |
| -Станция перекачки №1 | 25 | 0,05 | 0,91 | 0,03 | 0,97 | 0,14 |
| К-Г-К-Г' | 83,05 | 0,13 | 9,51 | 0,08 | 0,82 | 0,23 |
| К-Г'-ГКНС | 56,32 | 0,07 | 1,68 | 0,04 | 0,50 | 0,13 |
| К-Г'-К-И | 68,35 | 0,13 | 7,82 | 0,05 | 0,55 | 0,19 |
| К-И-К-1 | 440,85 | 0,13 | 7,82 | 0,29 | 0,55 | 0,19 |
| К-1-К-4 | 67,4 | 0,13 | 6,64 | 0,03 | 0,40 | 0,16 |
| К-4-Жилой дом | 9,3 | 0,04 | 0,60 | 0,04 | 2,49 | 0,15 |
| К-4-К-5 | 27,4 | 0,13 | 6,04 | 0,01 | 0,33 | 0,15 |
| К-5-Жилой дом | 50 | 0,04 | 0,60 | 0,09 | 1,44 | 0,15 |
| К-5-К-6 | 35,5 | 0,13 | 5,43 | 0,01 | 0,27 | 0,13 |
| К-6-Жилой дом | 44,65 | 0,04 | 0,60 | 0,08 | 1,44 | 0,15 |
| К-6-Жилой дом | 9,9 | 0,04 | 0,60 | 0,03 | 1,44 | 0,15 |
| К-6-К-7 | 57,6 | 0,13 | 4,23 | 0,01 | 0,17 | 0,10 |
| К-7-Жилой дом | 10 | 0,04 | 0,60 | 0,03 | 1,44 | 0,15 |
| К-7-К-8 | 34,5 | 0,13 | 3,62 | 0,01 | 0,12 | 0,09 |
| К-8-Жилой дом | 29,25 | 0,04 | 0,60 | 0,05 | 1,44 | 0,15 |
| К-8-К-9 | 36,35 | 0,13 | 3,02 | 0,00 | 0,09 | 0,07 |
| К-9-Жилой дом | 9,7 | 0,04 | 0,60 | 0,03 | 1,44 | 0,15 |
| К-9-К-10 | 59,2 | 0,13 | 2,41 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| К-10-Жилой дом | 9,5 | 0,04 | 0,60 | 0,03 | 1,44 | 0,15 |
| К-10-Жилой дом | 31 | 0,04 | 0,60 | 0,06 | 1,44 | 0,15 |
| К-10-К-11 | 51,5 | 0,13 | 1,21 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| К-11-Жилой дом | 9,5 | 0,04 | 0,60 | 0,03 | 1,44 | 0,15 |
| К-11-Жилой дом | 30,1 | 0,04 | 0,60 | 0,06 | 1,44 | 0,15 |
| ОК6-ОК-9 | 133,62 | 0,20 | 68,27 | 0,50 | 3,18 | 0,64 |
| ОК-9-ОК-9а | 17,1 | 0,13 | 16,00 | 0,05 | 2,09 | 0,38 |
| ОК-9а-Жилой дом | 31,1 | 0,08 | 6,72 | 0,16 | 3,85 | 0,40 |
| ОК-9а-к14-1 | 30 | 0,10 | 9,28 | 0,10 | 2,32 | 0,35 |
| ОК-9- | 17,85 | 0,20 | 52,27 | 0,05 | 1,87 | 0,49 |
| -Инженерный блок | 4 | 0,05 | 0,35 | 0,00 | 0,15 | 0,06 |
| -ОК10 | 124,32 | 0,20 | 51,92 | 0,25 | 1,85 | 0,49 |
| ОК10-ОК10а | 18,12 | 0,13 | 17,26 | 0,06 | 2,42 | 0,41 |
| ОК10а-Жилой дом | 60 | 0,08 | 7,98 | 0,39 | 5,41 | 0,48 |
| ОК10а-к20-1 | 30 | 0,10 | 9,28 | 0,10 | 2,32 | 0,35 |
| ОК10-ОК-11 | 40,31 | 0,15 | 34,66 | 0,19 | 3,69 | 0,57 |
| ОК-11-Д/с №31 | 27,34 | 0,10 | 4,01 | 0,02 | 0,44 | 0,15 |
| узел-к26-3 | 26 | 0,08 | 7,71 | 0,19 | 5,27 | 0,46 |
| 18К-А-Магазин "Околица" | 6,6 | 0,04 | 0,58 | 0,01 | 1,28 | 0,15 |
| узел-к26-4 | 5 | 0,13 | 22,94 | 0,04 | 4,27 | 0,55 |
| к26-к26-6 | 1,5 | 0,13 | 18,24 | 0,01 | 2,71 | 0,44 |
| Узел 1-Узел 2 | 16 | 0,08 | 8,82 | 0,15 | 6,89 | 0,53 |
| Узел 2- | 7,8 | 0,07 | 4,43 | 0,06 | 3,60 | 0,35 |
| Узел 2- | 58,7 | 0,07 | 4,39 | 0,24 | 3,38 | 0,34 |
| Узел 1-Узел 3 | 59,9 | 0,08 | 6,95 | 0,29 | 4,29 | 0,41 |
| Узел 3-ч12 | 17,8 | 0,07 | 4,73 | 0,11 | 4,10 | 0,37 |
| Узел 3-Жилой дом | 5,8 | 0,05 | 2,22 | 0,06 | 5,36 | 0,35 |
| к26- | 14,2 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| -ГРП | 24,2 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| ОК-1- | 150 | 0,20 | 28,51 | 0,10 | 0,59 | 0,27 |
| -Жилой дом | 60 | 0,08 | 9,01 | 0,58 | 7,59 | 0,54 |
| -м19 | 150 | 0,15 | 19,51 | 0,19 | 1,13 | 0,32 |
| ОК-1-ОК-12 | 146 | 0,35 | 136,75 | 0,12 | 0,62 | 0,41 |
| ОК-12-ОК-15 | 31,15 | 0,15 | 51,38 | 0,48 | 8,08 | 0,85 |
| ОК-15- | 22,7 | 0,10 | 14,11 | 0,20 | 5,33 | 0,53 |
| ОК-15- | 10,6 | 0,10 | 13,84 | 0,13 | 4,91 | 0,52 |
| з21-1-ИТП-1 | 6 | 0,07 | 3,28 | 0,02 | 1,98 | 0,26 |
| з21-1-у1 | 4 | 0,10 | 10,57 | 0,02 | 2,87 | 0,40 |
| з21-2-ИТП-2 | 6 | 0,07 | 2,66 | 0,02 | 1,31 | 0,21 |
| з21-2-з21-3 | 47 | 0,10 | 7,91 | 0,12 | 1,62 | 0,30 |
| ОК-15-ОК-16 | 32,45 | 0,15 | 23,43 | 0,08 | 1,69 | 0,39 |
| ОК-16- | 30 | 0,08 | 15,17 | 0,77 | 20,32 | 0,91 |
| ОК-17- | 17 | 0,08 | 12,77 | 0,32 | 13,78 | 0,76 |
| ОК-17-Жилой дом | 23 | 0,08 | 2,41 | 0,02 | 0,53 | 0,14 |
| ОК-16-ИТП | 107,6 | 0,13 | 8,25 | 0,08 | 0,56 | 0,20 |
| ОК-12-ОК-13 | 167 | 0,35 | 85,37 | 0,05 | 0,24 | 0,26 |
| ОК-13-ОК-1 | 34,8 | 0,15 | 25,42 | 0,14 | 1,91 | 0,42 |
| ОК-1-Жилой дом | 22 | 0,08 | 4,49 | 0,06 | 1,73 | 0,27 |
| ОК-1- | 40 | 0,15 | 20,93 | 0,09 | 1,30 | 0,35 |
| -РЭУ-7 | 18 | 0,07 | 2,08 | 0,02 | 0,77 | 0,16 |
| - | 27,5 | 0,15 | 18,85 | 0,05 | 1,05 | 0,31 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 4,49 | 0,04 | 3,53 | 0,35 |
| - | 70 | 0,13 | 14,37 | 0,18 | 1,61 | 0,35 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 4,23 | 0,03 | 3,15 | 0,33 |
| - | 29 | 0,10 | 10,13 | 0,13 | 2,64 | 0,38 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 1,45 | 0,00 | 0,38 | 0,11 |
| -ОК-13б | 28 | 0,10 | 8,69 | 0,09 | 1,95 | 0,33 |
| ОК-13б- | 20 | 0,07 | 4,73 | 0,10 | 3,92 | 0,37 |
| ОК-13б-Д/с №13 | 51 | 0,08 | 3,95 | 0,09 | 1,35 | 0,24 |
| ОК-13- | 130 | 0,35 | 59,95 | 0,02 | 0,12 | 0,18 |
| ОК-14-з-45-1 | 50 | 0,10 | 13,75 | 0,33 | 4,84 | 0,52 |
| ОК-14- | 66,3 | 0,08 | 12,41 | 1,08 | 13,02 | 0,74 |
| -ИТП-1 | 6 | 0,07 | 4,09 | 0,03 | 2,94 | 0,32 |
| - | 36,6 | 0,07 | 8,32 | 0,55 | 12,59 | 0,65 |
| УТ4- | 15 | 0,25 | 103,94 | 0,06 | 2,38 | 0,62 |
| -Теплица | 46 | 0,05 | 1,51 | 0,14 | 2,63 | 0,24 |
| К-23-Класс кинологов | 5 | 0,05 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
| К-23-К-22а | 55 | 0,10 | 2,04 | 0,01 | 0,13 | 0,08 |
| К-22а-К-22 | 57 | 0,10 | 2,04 | 0,01 | 0,12 | 0,08 |
| К-22-Караул | 5 | 0,04 | 0,31 | 0,01 | 0,39 | 0,08 |
| К-22-К-20 | 90 | 0,10 | 1,73 | 0,01 | 0,09 | 0,07 |
| К-20- | 24,7 | 0,07 | 1,73 | 0,02 | 0,59 | 0,14 |
| -Здание вещевого склада | 3 | 0,04 | 0,64 | 0,01 | 1,63 | 0,16 |
| -К-21 | 15 | 0,07 | 1,09 | 0,01 | 0,25 | 0,09 |
| К-21- | 180 | 0,07 | 1,09 | 0,04 | 0,22 | 0,09 |
| -К-1 | 81,8 | 0,20 | 40,95 | 0,14 | 1,12 | 0,38 |
| К-1-КПП | 16 | 0,03 | 0,44 | 0,06 | 2,56 | 0,18 |
| К-1-К-2 | 40,26 | 0,20 | 40,51 | 0,07 | 1,10 | 0,38 |
| К-2-К-8 | 72,25 | 0,20 | 35,10 | 0,09 | 0,83 | 0,33 |
| К-3-К-4 | 50 | 0,20 | 17,87 | 0,02 | 0,24 | 0,17 |
| К-4-К-5 | 35 | 0,13 | 5,47 | 0,02 | 0,27 | 0,13 |
| К-8-К-9 | 65,7 | 0,10 | 12,69 | 0,41 | 4,80 | 0,49 |
| К-9-Штаб | 15 | 0,05 | 0,94 | 0,02 | 1,04 | 0,15 |
| К-9-К-10 | 52,1 | 0,10 | 11,74 | 0,25 | 4,11 | 0,45 |
| К-10-К-11 | 65,9 | 0,10 | 11,10 | 0,31 | 3,68 | 0,43 |
| К-11-Гараж №1 (узел ввода №1) | 16 | 0,08 | 3,87 | 0,04 | 1,52 | 0,24 |
| К-11-К-12 | 50 | 0,05 | 4,32 | 1,18 | 21,15 | 0,68 |
| К-12-К-14 | 37,65 | 0,04 | 0,57 | 0,06 | 1,30 | 0,14 |
| К-14-Узел связи | 7 | 0,04 | 0,57 | 0,01 | 1,30 | 0,14 |
| К-12- | 29,2 | 0,05 | 3,75 | 0,55 | 15,95 | 0,59 |
| -Гараж №2 | 5 | 0,04 | 2,85 | 0,30 | 29,93 | 0,72 |
| -К-13 | 50 | 0,05 | 0,90 | 0,05 | 0,95 | 0,14 |
| К-13-Гараж №3 | 29,3 | 0,05 | 0,90 | 0,03 | 0,95 | 0,14 |
| К-11-К-15 | 62,8 | 0,07 | 2,91 | 0,13 | 1,78 | 0,24 |
| К-15-Продовольственный склад | 12 | 0,05 | 0,56 | 0,01 | 0,40 | 0,09 |
| К-15-К-16 | 61,06 | 0,07 | 2,35 | 0,08 | 1,16 | 0,19 |
| К-16-МСЧ | 21,65 | 0,04 | 0,90 | 0,10 | 3,15 | 0,23 |
| К-16-Склад КЭС | 20 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| К-16-К-17 | 27,7 | 0,05 | 1,37 | 0,07 | 2,16 | 0,22 |
| К-17-К-19 | 23,3 | 0,05 | 1,37 | 0,05 | 2,16 | 0,22 |
| К-19-Склад НЗ | 4 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 0,40 | 0,09 |
| К-19- | 32,3 | 0,05 | 0,79 | 0,03 | 0,73 | 0,13 |
| К-2- | 91 | 0,07 | 5,41 | 0,59 | 5,90 | 0,43 |
| -Спортзал | 10 | 0,05 | 1,33 | 0,03 | 1,96 | 0,21 |
| -Клуб | 59,15 | 0,07 | 4,08 | 0,22 | 3,36 | 0,33 |
| УТ4-19УТ-1 | 70,15 | 0,20 | 62,09 | 0,24 | 2,09 | 0,57 |
| 19УТ-1-19УТ-2 | 86,9 | 0,20 | 62,09 | 0,23 | 2,09 | 0,57 |
| 19УТ-2-19УТ-3 | 61,29 | 0,20 | 62,09 | 0,15 | 2,09 | 0,57 |
| 19УТ-3-Жилой дом | 51,1 | 0,07 | 5,57 | 0,27 | 4,21 | 0,42 |
| 19УТ-3-Жилой дом | 103,6 | 0,08 | 10,11 | 0,86 | 6,81 | 0,58 |
| 19УТ-3-19УТ-4 | 57,5 | 0,20 | 46,41 | 0,12 | 1,17 | 0,42 |
| 19УТ-4-УТ-5 | 49,4 | 0,20 | 39,12 | 0,07 | 0,84 | 0,36 |
| УТ-5-Жилой дом | 36,4 | 0,07 | 5,66 | 0,20 | 4,35 | 0,42 |
| 19УТ-4-Жилой дом | 33,8 | 0,08 | 7,29 | 0,16 | 3,56 | 0,42 |
| Станция смешения ЖП№2-370 | 99 | 0,25 | 114,49 | 0,43 | 3,23 | 0,69 |
| 370-369 | 86 | 0,30 | 113,02 | 0,14 | 1,09 | 0,47 |
| К2- | 20 | 0,05 | 2,22 | 0,17 | 6,61 | 0,37 |
| -АБК лесхоза | 5 | 0,04 | 1,33 | 0,10 | 8,36 | 0,35 |
| К2-К4 | 102 | 0,20 | 70,99 | 0,40 | 3,44 | 0,66 |
| К4-Жилой дом | 18 | 0,04 | 1,32 | 0,17 | 6,46 | 0,33 |
| К4-К24 | 18 | 0,20 | 34,29 | 0,04 | 0,81 | 0,32 |
| К24-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,32 | 0,10 | 6,46 | 0,33 |
| К4-К5 | 24 | 0,20 | 35,39 | 0,05 | 0,86 | 0,33 |
| К5-Жилой дом | 6 | 0,04 | 1,32 | 0,09 | 6,46 | 0,33 |
| К24-К25 | 42 | 0,20 | 32,97 | 0,07 | 1,31 | 0,31 |
| К25-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,83 | 0,19 | 12,46 | 0,46 |
| К5-К6 | 34 | 0,20 | 34,07 | 0,05 | 0,87 | 0,32 |
| К6-К7 | 28 | 0,10 | 1,30 | 0,00 | 0,06 | 0,05 |
| К7-Жилой дом | 26 | 0,04 | 1,30 | 0,22 | 6,57 | 0,33 |
| К7-школа 128 | 60 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К25-К26 | 38 | 0,20 | 31,14 | 0,04 | 0,72 | 0,29 |
| К26-Д/с №6 | 6 | 0,05 | 2,49 | 0,08 | 7,04 | 0,39 |
| К26-К27 | 31 | 0,20 | 28,65 | 0,03 | 0,61 | 0,27 |
| К27-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,83 | 0,20 | 13,01 | 0,46 |
| К27-К28 | 38 | 0,20 | 26,82 | 0,03 | 0,54 | 0,25 |
| К28-Жилой дом | 8 | 0,05 | 1,32 | 0,02 | 2,00 | 0,21 |
| К28-Жилой дом | 92 | 0,08 | 1,32 | 0,02 | 0,18 | 0,08 |
| К28-К29 | 22 | 0,20 | 24,19 | 0,02 | 0,44 | 0,23 |
| К29-Жилой дом | 16 | 0,04 | 1,12 | 0,12 | 4,93 | 0,28 |
| К29-К30 | 20 | 0,20 | 23,06 | 0,02 | 0,40 | 0,22 |
| К30-Жилой дом | 5 | 0,04 | 1,12 | 0,06 | 4,93 | 0,28 |
| К30-К31 | 34 | 0,20 | 21,94 | 0,02 | 0,36 | 0,21 |
| К31-Жилой дом | 5 | 0,04 | 1,12 | 0,06 | 4,93 | 0,28 |
| К31-К32 | 75 | 0,20 | 20,81 | 0,03 | 0,33 | 0,20 |
| К32- | 26 | 0,07 | 2,53 | 0,05 | 1,35 | 0,21 |
| -Жилой дом | 20 | 0,05 | 1,12 | 0,04 | 1,46 | 0,18 |
| -Жилой дом | 15 | 0,05 | 1,41 | 0,04 | 2,28 | 0,22 |
| К32-К34 | 34 | 0,20 | 18,28 | 0,01 | 0,25 | 0,17 |
| К34-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,12 | 0,07 | 4,93 | 0,28 |
| К34-К35 | 34 | 0,20 | 17,16 | 0,01 | 0,22 | 0,16 |
| К35-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,12 | 0,07 | 4,93 | 0,28 |
| К35-К36 | 28 | 0,20 | 16,03 | 0,01 | 0,19 | 0,15 |
| К36-Жилой дом | 26 | 0,05 | 1,41 | 0,07 | 2,28 | 0,22 |
| К36-К37 | 10 | 0,15 | 14,62 | 0,02 | 0,73 | 0,25 |
| К37-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,12 | 0,07 | 4,93 | 0,28 |
| К38-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,12 | 0,07 | 4,93 | 0,28 |
| К38-К39 | 34 | 0,13 | 12,38 | 0,06 | 1,38 | 0,30 |
| К39-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,12 | 0,07 | 4,93 | 0,28 |
| К39-Жилой дом | 52 | 0,05 | 1,41 | 0,13 | 2,28 | 0,22 |
| К39-К40 | 36 | 0,13 | 9,84 | 0,05 | 0,87 | 0,24 |
| К40-Жилой дом | 10 | 0,04 | 1,12 | 0,08 | 4,93 | 0,28 |
| К40-К41 | 66 | 0,13 | 8,72 | 0,05 | 0,69 | 0,21 |
| К41-К44 | 38 | 0,15 | 4,78 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| К44-Жилой дом | 7 | 0,05 | 1,12 | 0,02 | 1,46 | 0,18 |
| К44-К45 | 6 | 0,15 | 3,66 | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
| К45-Жилой дом | 7 | 0,05 | 1,12 | 0,02 | 1,46 | 0,18 |
| К45-К46 | 40 | 0,15 | 2,53 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| К46-Жилой дом | 7 | 0,05 | 1,12 | 0,02 | 1,46 | 0,18 |
| К46-Жилой дом | 82 | 0,07 | 1,41 | 0,04 | 0,42 | 0,11 |
| К9-К9 | 10 | 0,05 | 0,79 | 0,01 | 0,73 | 0,12 |
| К9-Жилой дом | 8 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,62 | 0,10 |
| К9-Жилой дом | 8 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,62 | 0,10 |
| К9- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -пож-хим станция | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -мастерские | 35 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К8-К10 | 86 | 0,20 | 31,98 | 0,09 | 0,76 | 0,30 |
| К10-Жилой дом | 56 | 0,04 | 1,32 | 0,44 | 6,74 | 0,33 |
| К10-Магазин "Галера" | 63 | 0,05 | 1,69 | 0,22 | 3,29 | 0,27 |
| К10-К12 | 28 | 0,15 | 28,19 | 0,15 | 2,67 | 0,47 |
| К12-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,32 | 0,10 | 6,74 | 0,33 |
| К12-К13 | 56 | 0,15 | 26,87 | 0,16 | 2,43 | 0,45 |
| К13-Жилой дом | 27 | 0,05 | 2,91 | 0,32 | 9,59 | 0,46 |
| К13- | 95 | 0,05 | 2,91 | 0,98 | 9,59 | 0,46 |
| -Жилой дом | 10 | 0,05 | 2,91 | 0,11 | 9,59 | 0,46 |
| К13-К14 | 48 | 0,15 | 21,06 | 0,10 | 1,50 | 0,35 |
| К14-Жилой дом | 42 | 0,05 | 2,91 | 0,44 | 9,59 | 0,46 |
| К14- | 86 | 0,05 | 2,91 | 0,89 | 9,59 | 0,46 |
| -Жилой дом | 10 | 0,05 | 2,91 | 0,11 | 9,59 | 0,46 |
| К14-К15 | 70 | 0,15 | 15,25 | 0,05 | 0,69 | 0,25 |
| К15-Жилой дом | 6 | 0,04 | 1,41 | 0,11 | 7,37 | 0,35 |
| К15-Магазин | 50 | 0,05 | 2,61 | 0,45 | 8,11 | 0,42 |
| К15-К16 | 70 | 0,15 | 11,23 | 0,04 | 0,45 | 0,19 |
| К16-К17 | 26 | 0,05 | 2,81 | 0,43 | 9,40 | 0,45 |
| К17-Жилой дом | 62 | 0,04 | 1,41 | 0,52 | 7,37 | 0,35 |
| К17-Жилой дом | 25 | 0,04 | 1,41 | 0,25 | 7,37 | 0,35 |
| К16-К18 | 54 | 0,07 | 1,15 | 0,02 | 0,26 | 0,09 |
| К18-Жилой дом | 38 | 0,04 | 0,37 | 0,03 | 0,54 | 0,09 |
| К18-К19 | 30 | 0,07 | 0,78 | 0,00 | 0,12 | 0,06 |
| К19-Жилой дом | 12 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,59 | 0,10 |
| К19-Жилой дом | 14 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,59 | 0,10 |
| К20-Жилой дом | 8 | 0,04 | 1,32 | 0,11 | 6,46 | 0,33 |
| К20-К21 | 37 | 0,15 | 5,95 | 0,01 | 0,13 | 0,10 |
| К21-Жилой дом | 13 | 0,04 | 1,32 | 0,14 | 6,46 | 0,33 |
| К21-К22 | 21 | 0,08 | 4,63 | 0,06 | 1,97 | 0,28 |
| К22-Жилой дом | 5 | 0,04 | 1,32 | 0,09 | 6,46 | 0,33 |
| К22-К23 | 40 | 0,08 | 3,32 | 0,05 | 1,02 | 0,20 |
| К23-Жилой дом | 5 | 0,05 | 1,32 | 0,02 | 2,00 | 0,21 |
| К23-Д/с №14 | 66 | 0,08 | 2,00 | 0,03 | 0,37 | 0,12 |
| 369-К47 | 208 | 0,20 | 39,81 | 0,29 | 1,15 | 0,37 |
| К47- | 34 | 0,08 | 4,89 | 0,10 | 2,14 | 0,29 |
| -Баня ж/п№2 | 10 | 0,07 | 4,06 | 0,05 | 2,96 | 0,32 |
| -Пристрой бани ж/п№2 | 16 | 0,05 | 0,83 | 0,02 | 0,78 | 0,13 |
| К47-К48 | 78 | 0,20 | 34,92 | 0,09 | 0,83 | 0,32 |
| К48-К49 | 30 | 0,15 | 11,31 | 0,02 | 0,45 | 0,19 |
| К49-ИТП | 25 | 0,08 | 5,54 | 0,09 | 2,78 | 0,33 |
| К49-К50 | 90 | 0,15 | 5,77 | 0,01 | 0,12 | 0,10 |
| К50-лабор | 19 | 0,05 | 2,58 | 0,18 | 7,76 | 0,41 |
| К50-К51 | 40 | 0,10 | 3,18 | 0,02 | 0,33 | 0,13 |
| К51-К52 | 75 | 0,07 | 2,40 | 0,11 | 1,31 | 0,20 |
| К52- | 20 | 0,04 | 0,21 | 0,01 | 0,20 | 0,05 |
| К52-К53 | 25 | 0,07 | 2,18 | 0,03 | 1,09 | 0,18 |
| К53-Жилой дом | 20,04 | 0,04 | 0,39 | 0,02 | 0,60 | 0,10 |
| К53-К54 | 22 | 0,07 | 1,79 | 0,02 | 0,73 | 0,15 |
| К54-Склад РЭУ-7 | 20 | 0,04 | 0,39 | 0,02 | 0,64 | 0,10 |
| К54-К55 | 25 | 0,05 | 1,00 | 0,04 | 1,52 | 0,17 |
| К55-Жилой дом | 15 | 0,05 | 0,39 | 0,00 | 0,19 | 0,06 |
| К55-Жилой дом | 38 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,03 |
| К55-Жилой дом | 60 | 0,05 | 0,39 | 0,01 | 0,19 | 0,06 |
| К54-Жилой дом | 60 | 0,05 | 0,39 | 0,01 | 0,19 | 0,06 |
| К51- | 140 | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ГРП? | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -К56 | 20 | 0,08 | 0,79 | 0,00 | 0,07 | 0,05 |
| К56-гараж ДОСААФ | 38 | 0,05 | 0,45 | 0,01 | 0,25 | 0,07 |
| К48-К57 | 81 | 0,20 | 23,61 | 0,04 | 0,42 | 0,22 |
| К57-ТОЦ "Дружба" | 27 | 0,10 | 9,03 | 0,09 | 2,22 | 0,34 |
| К57-К58 | 60 | 0,20 | 14,58 | 0,01 | 0,16 | 0,14 |
| К58-магазин | 25 | 0,05 | 0,80 | 0,02 | 0,77 | 0,13 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К58-К59 | 179 | 0,20 | 13,78 | 0,03 | 0,14 | 0,13 |
| К59-К62 | 101 | 0,20 | 13,78 | 0,02 | 0,14 | 0,13 |
| К59- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К62-Жилой дом | 11 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К62-К63 | 13 | 0,20 | 13,39 | 0,00 | 0,14 | 0,13 |
| К63-К73 | 76 | 0,20 | 9,45 | 0,01 | 0,07 | 0,09 |
| К73-К75 | 20 | 0,04 | 0,79 | 0,09 | 3,40 | 0,22 |
| К75-Жилой дом | 5 | 0,03 | 0,39 | 0,02 | 2,20 | 0,16 |
| К75-Жилой дом | 7 | 0,03 | 0,39 | 0,03 | 2,20 | 0,16 |
| К73-74 | 32 | 0,04 | 0,79 | 0,13 | 3,40 | 0,22 |
| 74-Жилой дом | 10 | 0,03 | 0,39 | 0,03 | 2,20 | 0,16 |
| 74-Жилой дом | 10 | 0,03 | 0,39 | 0,03 | 2,20 | 0,16 |
| К73-К76 | 74 | 0,20 | 7,87 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| К76-К77 | 13 | 0,04 | 0,79 | 0,06 | 3,40 | 0,22 |
| К77-Жилой дом | 4 | 0,03 | 0,39 | 0,02 | 2,20 | 0,16 |
| К77-Жилой дом | 17 | 0,03 | 0,39 | 0,05 | 2,20 | 0,16 |
| К76-К78 | 32 | 0,04 | 0,79 | 0,13 | 3,40 | 0,22 |
| К78-Жилой дом | 4 | 0,03 | 0,39 | 0,02 | 2,20 | 0,16 |
| К78-Жилой дом | 17 | 0,03 | 0,39 | 0,05 | 2,20 | 0,16 |
| К76-К79 | 66 | 0,20 | 6,30 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| К79-Жилой дом | 12 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,64 | 0,10 |
| К79-К80 | 70 | 0,20 | 5,91 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| К80-К81 | 12 | 0,04 | 0,79 | 0,06 | 3,40 | 0,22 |
| К81-Жилой дом | 18 | 0,04 | 0,39 | 0,02 | 0,64 | 0,10 |
| К80-К82 | 95 | 0,20 | 5,12 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| К82-К83 | 45 | 0,05 | 3,15 | 0,83 | 14,84 | 0,54 |
| К83-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К83-Жилой дом | 45 | 0,03 | 0,39 | 0,11 | 2,20 | 0,16 |
| К83-К85 | 35 | 0,04 | 0,79 | 0,14 | 3,40 | 0,22 |
| К85-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К85-Жилой дом | 45 | 0,03 | 0,39 | 0,11 | 2,20 | 0,16 |
| К83-К86 | 110 | 0,05 | 1,57 | 0,45 | 3,74 | 0,27 |
| К86-К87 | 35 | 0,04 | 0,79 | 0,12 | 2,95 | 0,21 |
| К87-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К87-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К86-К88 | 35 | 0,04 | 0,79 | 0,14 | 3,40 | 0,22 |
| К88-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К88-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К82-К89 | 98 | 0,20 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| К89-К90 | 50 | 0,04 | 0,79 | 0,19 | 3,40 | 0,22 |
| К90-Жилой дом | 10 | 0,03 | 0,39 | 0,03 | 2,20 | 0,16 |
| К90-Жилой дом | 20 | 0,03 | 0,39 | 0,06 | 2,20 | 0,16 |
| К89-К91 | 41 | 0,20 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| К91-К92 | 85 | 0,05 | 1,18 | 0,19 | 2,11 | 0,20 |
| К92-К93 | 70 | 0,04 | 0,79 | 0,26 | 3,40 | 0,22 |
| К93-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К93-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К92-Жилой дом | 15 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,20 | 0,16 |
| К91- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К63-К64 | 38 | 0,05 | 3,94 | 0,95 | 23,15 | 0,68 |
| К64-Жилой дом | 12 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,16 | 0,16 |
| К64-К65 | 60 | 0,05 | 3,54 | 1,20 | 18,77 | 0,61 |
| К65-К66 | 12 | 0,03 | 0,79 | 0,20 | 12,62 | 0,36 |
| К66-Жилой дом | 12 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,12 | 0,16 |
| К66-Жилой дом | 10 | 0,03 | 0,39 | 0,03 | 2,12 | 0,16 |
| К65-К67 | 90 | 0,05 | 2,76 | 1,07 | 11,38 | 0,47 |
| К67-К69 | 80 | 0,05 | 1,97 | 0,49 | 5,83 | 0,34 |
| К69-К70 | 12 | 0,03 | 0,79 | 0,20 | 12,62 | 0,36 |
| К70-Жилой дом | 12 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,12 | 0,16 |
| К70-Жилой дом | 10 | 0,03 | 0,39 | 0,03 | 2,12 | 0,16 |
| К69-К71 | 41 | 0,05 | 1,18 | 0,10 | 2,11 | 0,20 |
| К71-Жилой дом | 30 | 0,05 | 0,39 | 0,01 | 0,19 | 0,06 |
| К71-К72 | 40 | 0,05 | 0,79 | 0,04 | 0,95 | 0,14 |
| К72-Жилой дом | 10 | 0,05 | 0,39 | 0,00 | 0,19 | 0,06 |
| К72-Жилой дом | 40 | 0,05 | 0,39 | 0,01 | 0,19 | 0,06 |
| К-10- | 19,65 | 0,03 | 0,64 | 0,51 | 21,21 | 0,44 |
| - | 150 | 0,25 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| УТ21-УТ22 | 55,5 | 0,15 | 56,57 | 0,81 | 9,36 | 0,94 |
| УТ22- | 64 | 0,13 | 41,88 | 1,03 | 13,55 | 1,00 |
| -УТ23 | 80,9 | 0,13 | 39,36 | 1,16 | 11,97 | 0,94 |
| -Жилой дом | 32,9 | 0,08 | 2,52 | 0,02 | 0,56 | 0,15 |
| УТ23-л35-1 | 45,9 | 0,10 | 26,06 | 1,29 | 17,29 | 0,98 |
| л35-1-Узел ввода 1 | 10 | 0,08 | 5,31 | 0,04 | 2,41 | 0,32 |
| л35-1-л35-2 | 85,64 | 0,08 | 20,75 | 3,64 | 36,30 | 1,24 |
| УТ23-Лом33 | 53 | 0,10 | 13,30 | 0,24 | 4,53 | 0,50 |
| Лом33-Жилой дом | 6,7 | 0,10 | 4,37 | 0,00 | 0,50 | 0,17 |
| Лом33- | 55 | 0,10 | 8,93 | 0,11 | 2,06 | 0,34 |
| -Жилой дом | 5 | 0,08 | 3,41 | 0,01 | 1,01 | 0,20 |
| -УТ-2 | 60 | 0,08 | 5,52 | 0,17 | 2,60 | 0,33 |
| УТ-2-Жилой дом | 18,35 | 0,08 | 5,52 | 0,06 | 2,60 | 0,33 |
| УТ22-л29 | 74 | 0,08 | 14,68 | 1,58 | 18,21 | 0,88 |
| л29-Жилой дом | 7 | 0,08 | 2,39 | 0,01 | 0,50 | 0,14 |
| л29-УТ-1 | 70,1 | 0,13 | 12,30 | 0,12 | 1,19 | 0,30 |
| УТ-1-н3 | 30 | 0,13 | 12,30 | 0,06 | 1,19 | 0,30 |
| К-3-10К6 | 120 | 0,50 | 1129,85 | 1,75 | 7,72 | 1,67 |
| 10К6-К-1 | 96 | 0,50 | 921,88 | 0,89 | 5,14 | 1,36 |
| 10К6-10К7 | 129 | 0,35 | 207,97 | 0,47 | 1,60 | 0,63 |
| 10К7- | 52 | 0,08 | 4,69 | 0,13 | 1,89 | 0,28 |
| -сбербанк 1 | 3 | 0,07 | 1,47 | 0,00 | 0,39 | 0,12 |
| УТ1-спортзал | 35 | 0,05 | 0,96 | 0,04 | 1,04 | 0,15 |
| 10К7-10К-11 | 172 | 0,35 | 203,28 | 0,43 | 1,53 | 0,61 |
| 10К-11-12а | 50 | 0,08 | 0,89 | 0,01 | 0,08 | 0,05 |
| 12а-ИТП | 127 | 0,08 | 0,89 | 0,01 | 0,08 | 0,05 |
| 10К-11- | 50 | 0,08 | 0,70 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| -автовокзал | 50 | 0,08 | 0,70 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| 10К2-Поликлиника | 2,36 | 0,05 | 4,05 | 0,94 | 21,86 | 0,67 |
| 10К1-10К2 | 44 | 0,08 | 4,05 | 0,09 | 1,66 | 0,25 |
| 10К1-10К3 | 33 | 0,08 | 5,20 | 0,12 | 2,72 | 0,32 |
| 10К3-стомат поликл | 14 | 0,05 | 1,74 | 0,07 | 3,52 | 0,28 |
| 10К3-10К4 | 27 | 0,07 | 3,47 | 0,10 | 2,51 | 0,28 |
| 10К4-10К5 | 18,4 | 0,05 | 2,52 | 0,19 | 8,53 | 0,41 |
| 10К5-Административное здание | 10 | 0,05 | 0,67 | 0,01 | 0,53 | 0,11 |
| 10К4-военкомат | 24,83 | 0,05 | 0,94 | 0,03 | 1,06 | 0,15 |
| 10К5-УФПС №7 | 51,5 | 0,05 | 1,85 | 0,27 | 4,62 | 0,31 |
| К.51-10К1 | 72,95 | 0,30 | 9,25 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| К.51-11К1 | 6 | 0,13 | 20,48 | 0,08 | 3,75 | 0,50 |
| 11К1-11К2 | 85 | 0,10 | 7,93 | 0,18 | 1,89 | 0,31 |
| 11К2-11К3 | 117 | 0,10 | 6,55 | 0,17 | 1,29 | 0,25 |
| 11К2-Роддом | 33,5 | 0,04 | 1,38 | 0,33 | 7,87 | 0,36 |
| 11К1-11К4 | 62 | 0,13 | 12,55 | 0,14 | 1,42 | 0,31 |
| 11К4-Станция скорой помощи | 25,9 | 0,07 | 2,20 | 0,03 | 0,92 | 0,17 |
| 11К4-11К5 | 53 | 0,10 | 10,35 | 0,20 | 3,20 | 0,40 |
| 11К5-11К7 | 125 | 0,10 | 7,92 | 0,27 | 1,88 | 0,31 |
| 11К5- | 30,4 | 0,07 | 2,43 | 0,05 | 1,24 | 0,20 |
| -Прачечная | 9,5 | 0,05 | 2,13 | 0,07 | 5,27 | 0,34 |
| - | 38 | 0,05 | 0,30 | 0,01 | 0,13 | 0,05 |
| -Морг | 59 | 0,05 | 0,30 | 0,01 | 0,12 | 0,05 |
| 11К7-11К8 | 58,2 | 0,10 | 6,74 | 0,09 | 1,37 | 0,26 |
| 11К8-Инфекционный корпус | 61,85 | 0,07 | 4,72 | 0,31 | 4,13 | 0,37 |
| 11К8- | 47 | 0,10 | 2,02 | 0,01 | 0,13 | 0,08 |
| -Пищеблок | 15 | 0,07 | 3,77 | 0,06 | 2,65 | 0,30 |
| 11К7-Терапия №2 | 15 | 0,07 | 1,18 | 0,01 | 0,27 | 0,09 |
| 11К3-Главный корпус | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -11К3 | 278,75 | 0,10 | -6,55 | 0,37 | 1,16 | -0,25 |
| -Хирургический корпус | 21 | 0,10 | 10,94 | 0,10 | 3,24 | 0,42 |
| 11К12- | 45,85 | 0,10 | 4,39 | 0,03 | 0,53 | 0,17 |
| -11К12 | 215,25 | 0,13 | 16,39 | 0,57 | 2,19 | 0,39 |
| 11К12-11К9 | 3,5 | 0,10 | 2,94 | 0,00 | 0,26 | 0,11 |
| 11К9- | 35 | 0,05 | 1,19 | 0,07 | 1,67 | 0,19 |
| - | 6,25 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| -Склад | 23,3 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| -Бывший пищеблок | 5 | 0,05 | 1,04 | 0,01 | 1,28 | 0,17 |
| 11К9- | 75 | 0,10 | 1,75 | 0,01 | 0,10 | 0,07 |
| УТ1- | 205,45 | 0,35 | 212,56 | 0,45 | 1,56 | 0,64 |
| К.50-К.51 | 209 | 0,50 | 687,21 | 0,75 | 2,67 | 1,01 |
| 11К12-11К10 | 57 | 0,10 | 9,07 | 0,16 | 2,46 | 0,35 |
| 11К10-К-48 | 42,5 | 0,10 | 7,73 | 0,09 | 1,79 | 0,30 |
| К-48-СЭС | 20 | 0,05 | 1,54 | 0,05 | 2,03 | 0,23 |
| К-48-Хозкорпус СЭС | 20 | 0,05 | 1,07 | 0,03 | 0,99 | 0,16 |
| К-48-д1 | 106,2 | 0,07 | 5,12 | 0,65 | 5,47 | 0,41 |
| 11К10- | 68,2 | 0,05 | 1,33 | 0,17 | 2,40 | 0,22 |
| -Корпус особо опасных инфекций | 23,1 | 0,05 | 1,33 | 0,07 | 2,40 | 0,22 |
| - | 75,1 | 0,35 | 196,17 | 0,17 | 1,42 | 0,59 |
| 12УТ-2-р1 | 29,4 | 0,10 | 5,51 | 0,03 | 0,62 | 0,20 |
| 12УТ-2-АК2 | 176,7 | 0,35 | 184,96 | 0,31 | 1,26 | 0,56 |
| АК2-АК6 | 99,58 | 0,35 | 170,15 | 0,15 | 1,07 | 0,51 |
| АК6-Жилой дом | 46 | 0,07 | 5,97 | 0,39 | 7,17 | 0,48 |
| АК6-Теплица | 64 | 0,05 | 1,04 | 0,09 | 1,46 | 0,17 |
| АК2-АК3 | 66,85 | 0,13 | 14,81 | 0,16 | 1,79 | 0,36 |
| АК3-Жилой дом | 9,1 | 0,07 | 2,89 | 0,02 | 1,54 | 0,23 |
| АК3-АК4 | 56,6 | 0,13 | 11,92 | 0,08 | 1,16 | 0,29 |
| АК4-Жилой дом | 18,75 | 0,08 | 2,98 | 0,02 | 0,80 | 0,18 |
| АК4-АК5 | 45,8 | 0,13 | 8,94 | 0,04 | 0,66 | 0,21 |
| АК5-Жилой дом | 19,95 | 0,07 | 2,98 | 0,04 | 1,64 | 0,23 |
| АК5-Жилой дом | 69,1 | 0,07 | 5,97 | 0,52 | 6,49 | 0,47 |
| АК6-АК7 | 116,55 | 0,35 | 163,15 | 0,17 | 0,93 | 0,49 |
| АК7- | 16 | 0,10 | 5,43 | 0,02 | 0,87 | 0,21 |
| -АТС | 6 | 0,05 | 0,85 | 0,01 | 0,85 | 0,14 |
| АК7-АК8 | 70 | 0,15 | 58,06 | 0,97 | 10,53 | 0,97 |
| АК8-ИТП | 19 | 0,10 | 8,79 | 0,06 | 2,08 | 0,33 |
| АК8-АК9 | 121 | 0,15 | 49,27 | 1,10 | 7,43 | 0,82 |
| АК9-дз29 | 43 | 0,10 | 9,96 | 0,15 | 2,66 | 0,38 |
| дз29-Жилой дом | 5 | 0,07 | 3,76 | 0,03 | 2,59 | 0,30 |
| дз29- | 42 | 0,10 | 6,20 | 0,06 | 1,04 | 0,23 |
| -Жилой дом | 57 | 0,07 | 2,95 | 0,11 | 1,60 | 0,23 |
| -Д/с №2 | 50 | 0,08 | 3,25 | 0,06 | 0,95 | 0,19 |
| АК9-А20 | 75 | 0,15 | 39,32 | 0,58 | 4,74 | 0,65 |
| А20-Жилой дом | 5 | 0,07 | 5,90 | 0,07 | 7,24 | 0,48 |
| АК11-Жилой дом | 15 | 0,07 | 5,90 | 0,16 | 7,24 | 0,48 |
| АК7-АК12 | 111 | 0,30 | 99,66 | 0,14 | 0,85 | 0,41 |
| АК12-Магазин "Мозайка" | 28 | 0,04 | 0,50 | 0,04 | 0,99 | 0,13 |
| АК12-ф34 | 69 | 0,15 | 28,08 | 0,25 | 2,43 | 0,47 |
| ф34-Жилой дом | 6 | 0,08 | 3,88 | 0,02 | 1,30 | 0,23 |
| ф34-АК13 | 64 | 0,15 | 24,20 | 0,19 | 1,80 | 0,40 |
| АК13-Жилой дом | 36 | 0,08 | 6,42 | 0,19 | 3,67 | 0,38 |
| АК13-ф38 | 62 | 0,13 | 17,78 | 0,24 | 2,57 | 0,43 |
| ф38-Жилой дом | 6 | 0,08 | 6,06 | 0,04 | 3,59 | 0,37 |
| ф38- | 98 | 0,10 | 11,71 | 0,42 | 3,68 | 0,44 |
| АК12-АК14 | 57 | 0,30 | 71,08 | 0,04 | 0,40 | 0,29 |
| АК14-Жилой дом | 18 | 0,07 | 3,76 | 0,07 | 2,60 | 0,30 |
| АК14- | 25 | 0,08 | 5,31 | 0,09 | 2,52 | 0,32 |
| -ГРП | 6 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| -Д/с №30 | 30 | 0,08 | 5,24 | 0,09 | 2,46 | 0,31 |
| АК14-АК16 | 185 | 0,30 | 62,00 | 0,08 | 0,31 | 0,26 |
| АК16-АК17 | 74 | 0,25 | 15,87 | 0,01 | 0,06 | 0,09 |
| АК17-АК18 | 8 | 0,13 | 15,87 | 0,05 | 2,05 | 0,38 |
| АК16-АК19 | 77 | 0,15 | 40,08 | 0,56 | 4,92 | 0,66 |
| АК19-АК20 | 24 | 0,15 | 29,82 | 0,11 | 2,73 | 0,49 |
| АК20-Жилой дом | 24 | 0,08 | 6,41 | 0,13 | 3,65 | 0,38 |
| АК20-АК21 | 66 | 0,13 | 23,41 | 0,37 | 4,44 | 0,56 |
| АК21-Жилой дом | 26 | 0,08 | 6,37 | 0,14 | 3,61 | 0,38 |
| АК21-АК22 | 44 | 0,13 | 17,05 | 0,14 | 2,37 | 0,41 |
| АК22-"Синара", зд. 9 | 30 | 0,05 | 0,43 | 0,01 | 0,22 | 0,07 |
| АК22-АК23 | 34 | 0,10 | 8,72 | 0,09 | 2,05 | 0,33 |
| АК23-"Синара", зд. 8 | 34 | 0,08 | 4,81 | 0,10 | 2,07 | 0,29 |
| АК23-"Синара", зд. 7 | 101 | 0,07 | 3,90 | 0,32 | 2,80 | 0,31 |
| 9К7-Городская баня | 70 | 0,13 | 12,79 | 0,14 | 1,34 | 0,31 |
| 9К6-9К7 | 77 | 0,13 | 14,67 | 0,17 | 1,76 | 0,35 |
| 9К6-Жилой дом | 63 | 0,08 | 6,60 | 0,30 | 3,88 | 0,39 |
| -9К6 | 78 | 0,15 | 21,27 | 0,16 | 1,40 | 0,35 |
| -Жилой дом | 3 | 0,07 | 4,96 | 0,04 | 4,50 | 0,39 |
| 9К5- | 145 | 0,15 | 26,24 | 0,40 | 2,12 | 0,44 |
| - | 57 | 0,10 | 12,04 | 0,27 | 3,88 | 0,46 |
| - | 51 | 0,10 | 8,11 | 0,11 | 1,77 | 0,31 |
| -зд пенсион. фонда | 7 | 0,05 | 1,47 | 0,03 | 2,38 | 0,23 |
| - | 50 | 0,08 | 5,12 | 0,16 | 2,35 | 0,31 |
| -Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,58 | 0,06 | 7,26 | 0,41 |
| -Жилой дом | 80 | 0,07 | 2,54 | 0,11 | 1,20 | 0,20 |
| -Нежилое здание | 45 | 0,05 | 1,52 | 0,14 | 2,55 | 0,24 |
| К54А-К54 | 70 | 0,50 | 580,18 | 0,18 | 1,88 | 0,85 |
| К74А-К54А | 155 | 0,50 | 609,21 | 0,39 | 2,07 | 0,90 |
| К74А- | 75 | 0,10 | 10,86 | 0,28 | 3,16 | 0,41 |
| - | 115 | 0,10 | 7,56 | 0,20 | 1,54 | 0,29 |
| -Жилой дом | 2 | 0,05 | 2,49 | 0,04 | 6,76 | 0,39 |
| -4К6 | 50 | 0,07 | 5,07 | 0,32 | 5,35 | 0,41 |
| 4К6-детсад №8 | 27 | 0,05 | 1,51 | 0,09 | 2,62 | 0,24 |
| 4К6-4К7 | 49 | 0,07 | 3,56 | 0,15 | 2,65 | 0,29 |
| 4К7-Жилой дом | 15 | 0,05 | 2,46 | 0,15 | 6,90 | 0,39 |
| 4К7-ОДУ | 30 | 0,05 | 1,10 | 0,05 | 1,40 | 0,17 |
| -Жилой дом | 2 | 0,05 | 3,23 | 0,07 | 11,81 | 0,51 |
| -ГРП | 26 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,21 | 0,05 |
| К53-К74А | 75 | 0,50 | 620,07 | 0,24 | 2,15 | 0,91 |
| К53-К-69 | 32 | 0,30 | 16,98 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| К-69- | 20 | 0,15 | 16,98 | 0,04 | 0,98 | 0,29 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 3,44 | 0,03 | 2,48 | 0,28 |
| К-69-2К-10 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2К-10-Жилой дом | 11 | 0,07 | 3,47 | 0,04 | 2,24 | 0,27 |
| 2К-1-2К-10 | 66,4 | 0,20 | 47,01 | 0,16 | 1,60 | 0,44 |
| 1К8-2К-1 | 138,8 | 0,25 | 116,56 | 0,55 | 2,99 | 0,69 |
| 1К8-Магазин "Огонек" | 15 | 0,05 | 1,92 | 0,09 | 4,32 | 0,31 |
| 1К7-1К8 | 42 | 0,25 | 118,48 | 0,19 | 3,15 | 0,71 |
| 1К7-Жилой дом | 7 | 0,05 | 2,44 | 0,09 | 6,93 | 0,39 |
| 1К6-1К7 | 40 | 0,25 | 120,92 | 0,26 | 3,28 | 0,73 |
| 1К6-Жилой дом | 12 | 0,05 | 3,19 | 0,21 | 11,79 | 0,51 |
| 1К6-Жилой дом | 76 | 0,05 | 3,50 | 1,24 | 14,19 | 0,56 |
| 1К5-1К6 | 68 | 0,25 | 127,61 | 0,36 | 3,65 | 0,77 |
| 1К5-Жилой дом | 32 | 0,05 | 3,15 | 0,49 | 11,52 | 0,50 |
| 1К4-1К5 | 56 | 0,25 | 130,76 | 0,36 | 3,84 | 0,78 |
| 1К4-Жилой дом | 11 | 0,05 | 3,19 | 0,24 | 12,05 | 0,51 |
| 1К2-1К4 | 42 | 0,25 | 133,95 | 0,17 | 4,03 | 0,80 |
| 1К2-Жилой дом | 14,61 | 0,05 | 3,19 | 0,18 | 11,79 | 0,51 |
| 1К1-1К2 | 44,7 | 0,25 | 161,80 | 0,31 | 5,87 | 0,97 |
| 1К1-Жилой дом | 19 | 0,05 | 3,56 | 0,31 | 14,65 | 0,56 |
| 10К-Д-1К1 | 73,2 | 0,25 | 165,35 | 0,47 | 6,13 | 0,99 |
| 1К2-1К-3 | 83,2 | 0,13 | 24,66 | 0,48 | 5,67 | 0,61 |
| 1К-3-1К-18а | 56,2 | 0,05 | 1,27 | 0,15 | 2,44 | 0,22 |
| 1К-18а-Д/я №4 | 19,4 | 0,05 | 1,27 | 0,04 | 2,04 | 0,20 |
| 1К-3-1К-19 | 78,8 | 0,13 | 22,26 | 0,36 | 4,62 | 0,55 |
| 1К-19- | 25 | 0,08 | 6,25 | 0,14 | 4,20 | 0,39 |
| -Жилой дом | 10 | 0,05 | 3,08 | 0,21 | 11,01 | 0,49 |
| -Жилой дом | 69 | 0,05 | 3,17 | 0,91 | 11,67 | 0,50 |
| 1К-19- | 35 | 0,10 | 16,01 | 0,37 | 8,05 | 0,63 |
| -Жилой дом | 12 | 0,05 | 3,42 | 0,28 | 13,54 | 0,54 |
| - | 62 | 0,10 | 12,59 | 0,36 | 4,99 | 0,50 |
| -Жилой дом | 36 | 0,05 | 3,23 | 0,54 | 12,06 | 0,51 |
| - | 50 | 0,10 | 9,37 | 0,17 | 2,77 | 0,37 |
| -Жилой дом | 7 | 0,05 | 3,19 | 0,17 | 11,79 | 0,51 |
| - | 54 | 0,08 | 6,18 | 0,26 | 4,10 | 0,39 |
| -Жилой дом | 12 | 0,05 | 3,13 | 0,21 | 11,40 | 0,50 |
| -Жилой дом | 58 | 0,05 | 3,04 | 0,72 | 10,75 | 0,48 |
| К.51-К52 | 184 | 0,50 | 657,48 | 1,13 | 2,41 | 0,97 |
| К52- | 12 | 0,20 | 20,43 | 0,01 | 0,31 | 0,19 |
| -Жилой дом | 2 | 0,05 | 3,53 | 0,08 | 14,78 | 0,57 |
| -8К1 | 12 | 0,15 | 16,90 | 0,03 | 0,97 | 0,28 |
| 8К1- | 62 | 0,10 | 4,78 | 0,05 | 0,73 | 0,19 |
| -Жилой дом | 10 | 0,05 | 3,11 | 0,21 | 12,93 | 0,51 |
| -Жилой дом | 78 | 0,05 | 1,67 | 0,33 | 3,74 | 0,27 |
| 8К1- | 36 | 0,13 | 12,12 | 0,07 | 1,32 | 0,30 |
| - | 79 | 0,10 | 7,93 | 0,17 | 1,88 | 0,31 |
| -Жилой дом | 9 | 0,05 | 3,14 | 0,17 | 11,94 | 0,50 |
| К52-К53 | 178 | 0,50 | 637,05 | 0,94 | 2,24 | 0,93 |
| -8К5 | 61 | 0,08 | 4,78 | 0,18 | 2,47 | 0,30 |
| 8К5-Жилой дом | 8 | 0,05 | 3,11 | 0,21 | 14,47 | 0,53 |
| 8К5-Д/к №25 | 54 | 0,05 | 1,67 | 0,21 | 3,35 | 0,27 |
| 2К-1-2К-2 | 51,7 | 0,20 | 69,55 | 0,32 | 3,49 | 0,65 |
| 2К-2-Жилой дом | 10 | 0,07 | 2,86 | 0,02 | 1,54 | 0,23 |
| 2К-2-2К-8 | 47,94 | 0,05 | 2,73 | 0,54 | 9,97 | 0,45 |
| 2К-8-Детский дом | 40,5 | 0,05 | 1,20 | 0,08 | 1,71 | 0,19 |
| 2К-2-2К-3 | 100,9 | 0,20 | 63,96 | 0,44 | 2,95 | 0,60 |
| 2К-3-2К-4 | 43 | 0,20 | 61,20 | 0,18 | 2,70 | 0,57 |
| 2К-4-Жилой дом | 10 | 0,07 | 3,47 | 0,04 | 2,21 | 0,27 |
| 2К-3-Жилой дом | 10 | 0,05 | 2,76 | 0,13 | 8,84 | 0,44 |
| 2К-4-2К-5 | 179 | 0,15 | 57,73 | 2,35 | 11,15 | 0,97 |
| 2К-5-Жилой дом | 9 | 0,05 | 2,94 | 0,13 | 9,39 | 0,46 |
| 2К-5-2К-6 | 40 | 0,15 | 54,79 | 0,56 | 10,05 | 0,92 |
| 2К-6-Магазин "Урожай" | 14,85 | 0,04 | 0,53 | 0,02 | 1,16 | 0,14 |
| 2К-6-2К-7 | 42,8 | 0,15 | 54,27 | 0,56 | 9,86 | 0,91 |
| 2К-7-2К-8 | 37 | 0,15 | 51,21 | 0,46 | 8,78 | 0,86 |
| 2К-8-узел 1 | 90,6 | 0,15 | 45,64 | 0,83 | 6,98 | 0,77 |
| -Жилой дом | 6 | 0,05 | 2,96 | 0,10 | 9,51 | 0,47 |
| -Узел 2 | 25 | 0,15 | 42,69 | 0,15 | 6,11 | 0,72 |
| 2К-9-Жилой дом | 9,6 | 0,07 | 3,31 | 0,04 | 2,05 | 0,26 |
| 2К-9-Жилой дом | 48,4 | 0,05 | 2,74 | 0,46 | 8,70 | 0,44 |
| 2К-9-3К1 | 115 | 0,15 | 36,64 | 0,61 | 4,50 | 0,62 |
| 3К1-Жилой дом | 8 | 0,07 | 3,68 | 0,04 | 2,52 | 0,29 |
| 3К1- | 33 | 0,07 | 2,54 | 0,06 | 1,36 | 0,21 |
| - | 53 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Жилой дом | 8 | 0,05 | 2,54 | 0,12 | 7,53 | 0,40 |
| 3К1-3К2 | 69 | 0,15 | 30,42 | 0,28 | 3,11 | 0,51 |
| 3К2-Жилой дом | 24 | 0,05 | 1,75 | 0,11 | 3,59 | 0,28 |
| 3К2-3К3 | 25 | 0,15 | 28,67 | 0,08 | 2,76 | 0,48 |
| 3К3-Жилой дом | 4 | 0,05 | 3,10 | 0,11 | 11,15 | 0,49 |
| 3К3-3К4 | 66 | 0,15 | 25,57 | 0,19 | 2,20 | 0,43 |
| 3К4-Жилой дом | 60 | 0,05 | 3,10 | 0,77 | 11,13 | 0,49 |
| 3К4-3К5 | 24 | 0,13 | 22,47 | 0,13 | 4,51 | 0,55 |
| 3К7-УТ-1 | 47 | 0,13 | 11,30 | 0,07 | 1,15 | 0,28 |
| 3К7-К-18б | 61 | 0,07 | 1,46 | 0,03 | 0,45 | 0,12 |
| К-18б- | 22 | 0,05 | 0,24 | 0,00 | 0,09 | 0,04 |
| К-18б-К-18в | 59,8 | 0,05 | 1,21 | 0,13 | 1,99 | 0,20 |
| К-18в- | 67 | 0,05 | 1,21 | 0,14 | 1,99 | 0,20 |
| -Спортвагон | 10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 41 | 0,05 | 1,21 | 0,10 | 1,99 | 0,20 |
| -зд.служ.спас. ГОиЧС | 10,5 | 0,32 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -спс | 15 | 0,50 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-1-3К8 | 60 | 0,13 | 11,30 | 0,09 | 1,15 | 0,28 |
| 3К8- | 40 | 0,10 | 8,15 | 0,10 | 1,99 | 0,31 |
| 3К5-3К6 | 40 | 0,13 | 18,82 | 0,18 | 3,17 | 0,46 |
| 3К6-3К7 | 33 | 0,13 | 17,39 | 0,11 | 2,71 | 0,42 |
| 3К5-Жилой дом | 8 | 0,05 | 3,10 | 0,15 | 11,13 | 0,49 |
| 3К5- | 41 | 0,05 | 0,55 | 0,02 | 0,37 | 0,09 |
| 3К6-Школа №119 (теплица) | 47 | 0,04 | 1,43 | 0,47 | 8,21 | 0,36 |
| 2К-10-2К-11 | 57,2 | 0,15 | 43,54 | 0,48 | 6,35 | 0,73 |
| 2К-11-Жилой дом | 10 | 0,05 | 2,93 | 0,15 | 9,95 | 0,47 |
| 2К-11-2К- | 97 | 0,15 | 40,61 | 0,62 | 5,53 | 0,68 |
| 2К--2К-12 | 35 | 0,15 | 40,61 | 0,22 | 5,53 | 0,68 |
| 2К-12-2К-13 | 45 | 0,15 | 40,61 | 0,31 | 5,53 | 0,68 |
| 2К-13-2К-39 | 47,6 | 0,15 | 33,85 | 0,26 | 3,85 | 0,57 |
| 3К12-3К13 | 45 | 0,13 | 15,59 | 0,13 | 2,18 | 0,38 |
| 3К11-3К12 | 40 | 0,13 | 18,88 | 0,17 | 3,19 | 0,46 |
| 3К10-3К11 | 57 | 0,13 | 20,62 | 0,30 | 3,80 | 0,50 |
| 3К9-3К10 | 14 | 0,13 | 24,89 | 0,15 | 5,53 | 0,61 |
| 3К-5а-3К9 | 20 | 0,15 | 27,59 | 0,08 | 2,56 | 0,46 |
| 2К-14-3К-5а | 75 | 0,15 | 27,59 | 0,24 | 2,56 | 0,46 |
| 2К-39-2К-14 | 66,4 | 0,15 | 33,85 | 0,32 | 3,85 | 0,57 |
| 2К-13-Жилой дом | 10 | 0,05 | 2,82 | 0,14 | 9,42 | 0,45 |
| 2К-13-2К- | 52,64 | 0,13 | 3,94 | 0,01 | 0,14 | 0,10 |
| 2К--Фирма "Сокол" | 20 | 0,07 | 1,06 | 0,01 | 0,22 | 0,08 |
| 2К--2К-6 | 26,95 | 0,13 | 2,88 | 0,00 | 0,08 | 0,07 |
| 2К-6-здание РЭП | 10 | 0,08 | 1,38 | 0,00 | 0,20 | 0,08 |
| 2К-6-"Рось" | 63,89 | 0,13 | 1,50 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 2К-12-2К- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2К-14-Жилой дом | 10 | 0,07 | 3,47 | 0,04 | 2,52 | 0,28 |
| 2К-14-Жилой дом | 53 | 0,05 | 2,79 | 0,52 | 8,85 | 0,44 |
| 3К9-Жилой дом | 43 | 0,05 | 2,70 | 0,42 | 8,31 | 0,43 |
| 3К10-Жилой дом | 8 | 0,07 | 4,26 | 0,06 | 3,79 | 0,34 |
| 3К11-Жилой дом | 21 | 0,05 | 1,75 | 0,09 | 3,49 | 0,28 |
| 3К13-Жилой дом | 48 | 0,05 | 3,35 | 0,68 | 12,72 | 0,53 |
| - | 32 | 0,08 | 7,54 | 0,23 | 5,70 | 0,46 |
| -Жилой дом | 32 | 0,05 | 1,75 | 0,13 | 3,51 | 0,28 |
| -Жилой дом | 8 | 0,05 | 3,29 | 0,17 | 12,30 | 0,52 |
| - | 64 | 0,07 | 4,25 | 0,27 | 3,77 | 0,34 |
| -Жилой дом | 10 | 0,05 | 3,29 | 0,20 | 12,30 | 0,52 |
| -РЭУ -5 | 45 | 0,05 | 0,96 | 0,06 | 1,06 | 0,15 |
| 6К-10-УТ-Д | 62,85 | 0,25 | 73,30 | 0,11 | 0,94 | 0,43 |
| -Жилой дом | 10 | 0,04 | 1,68 | 0,19 | 10,95 | 0,42 |
| -4К4 | 102 | 0,13 | 9,15 | 0,09 | 0,76 | 0,22 |
| 4К4-4К5 | 50 | 0,08 | 4,61 | 0,12 | 2,08 | 0,28 |
| 4К5-Банк "Снежинский" | 48 | 0,07 | 1,01 | 0,01 | 0,22 | 0,08 |
| 4К5-Жилой дом | 20 | 0,07 | 2,43 | 0,04 | 1,20 | 0,20 |
| -Жилой дом | 10 | 0,04 | 1,70 | 0,18 | 11,16 | 0,43 |
| 4К3-Кинотеатр "Космос" | 75 | 0,05 | 2,19 | 0,46 | 5,45 | 0,34 |
| 4К2-4К3 | 60 | 0,15 | 4,37 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 4К2-Упр. "РФЯЦ- ВНИИТФ" | 8 | 0,07 | 4,53 | 0,10 | 4,15 | 0,36 |
| -4К2 | 165 | 0,15 | 8,91 | 0,05 | 0,27 | 0,15 |
| - | 87 | 0,15 | 11,70 | 0,05 | 0,47 | 0,20 |
| - | 92 | 0,15 | 13,54 | 0,07 | 0,62 | 0,23 |
| -Жилой дом | 5 | 0,05 | 1,83 | 0,03 | 3,84 | 0,29 |
| -Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,79 | 0,08 | 8,87 | 0,44 |
| К54А-8К6 | 40 | 0,13 | 29,03 | 0,42 | 7,52 | 0,71 |
| 8К6-Жилой дом | 15 | 0,05 | 2,90 | 0,22 | 9,56 | 0,46 |
| 8К6-8К7 | 79 | 0,07 | 7,21 | 0,88 | 10,44 | 0,58 |
| 8К7-Жилой дом | 12 | 0,05 | 3,14 | 0,22 | 11,21 | 0,50 |
| 8К7-Жилой дом | 52 | 0,05 | 4,06 | 1,10 | 18,70 | 0,64 |
| 8К6-8К8 | 61 | 0,10 | 18,92 | 0,83 | 10,64 | 0,73 |
| 8К8-Жилой дом | 14 | 0,05 | 4,01 | 0,37 | 18,25 | 0,63 |
| 8К8- | 47 | 0,07 | 4,48 | 0,24 | 4,06 | 0,36 |
| 8К8-к89 | 103 | 0,10 | 10,42 | 0,40 | 3,25 | 0,40 |
| к89-ш1 | 25 | 0,10 | 9,50 | 0,11 | 2,70 | 0,37 |
| ш1-Пристрой | 10 | 0,07 | 4,38 | 0,08 | 3,87 | 0,35 |
| ш1-Школа | 43 | 0,07 | 5,12 | 0,30 | 5,29 | 0,41 |
| к89-Теплица | 79 | 0,05 | 0,93 | 0,09 | 1,00 | 0,15 |
| К56А-9К1 | 90 | 0,15 | 20,88 | 0,17 | 1,47 | 0,35 |
| 9К1-Музыкальная школа | 25 | 0,07 | 3,28 | 0,07 | 2,18 | 0,26 |
| 9К1- | 158 | 0,13 | 17,61 | 0,52 | 2,78 | 0,43 |
| - | 61 | 0,10 | 16,71 | 0,60 | 8,31 | 0,64 |
| -ОВД (админ. здание) | 14 | 0,08 | 4,44 | 0,05 | 1,93 | 0,27 |
| - | 21 | 0,05 | 1,57 | 0,07 | 2,83 | 0,25 |
| -ОВД (гараж) | 19 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
| - | 40 | 0,05 | 1,43 | 0,11 | 2,35 | 0,23 |
| - | 40 | 0,10 | 10,71 | 0,19 | 3,42 | 0,41 |
| -Городской суд | 20 | 0,08 | 4,07 | 0,04 | 1,42 | 0,24 |
| -Дом быта | 17 | 0,10 | 6,64 | 0,04 | 1,32 | 0,26 |
| К-22-К-21 | 24 | 0,20 | 36,63 | 0,03 | 1,00 | 0,35 |
| К-21-К-8 | 24 | 0,20 | 36,63 | 0,05 | 1,00 | 0,35 |
| К-8- | 98 | 0,15 | 17,15 | 0,13 | 0,99 | 0,29 |
| - | 18 | 0,04 | 1,44 | 0,18 | 7,76 | 0,36 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ИТП | 7 | 0,04 | 1,44 | 0,06 | 7,76 | 0,36 |
| - | 76 | 0,15 | 15,71 | 0,08 | 0,84 | 0,26 |
| - | 52 | 0,08 | 4,07 | 0,10 | 1,67 | 0,25 |
| -ИТП | 2 | 0,05 | 2,07 | 0,02 | 4,89 | 0,33 |
| -Гараж | 18 | 0,05 | 2,00 | 0,10 | 4,57 | 0,32 |
| - | 62 | 0,15 | 11,64 | 0,03 | 0,46 | 0,20 |
| -ООО Клен-С | 71 | 0,13 | 5,15 | 0,02 | 0,24 | 0,13 |
| -К-17 | 60 | 0,15 | 6,48 | 0,01 | 0,15 | 0,11 |
| К-17-Производственное здание | 62 | 0,07 | 0,66 | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| К-17-ИТП | 126 | 0,10 | 1,88 | 0,01 | 0,10 | 0,07 |
| К-17-К-Г | 40 | 0,15 | 3,95 | 0,00 | 0,06 | 0,07 |
| К-Г-ООО Чистые продукты | 53 | 0,07 | 0,34 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| К-Г-К-19 | 93 | 0,13 | 3,20 | 0,01 | 0,10 | 0,08 |
| К-19-К-20 | 136 | 0,10 | 2,75 | 0,04 | 0,23 | 0,11 |
| К-20- | 40 | 0,05 | 2,75 | 0,40 | 8,61 | 0,43 |
| К-8- | 95 | 0,20 | 16,99 | 0,03 | 0,20 | 0,16 |
| -уз.Б | 90 | 0,20 | 16,99 | 0,02 | 0,20 | 0,16 |
| уз.Б- | 76 | 0,07 | 1,25 | 0,03 | 0,30 | 0,10 |
| уз.Б-К-7 | 5 | 0,20 | 15,74 | 0,00 | 0,17 | 0,15 |
| К-7-ИТП | 14 | 0,03 | 1,12 | 0,27 | 16,16 | 0,45 |
| К-7-К-6а | 185 | 0,20 | 14,61 | 0,03 | 0,15 | 0,14 |
| К-6а-зарядная | 7,4 | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,04 |
| К-6а- | 36 | 0,20 | 14,46 | 0,01 | 0,15 | 0,14 |
| - | 50 | 0,05 | 1,26 | 0,10 | 1,84 | 0,20 |
| -Импекс | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ООО СЦЭ | 5 | 0,05 | 1,26 | 0,01 | 1,84 | 0,20 |
| - | 10 | 0,20 | 13,19 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| - | 8 | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,09 | 0,04 |
| -39Б Шакало | 8 | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,09 | 0,04 |
| -К-5' | 96 | 0,20 | 12,93 | 0,02 | 0,12 | 0,12 |
| К-5'-К-5 | 5 | 0,05 | 0,96 | 0,01 | 1,08 | 0,15 |
| К-5-АБК ОАО ОРСа | 12 | 0,03 | 0,81 | 0,11 | 8,42 | 0,33 |
| К-5-проходная ОАО ОРСа | 14,8 | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,04 |
| К-5'-К-4 | 52 | 0,20 | 11,96 | 0,01 | 0,10 | 0,11 |
| К-4-ООО ЗЛКМ "Снежинка" | 37 | 0,07 | 1,90 | 0,03 | 0,77 | 0,15 |
| К-4-К-3 | 310 | 0,20 | 10,06 | 0,03 | 0,07 | 0,09 |
| К-3-ООО УВТК | 126 | 0,08 | 7,21 | 0,66 | 4,62 | 0,43 |
| К-3- | 65 | 0,20 | 2,85 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| -ИТП | 25,4 | 0,04 | 1,11 | 0,17 | 4,79 | 0,28 |
| - | 2 | 0,20 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| -ИТП | 132 | 0,05 | 1,74 | 0,50 | 3,32 | 0,27 |
| К-1Н- | 250 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-1Н- | 86 | 0,07 | 0,43 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| - | 20 | 0,05 | 0,43 | 0,01 | 0,25 | 0,07 |
| -ГСМ | 18 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| -гараж | 3 | 0,05 | 0,36 | 0,00 | 0,16 | 0,06 |
| - | 20 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 69 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Лаборатория ЮУС (УПТК) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Склады (УПТК) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -УТ1 | 100,4 | 0,35 | 217,42 | 0,25 | 1,65 | 0,66 |
| К.50- | 93,15 | 0,35 | 218,47 | 0,26 | 1,67 | 0,66 |
| -Зал траурных обрядов | 47 | 0,04 | 1,05 | 0,23 | 4,15 | 0,26 |
| УТ1- | 39 | 0,08 | 4,85 | 0,11 | 2,10 | 0,29 |
| -ИТП | 40 | 0,08 | 4,85 | 0,10 | 2,10 | 0,29 |
| К.А-К.50 | 347 | 0,50 | 905,68 | 2,33 | 5,02 | 1,34 |
| К.А-К.3 | 12 | 0,10 | 10,72 | 0,05 | 3,43 | 0,41 |
| К.3- | 60 | 0,05 | 3,97 | 1,27 | 21,08 | 0,65 |
| К.3-К.4 | 34 | 0,08 | 6,75 | 0,18 | 4,57 | 0,41 |
| К.4-зд.1 склад | 26 | 0,04 | 0,57 | 0,04 | 1,36 | 0,15 |
| К.4-К.6 | 65 | 0,08 | 6,18 | 0,27 | 3,83 | 0,38 |
| К.6- | 10 | 0,05 | 2,78 | 0,15 | 9,65 | 0,44 |
| К.6-склад цеха 311 | 10 | 0,03 | 0,49 | 0,17 | 13,03 | 0,34 |
| К.6- | 50 | 0,08 | 2,91 | 0,04 | 0,74 | 0,17 |
| - | 10 | 0,08 | 2,91 | 0,01 | 0,74 | 0,17 |
| -Авангард | 10 | 0,05 | 1,64 | 0,04 | 2,97 | 0,26 |
| -УТ-2 | 20 | 0,07 | 1,27 | 0,01 | 0,29 | 0,10 |
| УТ-2-Административное | 30 | 0,05 | 1,06 | 0,04 | 1,26 | 0,17 |
| УТ-2-Гараж | 51,15 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| К-1А- | 30 | 0,08 | 1,06 | 0,01 | 0,12 | 0,07 |
| -управл 308 | 7 | 0,07 | 1,06 | 0,00 | 0,21 | 0,08 |
| -КПП | 15 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-1-К-1А | 49,5 | 0,50 | 917,88 | 0,28 | 3,48 | 1,33 |
| К52-К51 | 425 | 0,50 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К51- | 26 | 0,05 | 1,38 | 0,07 | 2,19 | 0,22 |
| -зд.4 кузница (ГСМ) | 7 | 0,03 | 0,47 | 0,13 | 11,60 | 0,32 |
| - | 43 | 0,05 | 0,91 | 0,04 | 0,92 | 0,14 |
| -К-1Н | 150 | 0,25 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-1- | 250 | 0,15 | 4,35 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| -Склад | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -К3 | 220 | 0,15 | 4,35 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| К3-АБК, цех | 31 | 0,13 | 4,33 | 0,01 | 0,17 | 0,11 |
| К3-Проходная | 10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| К3-К3А | 10 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К1-р1 | 33 | 0,08 | 2,98 | 0,04 | 0,90 | 0,18 |
| К1-Проходная | 27 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| К1-абк | 60 | 0,05 | 2,54 | 0,51 | 7,74 | 0,40 |
| абк-АБК | 1 | 0,05 | 0,73 | 0,00 | 0,54 | 0,11 |
| абк-Гараж | 82 | 0,05 | 1,81 | 0,35 | 3,76 | 0,29 |
| -УТ-1 | 51,5 | 0,05 | 0,97 | 0,06 | 1,05 | 0,15 |
| -УТ1 | 55 | 0,15 | 25,92 | 0,18 | 2,26 | 0,44 |
| УТ1-К-66 | 415 | 0,15 | 20,28 | 0,65 | 1,39 | 0,34 |
| К-66-зд94 ж/д депо | 115 | 0,07 | 1,81 | 0,09 | 0,70 | 0,15 |
| К-66-К-67 | 76 | 0,15 | 18,47 | 0,11 | 1,15 | 0,31 |
| К-67-экипиров хозяйство 97 | 27 | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,11 | 0,05 |
| К-67-К-68 | 84 | 0,15 | 18,18 | 0,11 | 1,12 | 0,31 |
| К-68-зд.95 новое депо | 12 | 0,10 | 15,11 | 0,16 | 6,79 | 0,58 |
| К-68-К-69 | 89 | 0,10 | 3,07 | 0,03 | 0,29 | 0,12 |
| К-69-К-70 | 336 | 0,07 | 3,07 | 0,70 | 1,98 | 0,25 |
| К-70-К-70' | 1 | 0,07 | 0,96 | 0,00 | 0,20 | 0,08 |
| К-70'-ж/д ул.Железнодорожная 12 и 13 | 40 | 0,04 | 0,35 | 0,02 | 0,48 | 0,09 |
| К-70'- | 42 | 0,05 | 0,62 | 0,02 | 0,45 | 0,10 |
| К-70- | 96 | 0,07 | 2,11 | 0,10 | 0,94 | 0,17 |
| -409Б | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -погрузочное бюро | 40 | 0,05 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| -К-4 | 120 | 0,07 | 1,97 | 0,11 | 0,82 | 0,16 |
| К-4-склад | 3 | 0,05 | 0,75 | 0,00 | 0,66 | 0,12 |
| К-4-К-4В | 200 | 0,05 | 1,22 | 0,36 | 1,71 | 0,19 |
| К-4В-админ здание | 74 | 0,05 | 0,58 | 0,03 | 0,40 | 0,09 |
| К-4В-К-4А | 57 | 0,05 | 0,63 | 0,03 | 0,47 | 0,10 |
| К-4А-КПП | 8 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| К-4А-409А | 53 | 0,05 | 0,52 | 0,02 | 0,33 | 0,08 |
| УТ-11-П-2 | 1659,88 | 0,80 | 2088,14 | 3,30 | 1,53 | 1,18 |
| П-2-П-3 (НО-26) | 1505 | 0,80 | 2088,14 | 3,06 | 1,53 | 1,18 |
| Н-33-Н-34 | 95,4 | 0,80 | 2088,14 | 0,23 | 1,53 | 1,18 |
| Н-33-УТ21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УП-13-УТ-14 | 419,4 | 0,40 | 275,75 | 0,61 | 1,04 | 0,63 |
| УТ-14- | 1 | 0,40 | 248,87 | 0,02 | 0,85 | 0,57 |
| УТ-14- | 4 | 0,40 | 26,88 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| - | 80 | 0,50 | 248,87 | 0,04 | 0,27 | 0,36 |
| -Стоянка автопогрузчиков | 90 | 0,05 | 0,33 | 0,01 | 0,13 | 0,05 |
| -К-2 | 85 | 0,10 | 2,01 | 0,01 | 0,12 | 0,08 |
| К-2-АБК | 10 | 0,05 | 0,56 | 0,01 | 0,37 | 0,09 |
| К-2- | 27 | 0,05 | 1,45 | 0,08 | 2,42 | 0,23 |
| -Холодный склад | 10 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| - | 60,8 | 0,05 | 1,37 | 0,14 | 2,17 | 0,22 |
| -Теплый склад | 17 | 0,05 | 1,37 | 0,05 | 2,17 | 0,22 |
| УТ4*-УТ1 | 43,5 | 0,40 | 166,03 | 0,05 | 0,38 | 0,38 |
| УТ3(сущ)-УТ4* | 20 | 0,40 | 166,03 | 0,03 | 0,50 | 0,38 |
| - | 638 | 0,30 | 132,95 | 1,21 | 1,54 | 0,55 |
| УТ21-УТ-1 | 247,5 | 0,40 | 189,93 | 0,21 | 0,59 | 0,44 |
| - | 43 | 0,08 | 9,29 | 0,46 | 8,64 | 0,57 |
| 3К13- | 57 | 0,10 | 12,24 | 0,32 | 4,71 | 0,48 |
| -ЗАГС | 8 | 0,05 | 1,77 | 0,05 | 3,58 | 0,28 |
| -Д/я №5 | 50 | 0,05 | 1,18 | 0,09 | 1,53 | 0,19 |
| ТК-3-К-4 | 50 | 0,20 | 48,51 | 0,14 | 1,75 | 0,46 |
| К-7-К-8 | 121 | 0,15 | 24,39 | 0,31 | 2,00 | 0,41 |
| К-4-К-5 | 37 | 0,15 | 28,02 | 0,15 | 2,64 | 0,47 |
| К-4-Здание 194/5 | 36 | 0,15 | 20,49 | 0,08 | 1,42 | 0,34 |
| К-5-К-9 | 43 | 0,15 | 21,30 | 0,09 | 1,53 | 0,36 |
| К-5- | 109 | 0,10 | 6,72 | 0,17 | 1,36 | 0,26 |
| К-9-Здание 194/3 (столовая) | 126 | 0,07 | 1,00 | 0,03 | 0,22 | 0,08 |
| К-18-Зд. 131А (столовая) | 62 | 0,05 | 3,18 | 0,89 | 12,08 | 0,50 |
| 21К-1б-21К-1в | 52 | 0,05 | 0,66 | 0,03 | 0,49 | 0,10 |
| 21К-1в-21К-1г | 10 | 0,05 | 0,59 | 0,01 | 0,43 | 0,09 |
| 21К-1г-База проката | 10 | 0,05 | 0,59 | 0,01 | 0,43 | 0,09 |
| 21К-1в-Туалет базы проката | 5 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 21К-1б-Клуб Ритм | 13,3 | 0,05 | 1,60 | 0,05 | 2,93 | 0,25 |
| -Здание 176А | 15 | 0,07 | 1,12 | 0,01 | 0,27 | 0,09 |
| К-30-Здание 152А | 21 | 0,07 | 1,67 | 0,02 | 0,59 | 0,14 |
| 370-К-1 | 9 | 0,30 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| К-1-прох ц301 | 12 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 2,94 | 0,13 |
| К-1-мастерские | 25 | 0,30 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| К-7-К-6Г | 206 | 0,05 | 1,18 | 0,38 | 1,68 | 0,19 |
| К-6В-ТК-6 | 352 | 0,30 | 74,08 | 0,22 | 0,47 | 0,31 |
| К-6В-Здание 194Г | 225 | 0,05 | 0,70 | 0,14 | 0,60 | 0,11 |
| К-41-Здание 125А | 125 | 0,08 | 2,15 | 0,07 | 0,47 | 0,13 |
| К-10-К-11 | 97 | 0,20 | 51,90 | 0,25 | 1,90 | 0,48 |
| К-13А- | 106 | 0,13 | 11,91 | 0,16 | 1,28 | 0,29 |
| -У123 | 80 | 0,13 | 10,09 | 0,09 | 0,92 | 0,25 |
| У123-Здание 123С | 80 | 0,05 | 1,20 | 0,15 | 1,75 | 0,19 |
| У123-Зд. 123 | 1 | 0,13 | 8,89 | 0,01 | 0,63 | 0,21 |
| -Здание 123Н | 6 | 0,04 | 1,81 | 0,16 | 13,42 | 0,46 |
| К-14А-К-16 | 67 | 0,07 | 3,22 | 0,18 | 2,17 | 0,26 |
| К-16-К-18 | 126 | 0,07 | 1,68 | 0,08 | 0,60 | 0,14 |
| К41-К42 | 24 | 0,08 | 3,94 | 0,05 | 1,57 | 0,24 |
| К42-К43 | 14 | 0,05 | 2,53 | 0,14 | 7,29 | 0,40 |
| К43-Жилой дом | 46 | 0,05 | 1,41 | 0,12 | 2,28 | 0,22 |
| К43-Жилой дом | 5 | 0,05 | 1,12 | 0,01 | 1,46 | 0,18 |
| К42-Жилой дом | 24 | 0,05 | 1,41 | 0,06 | 2,28 | 0,22 |
| УТ-4-К-6В | 443 | 0,30 | 74,78 | 0,27 | 0,48 | 0,31 |
| 369-К2 | 196 | 0,20 | 73,21 | 0,89 | 3,97 | 0,69 |
| К10-К11 | 50 | 0,05 | 0,79 | 0,04 | 0,73 | 0,12 |
| К11- | 8 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,62 | 0,10 |
| К11-Жилой дом | 8 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,62 | 0,10 |
| К56- | 12 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | 0,14 | 0,05 |
| К67-К68 | 12 | 0,03 | 0,79 | 0,13 | 8,00 | 0,32 |
| К68-Жилой дом | 12 | 0,03 | 0,39 | 0,04 | 2,04 | 0,16 |
| К68-Жилой дом | 10 | 0,03 | 0,39 | 0,03 | 2,04 | 0,16 |
| К81-Жилой дом | 12 | 0,04 | 0,39 | 0,01 | 0,62 | 0,10 |
| К37- | 12 | 0,15 | 13,50 | 0,01 | 0,62 | 0,23 |
| - | 10 | 0,10 | 13,50 | 0,06 | 5,43 | 0,52 |
| -К38 | 35 | 0,13 | 13,50 | 0,08 | 1,64 | 0,33 |
| А20-АК11 | 119 | 0,13 | 12,44 | 0,21 | 1,39 | 0,30 |
| А20-А21 | 69 | 0,13 | 20,97 | 0,36 | 3,93 | 0,51 |
| А21-А22 | 60 | 0,10 | 14,72 | 0,49 | 6,45 | 0,57 |
| А22-Жилой дом | 5 | 0,07 | 6,25 | 0,08 | 7,86 | 0,50 |
| А22-Жилой дом | 114 | 0,07 | 3,76 | 0,39 | 2,86 | 0,30 |
| А22-9К7 | 141 | 0,13 | 4,72 | 0,04 | 0,21 | 0,12 |
| А21-Жилой дом | 5 | 0,07 | 6,25 | 0,08 | 7,86 | 0,50 |
| ТП-1-но 6 | 599 | 0,40 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| но 6- | 444,5 | 0,25 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2К-7-Жилой дом | 9 | 0,05 | 3,06 | 0,15 | 10,64 | 0,48 |
| 2К-8-ЮУрГУ | 18,1 | 0,07 | 5,56 | 0,15 | 6,24 | 0,45 |
| 3К8-Жилой дом | 8 | 0,05 | 3,16 | 0,15 | 11,31 | 0,50 |
| 3К7-Школа №119 | 10 | 0,07 | 4,63 | 0,08 | 4,33 | 0,37 |
| ТП-1-7К16 | 1670 | 0,13 | 4,55 | 0,38 | 0,20 | 0,11 |
| 7К16-Склад хлора | 56 | 0,04 | 0,19 | 0,01 | 0,20 | 0,05 |
| 7К16-7К17 | 60 | 0,13 | 4,35 | 0,01 | 0,19 | 0,11 |
| 7К17-471 | 12 | 0,10 | 3,67 | 0,01 | 0,44 | 0,14 |
| 7К17-7К18 | 63 | 0,04 | 0,69 | 0,16 | 2,39 | 0,18 |
| 7К18-Проходная | 12 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 7К18- | 53 | 0,04 | 0,61 | 0,11 | 1,90 | 0,16 |
| -зд. 474 | 1 | 0,04 | 0,43 | 0,01 | 0,94 | 0,11 |
| -зд.477 | 76 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 2,61 | 0,14 |
| - | 59 | 0,07 | 3,22 | 0,12 | 1,83 | 0,25 |
| -УТ1 | 63 | 0,05 | 1,75 | 0,23 | 3,35 | 0,28 |
| -сбербанк 2 | 13 | 0,07 | 1,47 | 0,01 | 0,39 | 0,12 |
| К-1- | 50 | 0,04 | 1,18 | 0,28 | 5,22 | 0,30 |
| -блок 1 | 1 | 0,04 | 1,18 | 0,03 | 5,22 | 0,30 |
| 10К-11-10К-Д | 132 | 0,35 | 201,69 | 0,35 | 1,53 | 0,61 |
| УТ1-УТ15 | 159,6 | 0,25 | 28,19 | 0,02 | 0,13 | 0,16 |
| УТ15-УТ16 | 149 | 0,25 | 10,64 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| УТ16-УТ17 | 111 | 0,25 | 6,48 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| УТ16-Жилой дом | 187 | 0,07 | 4,16 | 0,47 | 2,27 | 0,31 |
| УТ17- | 38 | 0,08 | 1,91 | 0,01 | 0,25 | 0,11 |
| УТ1- | 73,3 | 0,10 | 11,70 | 0,35 | 3,52 | 0,44 |
| УТ12-УТ1 | 135,1 | 0,30 | 141,86 | 0,25 | 1,59 | 0,58 |
| АК18-щ17-1 | 11,4 | 0,10 | 11,71 | 0,09 | 3,98 | 0,45 |
| щ17-1-щ17-2 | 28 | 0,10 | 9,60 | 0,10 | 2,68 | 0,37 |
| щ17-2-щ17-3 | 28 | 0,10 | 7,73 | 0,07 | 1,74 | 0,30 |
| щ17-3-щ17-4 | 28 | 0,08 | 5,86 | 0,12 | 3,35 | 0,36 |
| щ17-4-щ17-5 | 28 | 0,07 | 3,99 | 0,11 | 3,22 | 0,32 |
| щ17-5-ИТП-6 | 28 | 0,07 | 2,12 | 0,03 | 0,92 | 0,17 |
| щ17-5-ИТП-5 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| щ17-4-ИТП-4 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| щ17-3-ИТП-3 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| щ17-2-ИТП-2 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| щ17-1-ИТП-1 | 6 | 0,07 | 2,12 | 0,01 | 0,92 | 0,17 |
| -ф42-1 | 28 | 0,10 | 11,71 | 0,17 | 3,87 | 0,45 |
| ф42-1-ф42-2 | 28 | 0,10 | 9,60 | 0,10 | 2,68 | 0,37 |
| ф42-2-ф42-3 | 28 | 0,10 | 7,73 | 0,07 | 1,74 | 0,30 |
| ф42-3-ф42-4 | 28 | 0,08 | 5,86 | 0,12 | 3,35 | 0,36 |
| ф42-4-ф42-5 | 28 | 0,07 | 3,99 | 0,11 | 3,22 | 0,32 |
| ф42-5-ИТП-6 | 28 | 0,07 | 2,12 | 0,03 | 0,92 | 0,17 |
| ф42-5-ИТП-5 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| ф42-4-ИТП-4 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| ф42-3-ИТП-3 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| ф42-2-ИТП-2 | 6 | 0,07 | 1,87 | 0,01 | 0,72 | 0,15 |
| ф42-1-ИТП-1 | 6 | 0,07 | 2,12 | 0,01 | 0,92 | 0,17 |
| АК11-д35-1 | 67 | 0,10 | 6,54 | 0,10 | 1,24 | 0,25 |
| д35-1-д35-2 | 30 | 0,07 | 4,28 | 0,14 | 3,70 | 0,34 |
| д35-2-ИТП-3 | 30 | 0,07 | 2,26 | 0,04 | 1,05 | 0,18 |
| д35-2-ИТП-2 | 6 | 0,07 | 2,01 | 0,01 | 0,83 | 0,16 |
| д35-1-ИТП-1 | 6 | 0,07 | 2,26 | 0,01 | 1,05 | 0,18 |
| ф30-Узел ввода 2 | 24 | 0,07 | 2,24 | 0,03 | 1,06 | 0,18 |
| ф30-Узел ввода 1 | 6 | 0,07 | 2,33 | 0,01 | 1,15 | 0,19 |
| АК22-щ3-1 | 16 | 0,08 | 7,90 | 0,18 | 6,07 | 0,48 |
| щ3-1-щ3-2 | 28 | 0,08 | 5,80 | 0,12 | 3,28 | 0,35 |
| щ3-2-щ3-3 | 28 | 0,07 | 3,95 | 0,11 | 3,16 | 0,32 |
| щ3-3-Узел ввода 4 | 28 | 0,07 | 2,10 | 0,03 | 0,90 | 0,17 |
| щ3-1-Узел ввода 1 | 6 | 0,07 | 2,10 | 0,01 | 0,90 | 0,17 |
| щ3-2-Узел ввода 2 | 6 | 0,07 | 1,85 | 0,01 | 0,70 | 0,15 |
| щ3-3-Узел ввода 3 | 6 | 0,07 | 1,85 | 0,00 | 0,70 | 0,15 |
| -щ9-1 | 22 | 0,08 | 6,11 | 0,09 | 3,64 | 0,37 |
| щ9-1-щ9-2 | 24 | 0,07 | 3,99 | 0,10 | 3,22 | 0,32 |
| щ9-2-ИТП-3 | 24 | 0,07 | 2,12 | 0,03 | 0,92 | 0,17 |
| щ9-2-ИТП-2 | 1 | 0,07 | 1,87 | 0,00 | 0,72 | 0,15 |
| щ9-1-ИТП-1 | 1 | 0,07 | 2,12 | 0,01 | 0,92 | 0,17 |
| АК19-щ13-1 | 16 | 0,10 | 10,26 | 0,11 | 3,15 | 0,40 |
| щ13-1-щ13-2 | 28 | 0,10 | 8,19 | 0,08 | 2,01 | 0,32 |
| щ13-2- | 24 | 0,08 | 6,11 | 0,13 | 3,64 | 0,37 |
| щ13-1-Узел ввода 1 | 5 | 0,07 | 2,08 | 0,01 | 0,89 | 0,17 |
| щ13-2-Узел ввода 2 | 6 | 0,07 | 2,08 | 0,01 | 0,89 | 0,17 |
| АК18-щ15 | 30 | 0,08 | 4,16 | 0,06 | 1,55 | 0,25 |
| щ15-Узел ввода 1 | 5 | 0,07 | 2,08 | 0,01 | 0,77 | 0,16 |
| щ15-Узел ввода 2 | 28 | 0,07 | 2,08 | 0,03 | 0,77 | 0,16 |
| АК16-щ19-1 | 58 | 0,08 | 6,05 | 0,27 | 3,49 | 0,37 |
| щ19-1-щ19-2 | 24 | 0,07 | 3,95 | 0,10 | 3,16 | 0,32 |
| щ19-2-ИТП-3 | 24 | 0,07 | 2,10 | 0,03 | 0,90 | 0,17 |
| щ19-2-ИТП-2 | 6 | 0,07 | 1,85 | 0,01 | 0,70 | 0,15 |
| щ19-1-ИТП-1 | 6 | 0,07 | 2,10 | 0,01 | 0,90 | 0,17 |
| 1К-3- | 10 | 0,05 | 1,13 | 0,02 | 1,74 | 0,19 |
| -Узел ввода 2 | 1 | 0,05 | 1,05 | 0,00 | 1,22 | 0,17 |
| -Узел ввода 1 | 1 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| -басс | 27 | 0,08 | 4,19 | 0,08 | 1,77 | 0,26 |
| - | 1 | 0,08 | 1,41 | 0,00 | 0,21 | 0,09 |
| басс-Бассейн "Урал" (узел ввода 1) | 1 | 0,08 | 4,19 | 0,01 | 1,77 | 0,26 |
| -ИТП-1 | 3 | 0,05 | 2,24 | 0,04 | 5,49 | 0,35 |
| -ИТП-2 | 37 | 0,05 | 2,24 | 0,29 | 6,74 | 0,37 |
| УТ1-К-23 | 84,25 | 0,10 | 2,26 | 0,01 | 0,13 | 0,08 |
| -УТ1 | 57,2 | 0,10 | 4,88 | 0,04 | 0,59 | 0,18 |
| УТ1-см | 50 | 0,08 | 2,63 | 0,04 | 0,60 | 0,16 |
| см-Саперные мастерские | 15 | 0,05 | 0,55 | 0,01 | 0,35 | 0,09 |
| см-УТ3 | 55 | 0,05 | 2,08 | 0,19 | 3,40 | 0,31 |
| -Гаражи ТСО | 15 | 0,04 | 0,58 | 0,03 | 1,40 | 0,15 |
| - | 528 | 0,25 | 62,99 | 0,57 | 0,88 | 0,38 |
| - | 78 | 0,10 | 6,98 | 0,11 | 1,20 | 0,26 |
| - | 15 | 0,25 | 56,01 | 0,02 | 0,69 | 0,33 |
| - | 22,7 | 0,07 | 5,92 | 0,15 | 6,13 | 0,47 |
| К-8-к1-1 | 22,6 | 0,20 | 22,41 | 0,01 | 0,34 | 0,21 |
| к1-1-к1-2 | 32 | 0,20 | 20,14 | 0,02 | 0,28 | 0,19 |
| к1-2-К-3 | 30,7 | 0,20 | 17,87 | 0,01 | 0,22 | 0,17 |
| к1-1-Казарма №1 (уз.вв.1) | 5 | 0,07 | 1,83 | 0,01 | 0,60 | 0,14 |
| к1-2-Казарма №1 (уз.вв.2) | 5 | 0,07 | 1,83 | 0,01 | 0,60 | 0,14 |
| К-4-к2-1 | 15 | 0,07 | 5,12 | 0,11 | 4,94 | 0,41 |
| к2-1-к2-2 | 42,4 | 0,07 | 3,40 | 0,11 | 2,20 | 0,27 |
| к2-1-Казарма №2 (уз.вв.1) | 5 | 0,07 | 1,28 | 0,00 | 0,30 | 0,10 |
| к1-2-Казарма №1 (уз.вв.2) | 5 | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| -Казарма №3 (уз.вв.2) | 5 | 0,07 | 0,88 | 0,00 | 0,15 | 0,07 |
| -Казарма №3 (уз.вв.1) | 5 | 0,07 | 5,52 | 0,06 | 5,34 | 0,43 |
| К-5-ст | 15 | 0,08 | 5,47 | 0,06 | 2,65 | 0,33 |
| ст-Столовая (уз.вв.1) | 1 | 0,08 | 5,34 | 0,02 | 2,44 | 0,32 |
| ст-Столовая (уз.вв.2) | 1 | 0,08 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2К-8- | 107,68 | 0,05 | 1,52 | 0,35 | 3,13 | 0,25 |
| -Д/с №3 (Узел ввода 1) | 1 | 0,05 | 1,36 | 0,00 | 2,03 | 0,21 |
| -Д/с №3 (Узел ввода 2) | 1 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 21К-1а-УТ1 | 41 | 0,15 | 25,60 | 0,13 | 2,21 | 0,43 |
| УТ1- | 14 | 0,13 | 9,91 | 0,02 | 0,62 | 0,23 |
| -Узел ввода 1 | 92,05 | 0,13 | 4,11 | 0,01 | 0,11 | 0,10 |
| -Узел ввода 2 | 12,6 | 0,13 | 5,80 | 0,01 | 0,22 | 0,14 |
| К-4-К-6 | 45,5 | 0,15 | 7,29 | 0,01 | 0,18 | 0,12 |
| К-6- | 40,03 | 0,08 | 6,40 | 0,23 | 4,12 | 0,39 |
| К-6-См. п. Маук | 64 | 0,05 | 0,88 | 0,07 | 0,91 | 0,14 |
| УТ-1-21К-22 | 130 | 0,15 | 6,02 | 0,02 | 0,13 | 0,10 |
| УТ-1- | 15 | 0,13 | 9,67 | 0,02 | 0,59 | 0,23 |
| -Узел ввода 2 | 21 | 0,10 | 5,07 | 0,02 | 0,53 | 0,19 |
| - | 4 | 0,13 | 4,60 | 0,00 | 0,14 | 0,11 |
| УТ1- | 20 | 0,15 | 15,69 | 0,03 | 0,83 | 0,26 |
| -УТ-1 | 65,4 | 0,15 | 15,69 | 0,06 | 0,83 | 0,26 |
| 4К4-Упр. "РФЯЦ- ВНИИТФ" | 20 | 0,08 | 4,53 | 0,08 | 2,07 | 0,28 |
| 4К5-с34 | 48 | 0,04 | 1,17 | 0,30 | 5,33 | 0,29 |
| с34-Д/с №17 | 1 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| с34-Д/с №17 | 1 | 0,04 | 1,08 | 0,01 | 4,59 | 0,27 |
| - | 7 | 0,07 | 3,92 | 0,05 | 2,83 | 0,31 |
| - | 10 | 0,07 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| - | 10 | 0,07 | 3,76 | 0,04 | 2,48 | 0,30 |
| -Здание 175 (узел ввода 1) | 1 | 0,15 | 29,07 | 0,02 | 2,84 | 0,49 |
| -Здание 175 (узел ввода 2) | 1 | 0,15 | 3,13 | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| -Здание 105 | 1 | 0,10 | 1,98 | 0,00 | 0,11 | 0,08 |
| -Здание 105-1 | 1 | 0,10 | 3,78 | 0,00 | 0,38 | 0,14 |
| -Здание 105-П | 1 | 0,10 | 1,60 | 0,00 | 0,07 | 0,06 |
| -Здание 155 (узел ввода 1) | 1 | 0,08 | 7,26 | 0,01 | 4,94 | 0,43 |
| -Здание 155 (узел ввода 2) | 1 | 0,08 | 2,51 | 0,00 | 0,60 | 0,15 |
| -Здание 153 (узел ввода 1) | 1 | 0,13 | 5,60 | 0,00 | 0,29 | 0,14 |
| -Здание 153 (узел ввода 2) | 1 | 0,13 | 1,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| К-61-Здание 184А | 48 | 0,05 | 0,35 | 0,01 | 0,16 | 0,06 |
| У-102-Здание 102 (узел ввода 1) | 1 | 0,15 | 30,03 | 0,02 | 3,03 | 0,50 |
| У-102-Здание 102 (узел ввода 2) | 1 | 0,15 | 4,97 | 0,00 | 0,09 | 0,08 |
| У-103-Здание 103 (узел ввода 1) | 1 | 0,10 | 11,99 | 0,02 | 4,28 | 0,46 |
| У-103-Здание 103 (узел ввода 2) | 1 | 0,10 | 2,15 | 0,00 | 0,14 | 0,08 |
| У-46-Здание 146 (узел ввода 1) | 1 | 0,08 | 4,82 | 0,01 | 2,34 | 0,30 |
| У-46-Здание 146 (узел ввода 2) | 1 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-101-Здание 101 (узел ввода 1) | 1 | 0,15 | 7,82 | 0,00 | 0,21 | 0,13 |
| У-101-Здание 101 (узел ввода 2) | 1 | 0,15 | 3,07 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| У-66-Здание 166 (узел ввода 2) | 1 | 0,10 | 3,33 | 0,00 | 0,34 | 0,13 |
| У-66-Здание 166 (узел ввода 1) | 1 | 0,10 | 7,68 | 0,01 | 1,77 | 0,30 |
| У-130-Здание 130 (узел ввода 1) | 1 | 0,10 | 8,80 | 0,01 | 2,32 | 0,34 |
| У-130-Здание 130 (узел ввода 2) | 1 | 0,10 | 1,08 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| -Здание 151 (узел ввода 2) | 1 | 0,13 | 2,82 | 0,00 | 0,08 | 0,07 |
| -Здание 151 (узел ввода 1) | 1 | 0,13 | 10,41 | 0,00 | 0,98 | 0,25 |
| -Здание 125М | 1 | 0,15 | 5,13 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| -Здание 125Л | 1 | 0,15 | 4,52 | 0,00 | 0,07 | 0,08 |
| У-165-Здание 165 (узел ввода 2) | 1 | 0,04 | 0,67 | 0,00 | 1,72 | 0,17 |
| У-165-Здание 165 (узел ввода 1) | 1 | 0,04 | 0,54 | 0,00 | 1,13 | 0,14 |
| К37Б-Здание 163 ТМХ | 86 | 0,04 | 0,22 | 0,02 | 0,20 | 0,05 |
| -Здание 125В (узел ввода 1) | 1 | 0,13 | 4,79 | 0,00 | 0,19 | 0,12 |
| -Здание 125В (узел ввода 2) | 1 | 0,13 | 2,36 | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
| -Здание 125Г (узел ввода 1) | 1 | 0,07 | 2,59 | 0,00 | 1,41 | 0,21 |
| -Здание 125Г (узел ввода 2) | 1 | 0,07 | 2,40 | 0,00 | 1,21 | 0,19 |
| -Здание 125Б (узел ввода 1) | 1 | 0,10 | 11,50 | 0,01 | 3,94 | 0,44 |
| -Здание 125Б (узел ввода 2) | 1 | 0,10 | 1,19 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| -Здание 125-2 | 1 | 0,08 | 3,27 | 0,00 | 0,92 | 0,20 |
| -Здание 125-ПК | 20 | 0,08 | 3,25 | 0,03 | 0,92 | 0,19 |
| -Здание 122 (узел ввода 2) | 1 | 0,15 | 1,60 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| -Здание 122 (узел ввода 1) | 1 | 0,15 | 9,75 | 0,00 | 0,29 | 0,16 |
| -Здание 121 (узел ввода 2) | 1 | 0,10 | 0,87 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| -Здание 121 (узел ввода 1) | 1 | 0,10 | 7,50 | 0,01 | 1,45 | 0,28 |
| У123В-К-14А | 30 | 0,10 | 6,39 | 0,05 | 1,23 | 0,25 |
| У123В-Здание 123 (вставка) | 22 | 0,10 | 2,42 | 0,01 | 0,16 | 0,09 |
| УТ-4-Здание 125Н | 120 | 0,13 | 7,03 | 0,07 | 0,45 | 0,17 |
| К-11А-Здание 121 (пр.) | 11 | 0,08 | 4,24 | 0,04 | 1,81 | 0,26 |
| -Зд. 184 (узел ввода 1) | 1 | 0,04 | 0,47 | 0,01 | 0,85 | 0,12 |
| -Зд. 184 (узел ввода 2) | 1 | 0,04 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 0,06 |
| -Узел ввода 1 | 5 | 0,08 | 4,23 | 0,02 | 1,54 | 0,25 |
| -Узел ввода 2 | 35 | 0,08 | 4,23 | 0,07 | 1,54 | 0,25 |
| -Узел ввода 1 | 10 | 0,08 | 2,48 | 0,01 | 0,54 | 0,15 |
| - | 56,2 | 0,13 | 9,86 | 0,07 | 0,80 | 0,24 |
| - | 19,4 | 0,10 | 7,46 | 0,05 | 1,44 | 0,28 |
| -Узел ввода 4 | 18,8 | 0,08 | 4,31 | 0,05 | 1,60 | 0,26 |
| -Узел ввода 3 | 5 | 0,07 | 3,15 | 0,02 | 1,75 | 0,25 |
| -Узел ввода 2 | 5 | 0,07 | 2,40 | 0,01 | 1,02 | 0,19 |
| - | 45 | 0,08 | 5,36 | 0,15 | 2,56 | 0,32 |
| УТ17- | 21,4 | 0,13 | 17,38 | 0,08 | 2,46 | 0,42 |
| - | 28,9 | 0,10 | 4,87 | 0,02 | 0,65 | 0,18 |
| -Узел ввода 2 | 45,7 | 0,08 | 2,43 | 0,03 | 0,54 | 0,15 |
| -Узел ввода 1 | 5 | 0,07 | 2,43 | 0,01 | 1,10 | 0,19 |
| -Узел ввода 1 | 5 | 0,07 | 3,25 | 0,02 | 1,86 | 0,26 |
| - | 30 | 0,10 | 9,26 | 0,09 | 2,21 | 0,35 |
| УТ19-УТ12 | 65,4 | 0,30 | 200,00 | 0,23 | 3,16 | 0,82 |
| УТ20- | 9 | 0,08 | 4,38 | 0,03 | 1,71 | 0,26 |
| -Узел ввода 2 | 30 | 0,07 | 2,19 | 0,03 | 0,86 | 0,17 |
| -Узел ввода 1 | 5 | 0,07 | 2,19 | 0,01 | 0,86 | 0,17 |
| УТ15-ГРП | 26 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| -Узел ввода 1 | 5 | 0,07 | 5,85 | 0,06 | 5,99 | 0,46 |
| -Узел ввода 2 | 70 | 0,07 | 5,85 | 0,52 | 5,99 | 0,46 |
| УТ3-УТ4 | 6 | 0,30 | 302,14 | 0,08 | 6,76 | 1,23 |
| К-38-К-39 | 51 | 0,13 | 17,04 | 0,16 | 2,47 | 0,41 |
| К-37-К-38 | 59 | 0,20 | 30,48 | 0,06 | 0,69 | 0,29 |
| К-38-зд.4 мойка | 18 | 0,08 | 13,44 | 0,47 | 18,02 | 0,82 |
| К-39-зд.3, 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| к1-1-Казарма №1 (уз.вв.1) | 5 | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| к2-2-Казарма №2 (уз.вв.2) | 10 | 0,07 | 2,96 | 0,02 | 1,55 | 0,23 |
| к2-2-Казарма №2 (уз.вв.2) | 5 | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| к2-1-Казарма №2 (уз.вв.1) | 5 | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| УТ1-гаражи | 37 | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,85 | 0,09 |
| УТ1-гаражи | 32 | 0,05 | 0,66 | 0,02 | 0,50 | 0,10 |
| -п6 | 143 | 0,10 | 10,92 | 0,59 | 3,60 | 0,42 |
| -Жилой дом | 3 | 0,08 | 5,90 | 0,03 | 3,32 | 0,36 |
| п6-7К8 | 50 | 0,07 | 3,81 | 0,18 | 3,03 | 0,31 |
| п6-Жилой дом | 5 | 0,08 | 7,11 | 0,05 | 4,87 | 0,43 |
| - | 7,4 | 0,05 | 0,79 | 0,01 | 0,73 | 0,13 |
| -АБК | 1 | 0,07 | 2,05 | 0,00 | 0,75 | 0,16 |
| -АБК | 1 | 0,07 | 2,68 | 0,00 | 1,27 | 0,21 |
| К8-К9 | 40 | 0,05 | 0,79 | 0,04 | 0,81 | 0,13 |
| -гаражи лесхоза | 20 | 0,04 | 0,89 | 0,09 | 2,97 | 0,22 |
| К16-К20 | 95 | 0,15 | 7,27 | 0,02 | 0,19 | 0,12 |
| К6-К8 | 20 | 0,20 | 32,77 | 0,03 | 0,80 | 0,31 |
| К47-Автомастерские | 12 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ3-Учебный центр спецназа | 46 | 0,05 | 2,08 | 0,24 | 4,71 | 0,33 |
| УТ1-1-УТ1-2 | 41 | 0,25 | 134,94 | 0,29 | 2,91 | 0,78 |
| c29-Узел ввода 1 | 5 | 0,05 | 2,24 | 0,05 | 5,46 | 0,35 |
| c29-Узел ввода 2 | 30 | 0,05 | 2,24 | 0,23 | 6,71 | 0,37 |
| 5К16-Школа №126 | 10 | 0,08 | 7,81 | 0,13 | 6,10 | 0,48 |
| -АБК | 1 | 0,04 | 1,46 | 0,06 | 8,25 | 0,37 |
| -мастерские | 39 | 0,04 | 0,72 | 0,10 | 2,02 | 0,18 |
| УТ-1-УТ-3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37-1-37-2 | 5 | 0,08 | 3,84 | 0,01 | 1,27 | 0,23 |
| 37-1-37-3 | 15 | 0,13 | 10,15 | 0,02 | 0,81 | 0,24 |
| 37-3-37-4 | 54 | 0,08 | 4,55 | 0,10 | 1,78 | 0,27 |
| 37-3-ИТП-3 | 27 | 0,08 | 5,60 | 0,07 | 2,68 | 0,33 |
| Г1-Кафе "Снежинка" | 20 | 0,08 | 2,00 | 0,01 | 0,35 | 0,12 |
| Г1-Гостиница "Снежинка" | 1 | 0,08 | 2,74 | 0,00 | 0,66 | 0,16 |
| -ИТП-1 | 1 | 0,08 | 2,16 | 0,00 | 0,48 | 0,13 |
| -ИТП-2 | 1 | 0,08 | 0,55 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| -Общ. "Восток". Душевые | 1 | 0,05 | 1,51 | 0,01 | 2,52 | 0,24 |
| -Общ. "Восток". Душевые | 1 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| -Общ. "Восток". Корпус 1-2 | 5 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| -Школа №127 () | 8 | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| ТК-3- | 162 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -но 6 | 1598 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -д/к №28 Тополек-2 | 1 | 0,07 | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| -д/к №28 Тополек-1 | 1 | 0,07 | 2,66 | 0,00 | 1,49 | 0,22 |
| - | 10 | 0,07 | 4,10 | 0,06 | 3,51 | 0,33 |
| -ТОЦ "Юбилейный". Ввоод 2 | 1 | 0,07 | 3,68 | 0,01 | 2,83 | 0,30 |
| -ТОЦ "Юбилейный". Ввоод 1 | 1 | 0,07 | 0,42 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| - | 40 | 0,07 | 5,44 | 0,32 | 6,17 | 0,44 |
| 7К8-п2 | 10 | 0,07 | 3,81 | 0,03 | 3,03 | 0,31 |
| 7К9-7К10 | 55 | 0,10 | 23,89 | 1,05 | 16,94 | 0,92 |
| -Общ. "Буревестник". Корпус 1 | 4 | 0,07 | 2,68 | 0,01 | 1,50 | 0,22 |
| -Общ. "Буревестник". Кафе (хозб | 50 | 0,07 | 2,84 | 0,09 | 1,64 | 0,23 |
| -Общ. "Буревестник". Бытовые -2 | 1 | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| -Лечебный корпус-1 | 1 | 0,10 | 7,53 | 0,01 | 1,59 | 0,29 |
| -Лечебный корпус-2 | 1 | 0,10 | 1,57 | 0,00 | 0,07 | 0,06 |
| уз2- | 44 | 0,10 | 9,34 | 0,14 | 2,54 | 0,36 |
| уз2-Узел ввода 2 | 3 | 0,05 | 2,33 | 0,04 | 6,21 | 0,37 |
| уз1-Узел ввода 1 | 3 | 0,05 | 2,33 | 0,04 | 6,21 | 0,37 |
| уз1-Узел ввода 1 | 3 | 0,05 | 2,33 | 0,04 | 6,21 | 0,37 |
| уз1-Узел ввода 2 | 23 | 0,05 | 2,33 | 0,19 | 6,21 | 0,37 |
| уз1-Узел ввода 2 | 23 | 0,05 | 2,33 | 0,21 | 7,03 | 0,38 |
| п28-п24 | 65 | 0,07 | 3,71 | 0,22 | 2,87 | 0,30 |
| п28-Жилой дом | 3 | 0,08 | 7,11 | 0,06 | 5,07 | 0,44 |
| -ОВД (КПЗ , уз.вв.1) | 1 | 0,05 | 0,71 | 0,00 | 0,57 | 0,11 |
| -ОВД (КПЗ , уз.вв.2) | 1 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 9К7-Жилой дом | 75 | 0,08 | 6,60 | 0,38 | 4,38 | 0,40 |
| л39-1-Жилой дом | 5 | 0,07 | 6,60 | 0,09 | 9,06 | 0,53 |
| УТ17- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д1-Детская больница | 5 | 0,07 | 3,89 | 0,03 | 2,67 | 0,31 |
| д1-Детская поликлиника | 25 | 0,07 | 1,23 | 0,01 | 0,28 | 0,10 |
| -ОВД (Гараж полиции, уз.вв.1) | 1 | 0,05 | 1,13 | 0,00 | 1,41 | 0,18 |
| -ОВД (Гараж полиции, уз.вв.2) | 1 | 0,05 | 0,30 | 0,00 | 0,11 | 0,05 |
| -"Меркурий" (уз.вв.2) | 1 | 0,10 | 11,22 | 0,01 | 3,38 | 0,42 |
| -"Меркурий" (уз.вв.2) | 1 | 0,10 | 0,53 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| м7-1-Узел ввода 1 | 6 | 0,08 | 2,57 | 0,01 | 0,60 | 0,15 |
| м7-1-м7-2 | 23,8 | 0,10 | 12,79 | 0,13 | 4,38 | 0,48 |
| м7-2-м7-3 | 22 | 0,10 | 9,72 | 0,09 | 2,54 | 0,37 |
| м7-3-м7-4 | 43 | 0,08 | 7,31 | 0,25 | 4,75 | 0,44 |
| м7-4-Узел ввода 5 | 30 | 0,07 | 2,41 | 0,04 | 1,08 | 0,19 |
| м7-4-Узел ввода 4 | 6 | 0,08 | 4,90 | 0,03 | 2,14 | 0,29 |
| м7-3-Узел ввода 3 | 6 | 0,08 | 2,41 | 0,01 | 0,53 | 0,14 |
| м7-2-Узел ввода 2 | 6 | 0,08 | 3,06 | 0,01 | 0,85 | 0,18 |
| м7-6-Узел ввода 6 | 6 | 0,08 | 4,83 | 0,03 | 2,09 | 0,29 |
| м7-6-м7-7 | 45 | 0,10 | 14,51 | 0,33 | 5,63 | 0,55 |
| м7-7-м7-8 | 30 | 0,10 | 12,10 | 0,16 | 3,92 | 0,46 |
| м7-8-м7-9 | 43 | 0,08 | 7,20 | 0,24 | 4,61 | 0,43 |
| м7-9-Узел ввода 10 | 30 | 0,08 | 4,83 | 0,08 | 2,08 | 0,29 |
| м7-9-Узел ввода 9 | 6 | 0,08 | 2,37 | 0,01 | 0,51 | 0,14 |
| м7-8-Узел ввода 8 | 6 | 0,08 | 4,90 | 0,03 | 2,14 | 0,29 |
| м7-7-Узел ввода 7 | 6 | 0,08 | 2,41 | 0,01 | 0,53 | 0,14 |
| к20-1-Узел ввода 1 | 6 | 0,07 | 2,35 | 0,01 | 1,02 | 0,18 |
| к20-1-к20-2 | 26 | 0,08 | 6,93 | 0,13 | 4,27 | 0,41 |
| к20-2-к20-3 | 25 | 0,07 | 4,71 | 0,13 | 4,07 | 0,37 |
| к20-3-Узел ввода 4 | 40 | 0,07 | 2,42 | 0,05 | 1,08 | 0,19 |
| к20-2-Узел ввода 2 | 6 | 0,07 | 2,22 | 0,01 | 0,91 | 0,17 |
| к20-3-Узел ввода 3 | 6 | 0,07 | 2,30 | 0,01 | 0,98 | 0,18 |
| к14-1-Узел ввода 1 | 6 | 0,07 | 2,35 | 0,01 | 1,02 | 0,18 |
| к14-1-к14-2 | 26 | 0,08 | 6,93 | 0,13 | 4,27 | 0,41 |
| к14-2-к14-3 | 25 | 0,07 | 4,71 | 0,13 | 4,07 | 0,37 |
| к14-3-Узел ввода 4 | 40 | 0,07 | 2,42 | 0,05 | 1,08 | 0,19 |
| к14-3-Узел ввода 3 | 6 | 0,07 | 2,30 | 0,01 | 0,98 | 0,18 |
| к14-2-Узел ввода 2 | 6 | 0,07 | 2,22 | 0,01 | 0,91 | 0,17 |
| к26-5-к26 | 26 | 0,13 | 18,32 | 0,08 | 2,73 | 0,44 |
| к26-5-ИТП-5 | 6 | 0,07 | 2,33 | 0,01 | 1,00 | 0,18 |
| к26-1-18К-А | 32,65 | 0,04 | 0,58 | 0,05 | 1,28 | 0,15 |
| к26-1-ИТП-1 | 38 | 0,07 | 2,50 | 0,05 | 1,15 | 0,20 |
| к26-2-к26-1 | 10 | 0,07 | 3,07 | 0,03 | 1,74 | 0,24 |
| к26-2-ИТП-2 | 6 | 0,07 | 2,34 | 0,01 | 1,01 | 0,18 |
| к26-3-к26-2 | 19 | 0,07 | 5,41 | 0,14 | 5,35 | 0,42 |
| к26-3-ИТП-3 | 6 | 0,07 | 2,30 | 0,01 | 0,98 | 0,18 |
| ОК-11- | 72,1 | 0,15 | 30,65 | 0,31 | 2,89 | 0,51 |
| 13-1-ИТП-1 | 5 | 0,05 | 2,08 | 0,04 | 4,73 | 0,33 |
| 13-1-13-2 | 20,4 | 0,07 | 3,91 | 0,08 | 2,80 | 0,31 |
| м9-1-Узел ввода 1 | 5 | 0,05 | 2,30 | 0,05 | 5,76 | 0,36 |
| м9-1-Узел ввода 2 | 27 | 0,05 | 2,30 | 0,20 | 5,76 | 0,36 |
| -Жилой дом | 1 | 0,07 | 4,39 | 0,01 | 3,38 | 0,34 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-В*-УТ-Г | 72,7 | 0,25 | 100,25 | 0,15 | 1,60 | 0,58 |
| р1-Ремонтный цех, пристрой | 10 | 0,07 | 1,53 | 0,01 | 0,46 | 0,12 |
| р1-э1 | 30 | 0,05 | 1,45 | 0,08 | 2,42 | 0,23 |
| э1-с1 | 43 | 0,05 | 0,37 | 0,01 | 0,12 | 0,05 |
| с1-м1 | 49 | 0,05 | 0,32 | 0,01 | 0,09 | 0,05 |
| м1-УБРС | 29 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| м1-Маслохозяйство | 5 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,38 | 0,07 |
| с1-Склад | 3 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| э1-Электроцех, БПК | 1 | 0,05 | 1,09 | 0,00 | 1,36 | 0,17 |
| тп-К1 | 35 | 0,10 | 5,59 | 0,05 | 0,94 | 0,22 |
| тп-Теплопункт | 5 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| К-34-К-34А | 72 | 0,05 | 3,05 | 0,81 | 10,57 | 0,48 |
| К-34А-г | 10 | 0,05 | 3,05 | 0,13 | 10,13 | 0,48 |
| -ООО ПТЦ | 1 | 0,13 | 1,14 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| -ОАО Снежфарм | 1 | 0,13 | 0,78 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| ч12-Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,37 | 0,06 | 6,51 | 0,38 |
| ч12-Жилой дом | 25 | 0,05 | 2,37 | 0,20 | 6,51 | 0,38 |
| -Жилой дом | 5 | 0,05 | 2,22 | 0,05 | 5,72 | 0,35 |
| -Жилой дом | 25 | 0,05 | 2,22 | 0,18 | 5,72 | 0,35 |
| К3А-тп | 5 | 0,10 | 5,64 | 0,01 | 0,96 | 0,22 |
| УТ1-К3А | 247,5 | 0,07 | 5,64 | 1,23 | 4,13 | 0,42 |
| УТ-Ж- | 1,47 | 0,08 | 3,95 | 0,01 | 1,02 | 0,22 |
| - | 40 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-3594-в38 | 25 | 0,20 | 48,84 | 0,08 | 1,77 | 0,46 |
| УТ-Д-УТ-3594 | 31,1 | 0,20 | 55,36 | 0,14 | 1,58 | 0,50 |
| узел 1- | 25,2 | 0,15 | 45,64 | 0,19 | 6,98 | 0,77 |
| Узел 2-2К-9 | 82,1 | 0,15 | 42,69 | 0,75 | 6,11 | 0,72 |
| -К-Г | 43 | 0,13 | 10,42 | 0,06 | 0,89 | 0,25 |
| -Гараж | 73,95 | 0,03 | 0,47 | 0,90 | 11,26 | 0,32 |
| -Общ-бытовой корпус | 2 | 0,08 | 3,25 | 0,01 | 1,07 | 0,20 |
| -Узел ввода 1 | 10 | 0,08 | 4,69 | 0,03 | 1,97 | 0,28 |
| -Узел ввода 2 | 39 | 0,08 | 4,69 | 0,10 | 1,97 | 0,28 |
| УТ-1-УТ-2 | 57,31 | 0,15 | 25,44 | 0,14 | 1,99 | 0,42 |
| -21К-21 | 74,15 | 0,13 | 16,64 | 0,19 | 2,26 | 0,40 |
| 21К-20а- | 2 | 0,15 | 16,64 | 0,01 | 0,94 | 0,28 |
| л1-Спорткорпус | 109,95 | 0,10 | 2,18 | 0,02 | 0,15 | 0,08 |
| 21К-1а-21К-1б | 67,4 | 0,05 | 2,25 | 0,43 | 5,79 | 0,36 |
| -к24Б | 34,55 | 0,13 | 30,11 | 0,38 | 8,08 | 0,73 |
| -свароч цех | 10 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -21К-23' | 40,7 | 0,08 | 6,66 | 0,22 | 4,31 | 0,41 |
| -у1 | 25 | 0,08 | 7,63 | 0,18 | 5,65 | 0,46 |
| - | 55 | 0,10 | 26,24 | 1,09 | 19,87 | 1,01 |
| - | 34,8 | 0,10 | 26,24 | 0,80 | 19,87 | 1,01 |
| -485 ДЭУ | 155 | 0,05 | 2,59 | 1,18 | 7,31 | 0,41 |
| -ЛВО-9 | 25 | 0,04 | 1,39 | 0,23 | 7,18 | 0,35 |
| з21-3-у3 | 25,4 | 0,07 | 2,41 | 0,03 | 1,03 | 0,19 |
| з21-3-ИТП-3 | 6 | 0,08 | 5,50 | 0,03 | 2,70 | 0,33 |
| - | 15,6 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| к26-6- | 21,7 | 0,13 | 15,76 | 0,09 | 2,02 | 0,38 |
| к26-6-ИТП-6 | 6 | 0,07 | 2,48 | 0,01 | 1,14 | 0,19 |
| -Узел 1 | 11 | 0,13 | 15,76 | 0,04 | 2,02 | 0,38 |
| -узел | 5 | 0,15 | 30,65 | 0,03 | 2,89 | 0,51 |
| к26-4-к26-5 | 26 | 0,13 | 20,65 | 0,14 | 3,46 | 0,50 |
| к26-4-ИТП-4 | 6 | 0,07 | 2,30 | 0,01 | 0,98 | 0,18 |
| П-3 (НО-26)-Н-33 | 785 | 0,80 | 2088,14 | 1,45 | 1,53 | 1,18 |
| ОК-14- | 20 | 0,20 | 33,79 | 0,03 | 0,73 | 0,31 |
| -16-1 | 112,22 | 0,20 | 33,79 | 0,10 | 0,61 | 0,31 |
| УТ-3-Жилой дом | 78,58 | 0,08 | 8,72 | 0,47 | 4,88 | 0,50 |
| - | 131,3 | 0,25 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-1-УТ1-1 | 20 | 0,40 | 134,95 | 0,01 | 0,25 | 0,31 |
| -ОК5 | 142,8 | 0,25 | 109,40 | 0,42 | 2,49 | 0,65 |
| -13-1 | 13,7 | 0,08 | 5,99 | 0,08 | 3,19 | 0,36 |
| 17УТ-1-17УТ-2 | 106,5 | 0,30 | 93,45 | 0,10 | 0,68 | 0,38 |
| б1-Узел ввода 1 | 5 | 0,08 | 4,14 | 0,02 | 1,13 | 0,24 |
| б1-Узел ввода 2 | 82 | 0,08 | 4,37 | 0,13 | 1,32 | 0,25 |
| 17УТ-1-б1 | 48 | 0,08 | 8,52 | 0,29 | 4,66 | 0,49 |
| Узел 1-К-62 | 56 | 0,13 | 14,07 | 0,13 | 1,78 | 0,34 |
| - | 5 | 0,13 | 10,83 | 0,01 | 1,06 | 0,26 |
| Узел 1- | 65 | 0,13 | 10,83 | 0,06 | 0,77 | 0,25 |
| - | 32,8 | 0,13 | 10,83 | 0,05 | 1,06 | 0,26 |
| Котельная 420-УТ-3 | 15 | 0,80 | 2828,49 | 0,68 | 2,80 | 1,60 |
| УТ-3-УТ-8 (1) | 607,8 | 0,80 | 2828,49 | 4,11 | 2,80 | 1,60 |
| УТ-8 (1)-УТ-8 (2) | 10 | 0,80 | 2828,49 | 0,16 | 2,80 | 1,60 |
| УТ-8 (2)- | 320,69 | 0,80 | 2786,68 | 2,06 | 2,72 | 1,58 |
| - | 0 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -К-Б | 55 | 0,40 | 41,81 | 0,00 | 0,03 | 0,10 |
| - | 5 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-8 (1)- | 15,5 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-8 (2)- | 15,5 | 0,40 | 41,81 | 0,00 | 0,03 | 0,10 |
| УТ-11-1-УТ-11 | 6 | 0,80 | 2786,68 | 0,39 | 3,22 | 1,58 |
| -УТ-11-1 | 2,1 | 0,80 | 2786,68 | 0,01 | 3,22 | 1,58 |
| - | 987 | 0,40 | 275,75 | 1,35 | 1,04 | 0,63 |
| -Жилой дом | 6 | 0,08 | 11,70 | 0,15 | 12,11 | 0,70 |
| -Жилой дом | 40 | 0,07 | 2,41 | 0,05 | 1,07 | 0,19 |
| з-45-1-Узел ввода 1 | 6 | 0,08 | 5,31 | 0,03 | 2,51 | 0,32 |
| з-45-1-з-45-2 | 30 | 0,10 | 8,44 | 0,08 | 1,92 | 0,32 |
| -СТО | 1 | 0,10 | 1,31 | 0,00 | 0,06 | 0,05 |
| -СТО | 1 | 0,10 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| К-23-К-22 | 50 | 0,13 | 36,63 | 0,74 | 11,95 | 0,89 |
| К-54-К-23 | 44 | 0,13 | 42,85 | 0,85 | 16,34 | 1,04 |
| -УП-13 | 71,7 | 0,40 | 275,75 | 0,09 | 1,04 | 0,63 |
| - | 0,3 | 0,40 | 275,75 | 0,02 | 1,04 | 0,63 |
| - | 156 | 0,15 | 26,88 | 0,46 | 2,43 | 0,45 |
| - | 0,1 | 0,40 | 248,87 | 0,02 | 0,85 | 0,57 |
| ТК-57а- | 79 | 0,15 | 9,57 | 0,03 | 0,23 | 0,16 |
| ТК-58- | 135 | 0,10 | 2,34 | 0,02 | 0,16 | 0,09 |
| - | 15 | 0,50 | 236,96 | 0,00 | 0,24 | 0,34 |
| - | 59 | 0,50 | 236,96 | 0,01 | 0,24 | 0,34 |
| - | 2,7 | 0,50 | 236,96 | 0,00 | 0,24 | 0,34 |
| - | 85 | 0,50 | 236,96 | 0,04 | 0,24 | 0,34 |
| - | 4,25 | 0,50 | 236,96 | 0,01 | 0,35 | 0,35 |
| - | 10 | 0,50 | 236,96 | 0,01 | 0,35 | 0,35 |
| - | 4,25 | 0,50 | 236,96 | 0,01 | 0,35 | 0,35 |
| - | 5 | 0,10 | 2,34 | 0,00 | 0,12 | 0,09 |
| - | 3 | 0,50 | 236,96 | 0,00 | 0,24 | 0,34 |
| - | 12 | 0,50 | 236,96 | 0,01 | 0,24 | 0,34 |
| -ОК-17 | 42 | 0,08 | 15,17 | 0,97 | 20,32 | 0,91 |
| -стр.№41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20,4 | 0,07 | 10,46 | 0,55 | 19,87 | 0,82 |
| -ИТП-1 | 6 | 0,05 | 2,30 | 0,06 | 5,79 | 0,36 |
| -ИТП-3 | 23,4 | 0,05 | 8,41 | 2,16 | 76,20 | 1,32 |
| -ИТП-2 | 6 | 0,05 | 2,05 | 0,04 | 4,61 | 0,32 |
| -Жилой дом | 32 | 0,07 | 4,23 | 0,13 | 3,29 | 0,33 |
| -ИТП-2 | 6 | 0,07 | 4,09 | 0,03 | 2,94 | 0,32 |
| з-45-2-Жидлой дом | 20 | 0,05 | 3,14 | 0,26 | 10,69 | 0,49 |
| з-45-2-Узел ввода 2 | 6 | 0,07 | 5,31 | 0,06 | 5,15 | 0,42 |
| -Жилой дом | 6 | 0,05 | 2,37 | 0,06 | 6,11 | 0,37 |
| -Жилой дом | 40 | 0,05 | 2,37 | 0,29 | 6,11 | 0,37 |
| -Здание 467 (узел ввода 2) | 6 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| -Здание 467 (узел ввода 1) | 12 | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,05 |
| -Здание 469 (узел ввода 1) | 1 | 0,04 | 1,05 | 0,01 | 4,50 | 0,26 |
| -Здание 469 (узел ввода 2) | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| -Здание 2 (узел ввода 1) | 1 | 0,20 | 12,98 | 0,00 | 0,11 | 0,12 |
| -Здание 2 (узел ввода 2) | 1 | 0,20 | 2,48 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| -пост №1 | 3 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,06 |
| -столярка 97а | 20 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,29 | 0,06 |
| -Здание 174 (узел ввода 1) | 1 | 0,08 | 18,69 | 0,02 | 21,83 | 1,06 |
| -Здание 174 (узел ввода 2) | 1 | 0,08 | 2,59 | 0,00 | 0,45 | 0,15 |
| - | 30 | 0,05 | 0,89 | 0,03 | 0,93 | 0,14 |
| - | 15 | 0,07 | 12,59 | 0,44 | 27,49 | 0,99 |
| - | 1 | 0,10 | 3,30 | 0,00 | 0,29 | 0,13 |
| 4К3-гараж | 15 | 0,03 | 0,49 | 0,07 | 3,16 | 0,20 |
| 4К3- | 54 | 0,13 | 1,70 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| 3К12-Жилой дом | 8 | 0,05 | 3,29 | 0,17 | 12,30 | 0,52 |
| - | 230,1 | 0,07 | 5,92 | 1,81 | 7,30 | 0,48 |
| - | 18 | 0,25 | 50,09 | 0,04 | 0,57 | 0,30 |
| -Гараж | 15 | 0,04 | 0,57 | 0,03 | 1,30 | 0,14 |
| - | 21 | 0,07 | 5,35 | 0,14 | 5,96 | 0,43 |
| - | 19,3 | 0,07 | 5,35 | 0,12 | 5,96 | 0,43 |
| - | 90,5 | 0,07 | 5,35 | 0,57 | 5,96 | 0,43 |
| -Ветлечебница | 194,25 | 0,05 | 0,63 | 0,10 | 0,47 | 0,10 |
| - | 8,5 | 0,07 | 4,72 | 0,09 | 8,17 | 0,38 |
| -К-15 | 44 | 0,07 | 4,59 | 0,17 | 3,86 | 0,36 |
| - | 439 | 0,25 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| - | 28,5 | 0,13 | 1,92 | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| К-2-К-3 | 56,05 | 0,05 | 0,69 | 0,03 | 0,54 | 0,11 |
| -гараж | 1 | 0,05 | 0,77 | 0,00 | 0,67 | 0,12 |
| - | 31,4 | 0,05 | 0,34 | 0,01 | 0,15 | 0,05 |
| -щитовая | 38,65 | 0,03 | 0,34 | 0,07 | 1,56 | 0,14 |
| ТК-10-ТК-3 | 128,5 | 0,20 | 33,32 | 0,11 | 0,70 | 0,31 |
| К-35-УТ-1 | 82,96 | 0,13 | 4,45 | 0,02 | 0,13 | 0,10 |
| УТ-1-Здание 200/1 | 98,2 | 0,08 | 4,45 | 0,14 | 1,28 | 0,25 |
| -К-8 | 187,4 | 0,20 | 38,50 | 0,21 | 0,95 | 0,36 |
| - | 62,5 | 0,20 | 41,81 | 0,09 | 1,12 | 0,39 |
| ТК-1- | 36,2 | 0,20 | 41,81 | 0,06 | 1,12 | 0,39 |
| - | 33 | 0,20 | 41,81 | 0,05 | 1,12 | 0,39 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-Б-ТК-В | 362,75 | 0,40 | 41,81 | 0,02 | 0,03 | 0,10 |
| ТК-В-ТК-1 | 270,9 | 0,25 | 41,81 | 0,14 | 0,35 | 0,25 |
| ТК-1- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| К-1А-К-1Б | 106 | 0,50 | 916,82 | 0,77 | 3,48 | 1,33 |
| К-1Б-ТК-Д* | 20 | 0,50 | 916,40 | 0,32 | 3,47 | 1,33 |
| К-1Б- | 15 | 0,25 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-Д*-К.А | 40 | 0,50 | 916,40 | 0,65 | 5,14 | 1,36 |
| 6К14-Магазин "Найфл" | 32,5 | 0,04 | 0,53 | 0,03 | 0,81 | 0,12 |
| л25-2-Узел ввода 1 | 68 | 0,10 | 6,43 | 0,08 | 0,88 | 0,24 |
| К-56- | 68,5 | 0,13 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| - | 21 | 0,50 | 230,50 | 0,02 | 0,23 | 0,34 |
| - | 35 | 0,50 | 230,50 | 0,01 | 0,23 | 0,34 |
| - | 5 | 0,50 | 229,90 | 0,01 | 0,23 | 0,33 |
| -гараж ГО-2 | 51,3 | 0,05 | 0,60 | 0,02 | 0,43 | 0,09 |
| 135-1-Узел ввода 1 | 5 | 0,10 | 12,78 | 0,05 | 3,41 | 0,47 |
| 135-1-135-2 | 12 | 0,13 | 22,18 | 0,06 | 3,17 | 0,52 |
| 135-2-135-3 | 22 | 0,10 | 19,94 | 0,22 | 8,25 | 0,73 |
| 135-2-Узел ввода 2 | 45 | 0,07 | 2,24 | 0,04 | 0,70 | 0,17 |
| 135-3-135-6 | 40 | 0,10 | 11,93 | 0,16 | 2,98 | 0,44 |
| 135-6-Узел ввода 5 | 40 | 0,80 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135-6-ВПУ бассейнов | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135-3-135-4 | 26 | 0,10 | 8,00 | 0,05 | 1,36 | 0,29 |
| 135-4-Узел ввода 4 | 30 | 0,07 | 2,37 | 0,03 | 0,78 | 0,18 |
| 135-4-135-5 | 35 | 0,08 | 5,64 | 0,09 | 2,15 | 0,32 |
| 135-5-Узел ввода 3 | 5 | 0,08 | 4,33 | 0,02 | 1,29 | 0,25 |
| 135-5-Теплица | 180 | 0,04 | 1,31 | 0,81 | 4,31 | 0,30 |
| 135-6-Узел ввода 6 | 45 | 0,08 | 6,63 | 0,17 | 2,99 | 0,39 |
| 16-1-ИТП-2 | 54 | 0,10 | 5,69 | 0,07 | 0,69 | 0,21 |
| 16-1-ИТП-1 | 6 | 0,10 | 6,60 | 0,02 | 1,18 | 0,25 |
| 16-1-УТ1 | 67 | 0,15 | 21,50 | 0,09 | 1,13 | 0,35 |
| 52-2-ИТП-1 | 5 | 0,08 | 5,78 | 0,03 | 2,29 | 0,34 |
| УТ2-48-1 | 115 | 0,13 | 10,57 | 0,13 | 0,92 | 0,25 |
| 48-1-ИТП-1 | 5 | 0,08 | 5,76 | 0,05 | 2,96 | 0,34 |
| 48-1-48-2 | 32 | 0,08 | 4,81 | 0,09 | 2,07 | 0,29 |
| 48-2-ИТП-2 | 5 | 0,08 | 4,44 | 0,02 | 1,77 | 0,27 |
| 48-2- ИТП кафе | 10 | 0,04 | 0,37 | 0,01 | 0,53 | 0,09 |
| УТ2-Магазин "Калина" | 20 | 0,07 | 0,90 | 0,00 | 0,12 | 0,07 |
| УТ1-52-1 | 56 | 0,15 | 21,50 | 0,09 | 1,13 | 0,35 |
| 52-1-52-2 | 8 | 0,13 | 10,03 | 0,01 | 0,66 | 0,24 |
| 52-2-ИТП-2 | 36 | 0,08 | 4,25 | 0,07 | 1,25 | 0,25 |
| 52-1-УТ2 | 189 | 0,13 | 11,47 | 0,21 | 0,85 | 0,27 |
| -Оружейная мастерская | 5 | 0,05 | 0,79 | 0,01 | 0,73 | 0,13 |
| -Склад артвооружения | 28,4 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 19 | 0,03 | 0,18 | 0,04 | 1,71 | 0,12 |
| -мастерские пути | 20 | 0,04 | 0,44 | 0,02 | 0,78 | 0,11 |
| - | 5 | 0,08 | 9,38 | 0,06 | 7,46 | 0,56 |
| - | 30 | 0,13 | 16,06 | 0,10 | 2,01 | 0,39 |
| - | 15 | 0,10 | 10,71 | 0,08 | 2,95 | 0,41 |
| - | 35,3 | 0,10 | 10,71 | 0,14 | 3,08 | 0,41 |
| -Жилой дом | 15 | 0,08 | 5,36 | 0,07 | 2,45 | 0,32 |
| - | 28,3 | 0,08 | 5,36 | 0,09 | 2,56 | 0,32 |
| л35-2-Узел ввода 3 | 51,95 | 0,07 | 3,67 | 0,17 | 2,48 | 0,29 |
| -Узел ввода 2 | 58,25 | 0,08 | 5,89 | 0,23 | 3,09 | 0,35 |
| -Узел ввода 1 | 5 | 0,07 | 6,40 | 0,08 | 7,47 | 0,50 |
| - | 6,24 | 0,10 | 12,29 | 0,04 | 4,05 | 0,46 |
| - | 19,4 | 0,13 | 16,77 | 0,07 | 2,29 | 0,40 |
| - | 8,25 | 0,13 | 16,77 | 0,02 | 2,29 | 0,40 |
| - | 30 | 0,10 | 16,77 | 0,29 | 7,51 | 0,63 |
| - | 10 | 0,13 | 22,75 | 0,09 | 4,02 | 0,55 |
| - | 5,5 | 0,13 | 22,75 | 0,05 | 4,20 | 0,55 |
| - | 13,2 | 0,15 | 29,03 | 0,07 | 2,59 | 0,48 |
| - | 20 | 0,08 | 4,38 | 0,04 | 1,65 | 0,26 |
| -УТ16 | 22,6 | 0,13 | 5,92 | 0,01 | 0,29 | 0,14 |
| - | 20 | 0,10 | 16,85 | 0,25 | 7,26 | 0,64 |
| - | 36,3 | 0,10 | 11,90 | 0,17 | 3,64 | 0,45 |
| - | 20 | 0,10 | 11,90 | 0,11 | 3,64 | 0,45 |
| 13-2-ИТП-3 | 23,4 | 0,05 | 2,08 | 0,14 | 4,73 | 0,33 |
| 13-2-ИТП-2 | 5 | 0,05 | 1,83 | 0,03 | 3,67 | 0,29 |
| л35-2-Узел ввода 2 | 12 | 0,08 | 17,08 | 0,55 | 25,73 | 1,02 |
| УТ-11-2- | 1 | 0,50 | 422,79 | 0,02 | 0,90 | 0,62 |
| УТ-11-2- | 1 | 0,40 | 275,75 | 0,03 | 1,53 | 0,64 |
| -К-59А | 10 | 0,35 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 1 | 0,35 | 190,47 | 0,00 | 0,99 | 0,57 |
| -р1 | 29,4 | 0,10 | 5,70 | 0,03 | 0,66 | 0,21 |
| р1-р2 | 5 | 0,10 | 11,21 | 0,04 | 2,48 | 0,41 |
| р2-р3 | 10 | 0,10 | 6,88 | 0,02 | 0,95 | 0,25 |
| р2-р4 | 54 | 0,10 | 4,33 | 0,03 | 0,39 | 0,16 |
| -12УТ-2 | 1 | 0,35 | 190,47 | 0,00 | 0,99 | 0,57 |
| р3-Роддом (уз.вв. 1-1) | 1 | 0,10 | 6,68 | 0,00 | 0,91 | 0,24 |
| р3-Роддом (уз.вв. 1-2) | 1 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| р4-Роддом (уз.вв. 2-2) | 1 | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| р4-Роддом (уз.вв. 2-1) | 1 | 0,10 | 4,21 | 0,00 | 0,37 | 0,15 |
| 37-2-ИТП-1-1 | 1 | 0,08 | 3,34 | 0,00 | 0,96 | 0,20 |
| 37-2-ИТП-1-2 | 1 | 0,08 | 0,51 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 37-4-ИТП-2-1 | 1 | 0,08 | 3,96 | 0,00 | 1,35 | 0,24 |
| 37-4-ИТП-2-2 | 1 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| -К-2 | 36 | 0,05 | 2,60 | 0,30 | 7,34 | 0,41 |
| -К55 | 10 | 0,50 | 227,30 | 0,02 | 0,22 | 0,33 |
| - | 15 | 0,05 | 2,60 | 0,13 | 5,63 | 0,39 |
| - | 14 | 0,05 | 2,60 | 0,13 | 7,34 | 0,41 |
| -К-46 | 57 | 0,25 | 38,49 | 0,03 | 0,32 | 0,23 |
| - | 19 | 0,10 | 10,13 | 0,08 | 2,64 | 0,38 |
| - | 25,5 | 0,10 | 10,13 | 0,07 | 2,64 | 0,38 |
| у4-Жилой дом | 13,2 | 0,07 | 2,41 | 0,02 | 1,03 | 0,19 |
| у3-у4 | 17 | 0,07 | 2,41 | 0,02 | 1,07 | 0,19 |
| у1-у2 | 7 | 0,10 | 10,57 | 0,04 | 2,87 | 0,40 |
| у2-з21-2 | 6,6 | 0,10 | 10,57 | 0,02 | 2,87 | 0,40 |
| -з21-1 | 18,3 | 0,10 | 13,84 | 0,10 | 4,91 | 0,52 |
| -ОК-14 | 108,1 | 0,35 | 59,95 | 0,02 | 0,12 | 0,18 |
| - | 21 | 0,15 | 11,79 | 0,01 | 0,42 | 0,20 |
| - | 20,2 | 0,15 | 11,79 | 0,01 | 0,42 | 0,20 |
| -Жилой дом | 5 | 0,07 | 5,95 | 0,07 | 6,18 | 0,47 |
| м19-ИТП-1 (сек 1,2) | 5 | 0,08 | 4,08 | 0,02 | 1,15 | 0,24 |
| м19-н3' | 20 | 0,15 | 15,43 | 0,02 | 0,59 | 0,25 |
| н3'-н1 | 26 | 0,15 | 12,83 | 0,02 | 0,41 | 0,21 |
| н1-н3 | 78 | 0,13 | 8,61 | 0,05 | 0,49 | 0,20 |
| н3-н5 | 46,4 | 0,10 | 2,66 | 0,01 | 0,15 | 0,10 |
| н5-ИТП-1 (сек 7) | 21 | 0,07 | 2,66 | 0,02 | 0,93 | 0,20 |
| н5-ИТП-1 (сек 6) | 5 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| н3-ИТП-3 (сек 4,5) | 3 | 0,08 | 5,95 | 0,03 | 2,42 | 0,35 |
| н1-ИТП-2 (сек 3) | 4 | 0,08 | 4,22 | 0,02 | 1,24 | 0,25 |
| н3'-Подземная автостоянка | 20 | 0,05 | 2,60 | 0,18 | 7,35 | 0,41 |
| УТ-1-Здание 907А | 58 | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,07 | 0,04 |
| УТ-1-Здание 907 | 19 | 0,03 | 0,26 | 0,02 | 0,64 | 0,10 |
| УТ-1-тп | 128,3 | 0,03 | 0,61 | 0,44 | 3,29 | 0,23 |
| -диаг станция Сингл | 122,2 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Здание 194/4 (узел ввода 1) | 1 | 0,10 | 6,49 | 0,00 | 1,26 | 0,25 |
| -Здание 194/4 (узел ввода 2) | 1 | 0,10 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| -Здание 194/1 (корп. 3-1) | 1 | 0,13 | 19,77 | 0,02 | 3,50 | 0,48 |
| -Здание 194/1 (корп 3-2) | 1 | 0,13 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| -Здание 194/1 (корп. 2-1) | 1 | 0,08 | 11,37 | 0,04 | 12,92 | 0,70 |
| -Здание 194/1 (корп. 2-2) | 1 | 0,08 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| -Здание 194/1 (корп. 1-1) | 1 | 0,10 | 12,27 | 0,02 | 4,49 | 0,47 |
| -Здание 194/1 (корп. 1-2) | 1 | 0,10 | 0,62 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| -заправ | 1,61 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| -УТ-4 | 24 | 0,20 | 9,75 | 0,00 | 0,06 | 0,09 |
| -К-38 | 34,1 | 0,25 | 29,65 | 0,01 | 0,18 | 0,18 |
| -79 шиномонтаж | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 30 | 0,05 | 1,42 | 0,07 | 2,22 | 0,22 |
| -ЛВО-2А | 5 | 0,05 | 1,42 | 0,02 | 2,22 | 0,22 |
| -76Б спецгараж стар | 1 | 0,05 | 1,02 | 0,00 | 1,16 | 0,16 |
| - | 20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 122,9 | 0,30 | 40,61 | 0,03 | 0,13 | 0,17 |
| - | 1 | 0,30 | 30,86 | 0,00 | 0,07 | 0,13 |
| - | 10 | 0,20 | 9,75 | 0,00 | 0,06 | 0,09 |
| - | 5 | 0,30 | 29,65 | 0,00 | 0,07 | 0,12 |
| -УТ-3' | 8 | 0,08 | 1,21 | 0,00 | 0,13 | 0,07 |
| -79 склад | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| л1-Лабораторный корпус | 15 | 0,10 | 9,27 | 0,07 | 2,57 | 0,36 |
| у1-Общ-бытовой корпус | 25 | 0,07 | 4,29 | 0,09 | 3,72 | 0,34 |
| у1-Учебный корпус | 5 | 0,07 | 3,34 | 0,02 | 1,97 | 0,26 |
| -Главный корпус | 1 | 0,08 | 4,06 | 0,00 | 1,62 | 0,25 |
| -Главный корпус | 1 | 0,08 | 1,13 | 0,00 | 0,13 | 0,07 |
| - | 168,5 | 0,50 | 236,96 | 0,07 | 0,24 | 0,34 |
| -ТК-57а | 60 | 0,15 | 9,57 | 0,02 | 0,31 | 0,16 |
| - | 15,5 | 0,50 | 236,96 | 0,01 | 0,24 | 0,34 |
| - | 15 | 0,50 | 236,96 | 0,00 | 0,24 | 0,34 |
| - | 62 | 0,50 | 236,96 | 0,05 | 0,24 | 0,34 |
| - | 63 | 0,50 | 230,50 | 0,04 | 0,23 | 0,34 |
| - | 1,62 | 0,13 | 9,67 | 0,00 | 0,59 | 0,23 |
| -Узел ввода 1 | 32 | 0,10 | 4,60 | 0,02 | 0,44 | 0,17 |
| - | 213,6 | 0,50 | 1129,85 | 1,80 | 5,29 | 1,64 |
| - | 42,41 | 0,50 | 711,79 | 0,25 | 2,11 | 1,03 |
| - | 44,1 | 0,50 | 246,50 | 0,05 | 0,26 | 0,36 |
| -К-56 | 5 | 0,20 | 6,46 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| -Центр психол разгрузки | 1 | 0,05 | 0,71 | 0,00 | 0,48 | 0,11 |
| -Служба кинологов | 15 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,24 | 0,06 |
| с-СПЧ-2 | 1 | 0,05 | 1,11 | 0,00 | 1,43 | 0,18 |
| с-СПЧ-2 | 1 | 0,05 | 0,42 | 0,00 | 0,21 | 0,07 |
| -пр корп Авангард | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -пр корп Авангард | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -здание 2 | 1 | 0,13 | 2,62 | 0,00 | 0,07 | 0,06 |
| -здание 1 | 1 | 0,13 | 14,42 | 0,01 | 1,87 | 0,35 |
| -76 гараж 1 | 1 | 0,13 | 17,51 | 0,01 | 2,13 | 0,43 |
| -76 гараж 1 | 1 | 0,13 | 1,08 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| -60 | 1 | 0,10 | 18,40 | 0,04 | 10,06 | 0,71 |
| -60 | 1 | 0,10 | 0,89 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| К-8-х1 | 8 | 0,05 | 2,50 | 0,10 | 8,36 | 0,41 |
| х1-хлебозавод | 1 | 0,05 | 2,34 | 0,06 | 5,98 | 0,37 |
| х1-хлебозавод | 1 | 0,05 | 0,16 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| УТ-7- | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-7-склад красок | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТП-ПАК | 1 | 0,08 | 4,76 | 0,01 | 1,64 | 0,28 |
| ИТП-ПАК | 1 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| рэп-Адм.кор.РЭП | 1 | 0,13 | 1,87 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| рэп-Адм.кор.РЭП | 1 | 0,13 | 1,84 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| -упр.цеха 311 | 1 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,36 | 0,09 |
| -упр.цеха 311 | 1 | 0,05 | 2,22 | 0,01 | 5,36 | 0,35 |
| -зд2 мехмастерские (камнерезка) | 1 | 0,05 | 0,64 | 0,00 | 0,47 | 0,10 |
| -зд2 мехмастерские | 1 | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,09 | 0,04 |
| -АБК РСУ | 1 | 0,08 | 2,03 | 0,00 | 0,42 | 0,12 |
| -РМЦ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -произв.корпус | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -произв.корпус | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -зд.3 гараж (админ) | 5 | 0,05 | 3,97 | 0,15 | 17,52 | 0,63 |
| - | 70 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301-база ц.301 | 1 | 0,10 | 3,97 | 0,00 | 0,48 | 0,15 |
| 301-база ц.301 | 1 | 0,10 | 4,32 | 0,00 | 0,57 | 0,17 |
| К-1-котельная | 80 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| тп-Здание 906 | 1 | 0,03 | 0,16 | 0,00 | 0,35 | 0,06 |
| тп-Здание 908 | 1 | 0,03 | 0,45 | 0,00 | 2,68 | 0,18 |
| -ангар РЭП | 10 | 0,13 | 4,04 | 0,00 | 0,15 | 0,10 |
| -колерная | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -РСУ | 1 | 0,08 | 3,90 | 0,00 | 1,54 | 0,24 |
| -Узел ввода 2 | 5 | 0,07 | 3,31 | 0,02 | 1,94 | 0,26 |
| - | 40 | 0,08 | 5,95 | 0,16 | 3,02 | 0,36 |
| спс-спасательная станция | 1 | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,14 | 0,05 |
| спс-спасательная станция | 1 | 0,05 | 0,63 | 0,00 | 0,48 | 0,10 |
| -детский сад | 1 | 0,08 | 1,71 | 0,00 | 0,20 | 0,10 |
| -детский сад | 1 | 0,08 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| УТ10- | 45 | 0,10 | 18,64 | 0,64 | 8,87 | 0,70 |
| н3-Узел ввода 2 | 72,85 | 0,10 | 5,55 | 0,07 | 0,66 | 0,20 |
| н3-Узел ввода 1 | 5 | 0,10 | 6,75 | 0,02 | 1,18 | 0,26 |
| -ф30 | 26 | 0,08 | 4,58 | 0,07 | 2,05 | 0,28 |
| -УТ21 | 219,7 | 0,40 | 246,50 | 0,33 | 0,98 | 0,56 |
| - | 2 | 0,40 | 246,50 | 0,02 | 0,83 | 0,56 |
| -УТ2 | 2 | 0,40 | 711,79 | 0,16 | 6,78 | 1,62 |
| -К-3 | 5 | 0,40 | 1129,85 | 2,38 | 17,04 | 2,57 |
| - | 960 | 0,50 | 409,65 | 1,11 | 0,94 | 0,60 |
| УТ2- | 135 | 0,40 | 409,65 | 0,66 | 2,73 | 0,94 |
| - | 1 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Магазин. Ввод 2. | 1 | 0,07 | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| -Магазин. Ввод 1. | 1 | 0,07 | 4,98 | 0,01 | 5,18 | 0,40 |
| Н-34- | 100 | 0,80 | 2088,14 | 0,15 | 1,53 | 1,18 |
| - | 10 | 0,80 | 1531,76 | 0,05 | 0,83 | 0,87 |
| - | 10 | 0,80 | 1051,84 | 0,02 | 0,39 | 0,60 |
| - | 10 | 0,80 | 570,51 | 0,00 | 0,12 | 0,32 |
| - | 10 | 0,50 | 570,51 | 0,11 | 1,36 | 0,83 |
| - | 10 | 0,50 | 570,51 | 0,05 | 1,36 | 0,83 |
| - | 10 | 0,50 | 481,33 | 0,08 | 0,97 | 0,70 |
| - | 10 | 0,50 | 481,33 | 0,04 | 0,97 | 0,70 |
| - | 10 | 0,50 | 479,92 | 0,08 | 0,96 | 0,70 |
| - | 10 | 0,50 | 479,92 | 0,04 | 0,96 | 0,70 |
| - | 10 | 0,50 | 556,37 | 0,10 | 1,29 | 0,81 |
| - | 10 | 0,50 | 556,37 | 0,05 | 1,29 | 0,81 |
| - | 10 | 1,00 | 556,37 | 0,01 | 0,04 | 0,20 |
| - | 10 | 1,00 | 1036,30 | 0,02 | 0,12 | 0,38 |
| - | 10 | 1,00 | 1517,63 | 0,05 | 0,25 | 0,55 |
| - | 20 | 1,00 | 2088,14 | 0,10 | 0,48 | 0,76 |
| - | 2 | 0,50 | 1129,85 | 0,01 | 5,28 | 1,64 |
| - | 2 | 0,50 | 1129,85 | 0,01 | 5,28 | 1,64 |
| - | 2 | 1,00 | 958,29 | 0,00 | 0,10 | 0,35 |
| - | 2 | 0,50 | 711,79 | 0,00 | 2,10 | 1,03 |
| - | 2 | 0,50 | 711,79 | 0,00 | 2,10 | 1,03 |
| - | 2 | 1,00 | 246,50 | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| - | 2 | 0,50 | 246,50 | 0,00 | 0,26 | 0,36 |
| - | 2 | 0,50 | 246,50 | 0,00 | 0,26 | 0,36 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5НПС- | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -5НПС | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 НПС- | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -5 НПС | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Н-34- | 20 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 30 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 12 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 35 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 15 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 15 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 1 | 1,00 | 2088,14 | 0,03 | 0,57 | 0,76 |
| -Станция смешения ЖП№2 | 1 | 0,25 | 50,09 | 0,01 | 0,50 | 0,30 |
| - | 1 | 0,25 | 50,09 | 0,01 | 0,50 | 0,30 |
| - | 2 | 0,50 | 733,99 | 0,06 | 2,70 | 1,07 |
| - | 1 | 0,50 | 733,99 | 0,06 | 2,70 | 1,07 |
| -К-41 | 125,1 | 0,50 | 422,79 | 0,24 | 0,90 | 0,62 |
| - | 2 | 0,20 | 422,79 | 6,52 | 91,11 | 3,85 |
| - | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 1 | 0,20 | 422,79 | 0,87 | 112,82 | 3,91 |
| - | 2 | 0,40 | 26,93 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| -ТК-58 | 2 | 0,10 | 2,34 | 0,00 | 0,15 | 0,09 |
| - | 25 | 0,05 | 9,53 | 3,00 | 115,69 | 1,50 |
| - | 15,5 | 0,07 | 41,48 | 7,27 | 336,32 | 3,25 |
| - | 5 | 0,07 | 41,48 | 2,21 | 336,31 | 3,25 |
| К-8-ТК-10 | 930 | 0,30 | 33,32 | 0,11 | 0,09 | 0,14 |
| - | 5 | 0,40 | 41,81 | 0,00 | 0,03 | 0,10 |
| -К-71 | 2 | 0,08 | 5,17 | 0,01 | 2,29 | 0,31 |
| - | 1 | 0,30 | 46,01 | 0,00 | 0,16 | 0,19 |
| 67-67 | 1 | 0,15 | 15,72 | 0,00 | 0,74 | 0,26 |
| 67-67-1 | 1 | 0,15 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| -КТП | 25 | 0,05 | 0,64 | 0,01 | 0,34 | 0,09 |
| -Гараж №1 (узел ввода №1) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ17-ИТП-1 | 49 | 0,08 | 4,57 | 0,11 | 1,65 | 0,28 |
| УТ-5-УТ1а | 96,9 | 0,20 | 33,46 | 0,09 | 0,59 | 0,31 |
| УТ1а-УТ2а | 28,7 | 0,20 | 27,72 | 0,02 | 0,41 | 0,25 |
| УТ2а-УТ3а | 59 | 0,20 | 10,97 | 0,01 | 0,07 | 0,10 |
| УТ3а-УТ4а | 86,5 | 0,10 | 5,08 | 0,06 | 0,53 | 0,18 |
| УТ4а-жд13 | 1 | 0,05 | 5,08 | 0,03 | 19,10 | 0,74 |
| УТ3а-жд12 | 1 | 0,05 | 5,89 | 0,10 | 25,65 | 0,86 |
| УТ1а-жд11 | 55 | 0,10 | 5,74 | 0,05 | 0,67 | 0,21 |
| УТ16-Жилой дом 6А | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ15-УП-1 | 21 | 0,13 | 17,55 | 0,06 | 1,90 | 0,41 |
| УП-1-УТ-1(нов) | 66,5 | 0,13 | 17,55 | 0,16 | 1,90 | 0,41 |
| - | 1 | 0,25 | 180,24 | 0,06 | 6,32 | 1,06 |
| -АК17 | 1 | 0,25 | 180,24 | 0,06 | 6,32 | 1,06 |
| -ТК-23А | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-8А- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ТК-8Б | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ2а-УТ-1 | 77 | 0,15 | 16,75 | 0,07 | 0,67 | 0,27 |
| УТ-1-жд 1 | 14 | 0,07 | 2,36 | 0,02 | 0,75 | 0,18 |
| УТ-1-УТ2 | 288 | 0,40 | 189,93 | 0,21 | 0,49 | 0,43 |
| УТ3К(нов)-ТЦ "Магнит" | 188,3 | 0,10 | 7,23 | 0,24 | 1,06 | 0,26 |
| УТ3К(нов)-УТ3(сущ) | 26,6 | 0,40 | 166,03 | 0,01 | 0,38 | 0,38 |
| УТ1-УТ2 | 111 | 0,40 | 166,03 | 0,07 | 0,38 | 0,38 |
| УТ2-УТ3 | 56 | 0,40 | 166,03 | 0,04 | 0,38 | 0,38 |
| УТ3-УТ4 | 80 | 0,40 | 166,03 | 0,06 | 0,38 | 0,38 |
| УТ2-УТ3К(нов) | 366,5 | 0,40 | 173,26 | 0,21 | 0,41 | 0,39 |
| УТ2-УТ1(15) | 102,8 | 0,20 | 16,67 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| УТ2(16)-УТ4(18) | 31,8 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ1(15)-УТ2(16) | 90,6 | 0,20 | 7,19 | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| УТ2(16)-УТ3(17) | 48,5 | 0,15 | 7,19 | 0,01 | 0,13 | 0,12 |
| УТ4(18)-УТ5(19) | 68,7 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ5(19)- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ4(18)- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ5(19)- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -овощехран ОРСа | 20 | 0,05 | 0,83 | 0,02 | 0,81 | 0,13 |
| - | 260,9 | 0,05 | 1,92 | 0,81 | 2,87 | 0,28 |
| ТК31-мойка зд.36Г | 53 | 0,03 | 1,35 | 1,04 | 15,16 | 0,49 |
| УТ-1-УТ-2 | 48,7 | 0,15 | 14,39 | 0,03 | 0,50 | 0,23 |
| УТ-2-жд 2 | 14 | 0,07 | 1,74 | 0,01 | 0,42 | 0,13 |
| УТ-2-УТ-3 | 26,6 | 0,15 | 12,65 | 0,01 | 0,39 | 0,21 |
| УТ-3-жд 3 | 14 | 0,07 | 2,43 | 0,02 | 0,79 | 0,18 |
| УТ-3-УТ-4 | 31,7 | 0,15 | 10,23 | 0,01 | 0,26 | 0,17 |
| УТ-4-УТ-5 | 50,8 | 0,10 | 10,23 | 0,12 | 2,09 | 0,37 |
| УТ-5-УТ-6 | 45 | 0,08 | 7,03 | 0,16 | 3,19 | 0,40 |
| УТ-6-жд 6 | 40 | 0,07 | 4,78 | 0,15 | 2,99 | 0,36 |
| УТ-6-жд 5 | 17 | 0,07 | 2,25 | 0,02 | 0,69 | 0,17 |
| УТ-5-жд 4 | 14 | 0,07 | 3,20 | 0,04 | 1,36 | 0,24 |
| УТ-4-УТ-7 | 87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-7-жд 7 | 46 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-7-УТ-8 | 0 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ-8-УТ-9 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УТ1(15)- | 10,8 | 0,10 | 9,48 | 0,04 | 1,80 | 0,35 |
| - | 132 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ИТП№2 | 5,7 | 0,10 | 4,72 | 0,01 | 0,46 | 0,17 |
| К-19- | 53 | 0,03 | 0,45 | 0,10 | 1,69 | 0,16 |
| К-Г- | 5 | 0,03 | 0,41 | 0,02 | 1,41 | 0,15 |
| - | 7 | 0,03 | 0,41 | 0,01 | 1,41 | 0,15 |
| - | 6 | 0,03 | 0,45 | 0,01 | 1,69 | 0,16 |
| -ИТП№1 | 87,7 | 0,08 | 4,76 | 0,19 | 1,48 | 0,27 |
| УТ3(17)- | 97,64 | 0,10 | 7,19 | 0,15 | 1,05 | 0,26 |
| УТ-1(нов)-ИТП-4 | 80,3 | 0,08 | 5,07 | 0,15 | 1,68 | 0,29 |
| УТ-1(нов)- | 36 | 0,13 | 12,48 | 0,06 | 0,97 | 0,29 |
| -ИТП-3 | 5 | 0,08 | 5,30 | 0,03 | 1,83 | 0,30 |
| -ИТП-2 | 53 | 0,10 | 7,17 | 0,06 | 1,04 | 0,26 |
| - | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

Паспорт качества топлива

Приложение 6

Территориальное деление города Снежинска

Приложение 7

Существующая схема теплоснабжения Снежинского городского округа

Приложение 8

Перспективная схема теплоснабжения Снежинского городского округа

Приложение 9

Методика расчета величины максимальной концентрации вредных выбросов из трубы котельной в приземном слое атмосферы

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества около земной поверхности при неблагоприятных метеоусловиях определяется по формуле:

(1.1)

где А – коэффициент, зависящий от условий вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосфере;

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере и зависящий от размера частицы, плотности вещества и влажности воздуха;

- коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности.

m, n – безразмерные коэффициенты, учитывающие скорость выброса газа в атмосферу, его температуру и конструктивные размеры трубы.

Для определения коэффициентов m и n предварительно определяется скорость выхода газа из трубы.

м/с,    (1.2)

Далее рассчитывают промежуточные параметры

(1.3)

и      (1.4)

По найденным величинам промежуточных комплексов определяются значения коэффициентов m и n:

(1.5)

(1.6)

Определив максимальную величину концентрации вредного выброса от источника, находят суммарную концентрацию загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы с учетом его фоновой концентрации.

(1.7)

Величина суммарной концентрации сравнивается с соответствующим значением ПДКмрi (максимально-разовая).

|  | NO | NO2 | SO2 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально-разовая ПДК загрязняющих веществ, мг/м3 | 0,6 | 0,085 | 0,5 | 5,0 |

| Территория России | Значение коэффициента А |
| --- | --- |
| Центр Европейской территории России | 140 |
| Север и Северо-Запад, Среднее Поволжье, Урал севернее 520 с. ш. | 160 |
| Европейская часть России и Урал от 520 до 500 с.ш. | 180 |
| Европейская часть России южнее 500 с.ш. Сибирь, Дальний Восток | 200 |

В  случае,  если С мn  + С ф n  превышает ПДК м.р.n,  расчет  продолжается  с  целью вычисления расстояния X (в метрах), на котором концентрации вредных веществ будут равны ПДК (т.е. определить границы санитарно-защитной зоны).

На   расстоянии,   Хм     (м),   от   источника   выброса   при   неблагоприятных метеорологических  условиях  по  оси  факела  выброса,  достигается  максимальная (наибольшая) приземная концентрация вредных веществ, См.

Величина Хм для газообразных веществ определяется по формуле

X м  = d * Н  (1.8)

где d - безразмерная величина, определяемая по формулам в зависимости от значения vм

при vм <=2

d = 4.95 * vм * (1 + 0.28 f1/3 ) (1.9);

при vм >2

d = 7 * vм * (1 + 0.28 f1/3 ) (1.10).